## Sheet1
Load %	Internal Battery	+1 EBM	+2 EBMs	+3 EBMs	+4 EBMs
25	27	103	175	262	377
50	11	48	88	123	167
75	5.3	27	53	83	109
100	3.4	20	38	54	80
5 kVA UPS unit Backup / Run Time
5594-5KX
Load [ % ]
Time [ min ]