A1
A2
A3
A4

M2
~
L
N
1
2
3
4
5
7
Analog Out +
Analog Out -
+
-
24 V
24 V
N
L
+24В
-24В
1
2
10
11
12
13
4
7
8

Питание

Вход 1-1

Вход 1-2

Вход 2-1

Вход 2-2

Выход 1-1

Выход 2-1

Выход 2-2

QF1

YA1
3

3

Выход 1-2

5

Выход 1-3

2
1
5
6

Питание

Питание

M1
M2
FE
LE

1
2
3
4

Щит
автоматиз.

1

2

3

4

AI
4-20mA
AO
ФГБОУ ВО КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт цифровых технологий
Кафедра цифровых систем и автоматики
Дисциплина
Технологические процессы автоматизированных производств

Курсовая работа

Выполнил
Студент группы 22-АП

Работа защищена с оценкой
Дата
Подпись

Руководитель
к.т.н.
# Оглавление

# Введение
Согласно варианту:
1. Объект автоматизации — станция водоснабжения;
2. Датчики: электромагнитный расходомер с импульсным выходом и ультразвуковой уровнемер с выходом 0-10 В.
3. Исполнительные механизмы: центробежный насос и двигатель постоянного тока.
# Анализ предметной области
## Система водоснабжения как объект автоматизации
Автоматизация на объектах, обеспечивающих водоснабжение и канализацию, необходима для повышения эффективности технологического процесса добычи и транспортировки воды, снижения затрат электроэнергии, повышения качества и надежности подачи воды потребителям. В статье рассматривается автоматизация артезианских скважин и станции водозабора промышленного предприятия, а также схема управления водоснабжением жилого дома.
Современные системы водоснабжения и канализации – совокупность сложных сооружений, механизмов и аппаратов, все части которой должны точно и без сбоев работать совместно. К ним относятся водоприемные сооружения, станции очистки воды, сети водоснабжения и канализации с обслуживающими их устройствами, насосные станции.
На этих объектах осуществляется ряд гидравлических, физико-химических и микробиологических процессов. К числу основных особенностей систем водоснабжения и канализации как объектов автоматизации относятся:
- высокая степень ответственности, подразумевающая гарантию надежной бесперебойной работы;
- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;
- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;
- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;
- необходимость обеспечения наиболее экономичной работы насосных агрегатов;
- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках.
Возможна автоматизация следующих узлов систем водоснабжения и водоотведения:
- артезианские скважины;
- станции 1-го, 2-го подъема, повысительные насосные станции;
- фильтровальные станции;
- сети диктующих точек;
- канализационные насосные станции и очистные сооружения.
## Виды водоснабжения
Вода расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды. Тем не менее, все виды водопотребления можно свести к трем основным категориям:
1. Хозяйственно-питьевое водопотребление
  1. утоление жажды рабочих и служащих предприятия, приготовление пищи и мытье посуды в столовых и буфетах;
  2. помывка рабочих и служащих предприятия в душевых и умывальниках;
  3. стирка в заводских прачечных, уборку помещений, цехов и т. п.;
  4. полив зеленых насаждений, тротуаров и т. п.
2. Производственно-техническое водопотребление
  1. теплоноситель для охлаждения продуктов производства и технологических аппаратов (70-90% всего расхода воды на предприятиях);
  2. выработка пара в паровых котлах, системах испарительного охлаждения и других утилизационных установках (2-20%);
  3. промывка различных материалов, машин, деталей, мокрую очистку газов, вентвыбросов и т. п. Вода при этом сильно загрязняется;
  4. гидротранспорт, гравитационное обогащение материалов, гидрозолоудаление. Загрязнение тоже сильное, главным образом, механическими примесями;
  5. на приготовление растворов, электролитов и т. п. Это характерно для химической и рудообогатительной (при флотации руд) промышленности, электрохимического производства и т. п.;
  6. комплексное использование. В этом случае вода служит средой охлаждающей, поглощающей, транспортирующей и т. п.
3. Пожарное водопотребление.
## Основные элементы системы водоснабжения
Система водоснабжения – комплекс сооружений для обеспечения потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества.
В состав системы водоснабжения входят следующие сооружения:
- водоприемные сооружения (водозабор);
- водоподъемные сооружения (насосные станции);
- сооружения для очистки, обработки и охлаждения воды;
- водоводы и водопроводные сети;
- башни и резервуары. Это регулирующие и запасные емкости для сохранения и аккумулирования воды.
На состав и схему системы водоснабжения большое влияние оказывают местные природные условия, источник водоснабжения и характер потребления воды. Поэтому в некоторых случаях могут отсутствовать те или иные сооружения. Например, в самотечных системах отсутствуют насосные станции, в системах водоснабжения от артезианских скважин нет очистных сооружений, при равномерном графике потребления не устанавливают водонапорные башни или резервуары и т. п
На предприятиях может быть несколько систем водоснабжения одновременно. Например, отдельно системы производственно-технического, хозяйственно-питьевого назначения.
Систему противопожарного водоснабжения обычно объединяют с какой-либо другой, чаще всего – с хозяйственно-питьевой в силу ее разветвленности. Но может быть создана и отдельная противопожарная система.
В качестве объекта проектирования выступает лабораторный стенд станция водоснабжения.
На основании технологической схемы стенда и требований задания разрабатывается схема автоматизации технологического процесса станции водоснабжения, которая приведена в графической части курсовой работы.
# Выбор технических средств автоматизации
## Выбор исполнительного механизма
Исполнительное устройство – устройство системы автоматического управления или регулирования, воздействующее на процесс в соответствии с получаемой командной информацией. В технике исполнительные устройства представляют собой преобразователи, превращающие входной сигнал (электрический, оптический, механический, пневматический и др.) в выходной сигнал (обычно – в движение), воздействующий на объект управления. Устройства такого типа включают: электрические двигатели, электрические, пневматические или гидравлические приводы, релейные устройства и т. п.
В курсовой работе исполнительными устройствами являются электродвигатель постоянного тока и центробежный насос.
Функционально двигатель принадлежит к классу синхронных машин обращенного типа. Это объясняется тем, что статор и ротор поменяли выполнение задач. Статор выполняет функции по возбуждению магнитного поля, ротор принял задачи, направленные на преобразование энергии.
Во время вращения якоря в магнитном поле, производимом статором в витках обмотки, наводится ЭДС. Направление ее движения находится по правилу правой руки. После того, как якорь и коллектор повернутся на 180º, виток меняет свои стороны, на противоположное направление меняется движение ЭДС. Так происходит процесс индуцирования переменной электродвижущей силы, выпрямляемой посредством коллектора.
Так как необходимая частота оборотов и момент вращения не оговорены, выбираем двигатель постоянного тока малой мощности СД-150-1.
Он обладает следующими техническими характеристиками:
Таблица 1. Технические характеристики двигателя СД-150-1
Параметр	Значение
Напряжение питания, В	= 24
Номинальная мощность, Вт	40
Номинальный вращающий момент, Нм
Номинальная частота вращения, об/мин	1350

Также потребуется блок питания, преобразующий 230 В в 24 В.
Принцип работы центробежного насоса заключается в следующем: внутри корпуса насоса, который имеет, как правило, улиткообразную спиральную форму, на валу жёстко закреплено рабочее колесо. На обоих концах вала располагаются подшипники, которые с помощью специальных фиксаторов крепятся к корпусу насоса и обеспечивают вращение колеса. Рядом с одним из подшипников располагается полумуфта, которая обеспечивает передачу вращательного движения от электрического двигателя. С помощью патрубков корпус насоса соединяется с всасывающим и напорным трубопроводами. Если корпус насоса полностью наполнен жидкостью, то при придании вращения рабочему колесу (например, при помощи электродвигателя) жидкость, которая находится в каналах рабочего колеса (между его лопастями), под действием центробежной силы будет отбрасываться от центра колеса к периферии. Это приведёт к тому, что в центральной части колеса создастся разрежение, а на периферии повысится давление. При повышении давления жидкость из насоса поступает в напорный трубопровод. Вследствие этого на выходе всасывающего патрубка насоса образуется разрежение, под действием которого жидкость поступает в насос из всасывающего трубопровода.
Таким образом, происходит непрерывная подача жидкости центробежным насосом из всасывающего в напорный трубопровод.
Выбираем насос Pedrollo NGAm 1A. Его технические характеристики:
Таблица 2. Технические характеристики насоса Pedrollo NGAm 1A
Параметр	Значение
Напряжение питания, В	~ 230
Номинальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	19
Производительность, л/час	21000

## Выбор датчиков
Ультразвуковой уровнемер. Ультразвук – колебания с частотой, находящейся за пределами слышимости человека. Под ультразвуком обычно понимают колебания с частотой выше 20 кГц. На самом деле, применение ультразвуковых колебания в различных устройствах довольно молодо по сравнению с тем, когда стало известно о существовании таких колебаний. Использования ультразвука очень распространено и применяется во многих устройствах: УЗИ, дальномер, эхолот, резка металла и др. Этот список можно продолжать, потому что ультразвук применяется во многих физических и технологических методах. Также ему нашлось применение и при измерениях уровня жидкости в емкости.
Принцип действия уровнемера основан на измерении времени прохождения волной расстояния от датчика и до уровня жидкости. Именно на границе «жидкость–газ» или «газ–сыпучие материалы» происходит отражение волны. Для излучения колебаний и приема их применяется, как правило, один датчик. Расстояние рассчитывается просто: достаточно умножить время прохождения колебания на скорость распространения колебаний в среде. Чаще всего средой распространения ультразвукового импульса является воздух. Скорость распространения колебаний в воздухе равна 331 м/с. Однако нужно учитывать, что это скорость при 0 градусов Цельсия, а при повышении температуры следует учитывать поправку в 0,17 % на каждый градус. Именно с этой целью в готовое устройство встраивают температурные датчики.
В качестве выходных сигналов используются стандартные интерфейсы
- ток 4–20 мА;
- напряжение 0–10 В;
- частота 0–2000 кГц;
- компьютерные RS 232; RS 485; Ethernet и др.
На самом деле измерением уровня жидкости не ограничивается применение уровнемеров. Их можно использовать для определения различных характеристик: уровня, плотности, объема, массы жидкости.
Как правило, современные ультразвуковые уровнемеры обладают следующими характеристиками:
- бесконтактное измерение уровня;
- температурная компенсация за счет встроенного температурного датчика.
Контролировать необходимое количество воды в емкости необходимо датчиком уровня. Для этих целей выбран ультразвуковой датчик уровня INNOLEVEL ECHO.
Данный датчик обладает следующими техническими характеристиками:
Таблица 3. Технические характеристики датчика уровня INNOLEVEL ECHO
Параметр	Значение
Диапазон измерения, м	0…15
Погрешность, %	0,3
Напряжение питания, В	= 24 ±10%
Выходной сигнал, мА	4…20

Электрическое соединение прибора, указанное на паспорте изделия:

Рисунок 1. Схема соединения датчика уровня INNOLEVEL ECHO
Таблица 4. Градуировочная таблица датчика INNOLEVEL ECHO
Уровень, м	Ток, мА
0	4,00
1	5,07
2	6,13
3	7,20
4	8,27
5	9,33
6	10,40
7	11,47
8	12,53
9	13,60
10	14,67
11	15,73
12	16,80
13	17,87
14	18,93
15	20,00

## Выбор электромагнитного расходомера с импульсным выходом
Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на законе электромагнитной индукции, в соответствии с которым в электропроводной жидкости, пересекающей магнитное поле, индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения жидкости.
Серийные электромагнитные расходомеры предназначены для измерения расхода жидкостей с электропроводностью не менее 10–3 См/м (соответствует электропроводности водопроводной воды). Имеются специальные расходомеры, позволяющие измерять расход жидкостей с электропроводностью до 10–5 См/м. В настоящее время электромагнитные расходомеры самые распространенные приборы для измерения расхода воды в трубопроводах диаметром менее 250 мм. Это объясняется их следующими положительными чертами: показания не зависят от вязкости и плотности среды; преобразователи расхода являются безынерционными; они не имеют частей, выступающих внутрь трубы, следовательно, не создают потери давления; влияние местных сопротивлений значительно меньше, чем у других расходомеров, поэтому требуемая длина прямых участков для них минимальная; электромагнитные расходомеры применяются на трубопроводах диаметром от 2 до 4000 мм; электромагнитные расходомеры могут быть использованы в ряде случаев, когда применение расходомеров других типов затруднено или невозможно вообще (при измерении расхода агрессивных, абразивных и вязких жидкостей, пульп, жидких металлов).
К числу недостатков электромагнитных расходомеров следует отнести требования к минимальному значению электропроводности измеряемой среды, что сужает круг использования таких расходомеров. Другой недостаток расходомеров – низкий уровень информативного сигнала (мкВ) и необходимость тщательной защиты преобразователя и линий связи от внешних помех. Поэтому расходомеры используют достаточно сложную электронику.
Отечественными и зарубежными фирмами выпускается широкий спектр микропроцессорных электромагнитных расходомеров.
Одним из популярнейших видов измерительных приборов является расходомер с импульсным выходом. Это современный, технологичный агрегат с оригинальной конструкцией, благодаря которой достигается высокая точность показаний с минимальной погрешностью. Расходомер с импульсным выходом одинаково хорошо может работать как с жидкими, так и газообразными веществами – тестирование прибора показывает высокую эффективность при измерении этих сред. Согласно наименованию данного расходомера в основе рабочего процесса лежит импульс – с его помощью и происходит измерение жидкости или газа (в зависимости от задач прибора).
Расходомер с импульсным выходом работает следующим образом:
- через расходомер проходит определенный объем жидкости или газа. В некоторых приборах предусмотрена возможность настройки нужного объема и с вероятностью изменения данного показателя;
- после прохождения объема, на который настроен прибор, подается импульс, свидетельствующий об очередном учетном количестве вещества;
- специальное фиксирующее устройство запоминает данный импульс, и когда снимаются показания с расходомера, выдает всю необходимую информацию о объемах вещества, прошедшего через прибор.
В качестве расходомера выбираем СИМАГ12-К.
Таблица 5. Технические характеристики СИМАГ12-К
Параметр	Значение
Диапазон измерения, м/с	0…12
Погрешность, %	1
Напряжение питания, В	= 24 ±10%
Выходной сигнал, мА	4…20

Таблица 6. Градуировочная таблица расходомера SLS-720A
Скорость, м/с	Ток, мА
0	4,00
1	5,33
2	6,67
3	8,00
4	9,33
5	10,67
6	12,00
7	13,33
8	14,67
9	16,00
10	17,33
11	18,67
12	20,00

Принцип действия расходомера основан на электромагнитном методе измерения, при котором в потоке жидкости, протекающей через наведенное системой электромагнитов магнитное поле, возникает электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная скорости потока.
Значение индуцируемой ЭДС снимается с помощью электродов, усиливается и подается на АЦП, где преобразуется в код, пропорциональный скорости (расходу) измеряемой жидкости. Выходные сигналы расходомера преобразуются микропроцессором.
При выборе места установки расходомера необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
- к расходомеру должен быть обеспечен свободный доступ для проведения его планово-периодического осмотра;
- место установки расходомера должно гарантировать его эксплуатацию без риска возможных механических повреждений и прямого попадания воды на корпус электронного блока;
- расходомер рекомендуется устанавливать перед прямыми участками, находящимися до и после него;
- запрещается установка расходомеров в затапливаемых подземных теплофикационных камерах, помещениях и приямках.
## Выбор программируемого контроллера
Первый программируемый контроллер как универсальное устройство управления был создан в США по заказу фирмы GM. Предназначен он был для решения логических задач управления. и поэтому получил название «Программируемый логический контроллер» (ПЛК, PLC). Бурному развитию этого направления способствовало изобретение макропроцессра в 1971 г., прежде всего, благодаря его дешевизне. Современные контроллеры по существу являются специализированными компьютерами, предназначенными для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами.
В качестве измерителя-регулятора выберем ОВЕН ТРМ12 — двухканальный цифровой ПИД-регулятор, предназначеный для автоматического регулирования температуры в системах отопления и ГВС. Применяется в составе шкафа управления индивидуального теплового пункта (ИТП и ЦТП) и систем управления котельных. Отличительной особенностью прибора является наличие двух независимых каналов управления. Прибор осуществляет как независимое управление по двум каналам, так и совместную работу каналов в задачах регулирования и сигнализации. Наличие второго входа позволяет выполнять регулирование по двум величинам с вычислением среднего значения или разницы показаний входов.

# Литература
1. Беккер, В. Ф. Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и микропроцессорные средства : учебное пособие / В. Ф. Беккер. – 2-е изд. – М. : РИОР; ИНФРА-М, 2016. – 152 с.
2. Общие требования к организации проектирования и правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ) : учебно-методическое пособие / В. В. Гурин [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2014. – 144 с.
3. Рачков, М. Ю. Технические средства автоматизации : учебник / М. Ю. Рачков. – М. : Юрайт, 2017. – 180 с.
4. Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления : учебное пособие / О. В. Шишов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 396 с.