Em caso de dúvidas precione: "Método de Instalação"
(Escrever em letras MAIÚSCULAS)
Escrever em letras MAIÚSCULAS
## Dimensionamento
	CLIENTE:					IN					0					71					cv	VA	kVA	W	kW
	OBRA:					CV					50					A1	B1	B2	C	D	E	F
	LOCAL:					Material PN:					kVA					0
	NEGÓCIO:					Máxima queda de Tensão:		4					kVAR					16,192
				Data:

			Tensão do Sistema:	380/220		Volts					Tempo de Atuação da Proteção:		0,01		%			Bit. Mínima:					kW					36,8
			Nivel de Curto-Circuito:	3		kA					s				70					TRANSF.					46
			Fator de Potência:				Cabos Força:			Tipo Dutos:					Isolação:				Temp. Amb.:					DEMANDA		Bitola Mínima					Trecho1	Trecho2	Trecho3	Trecho4	Trecho5	Trecho6	Trecho7	Trecho8	Trecho9	Trecho10	Trecho11	Trecho12	Trecho13	Trecho14	Trecho15	Trecho16	Trecho17	Trecho18	Trecho19	Trecho20	Trecho21	Trecho22	Trecho23	Trecho24	Trecho25	Trecho26	Trecho27	Trecho28	Trecho29	Trecho30	Trecho31	Trecho32	Trecho33	Trecho34	Trecho35	Trecho36	Trecho37	Trecho38	Trecho39	Trecho40	Trecho41	Trecho42	Trecho43	Trecho44	Trecho45	Trecho46	Trecho47	Trecho48	Trecho49	Trecho50					1

	Origem:		Memorial de Dimensionamento de Condutores Elétricos					2,5			Capacidade Corrente			Queda de Tensão			Nivel de Curto					Bit. min	Bit Corr.	Bit. Queda	Bit CC	CRIT.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Menor Fator de Agrupamento por grupo de trechos					Entrada Motor	Eletroduto/ Acabamento	Bucha Redução
# L	N°	Desc. Equipamento	Tag	Pot	Un.	Tipo de partida	Dist. Agrup. (m)	Dist. Ind. (m)	Dist. Total (m)	In (A)	Fdem.	Fagr.	Ftemp.	In'	N° de Circuitos	Ic	Iz	Condutor (mm²)	Coef.	I'cc	t1	t2	AV (%)	Método Instalação	N° Fases	Critério Adotado		Bitola	IN		Bitola	IN		Bitola	Coef. Cal		Bitola	t2 inicial	ZC	I'cc3	I'cc					1 a 10	11 a 20	21 a 30	31 a 40	41 a 50				Temp. em Regime	Bitola (CV)	Bitola (kVA)
				(A)		(A)	(A)		(V/Akm)	(kA)	(s)	(s)					1
	1			50	cv			50	50	71,00	1	1	1	71	1	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#REF!	#NOME?	0,01	#NOME?	#REF!	B2	3F	#NOME?	#NOME?	2,5	26		#NOME?	#NOME?		#NOME?	4,28169014084507		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?		2,5	#NOME?	#NOME?	0	#NOME?					#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?				#NOME?	50	0	2''	#NOME?	#NOME?
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				0					-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP
				-	#N/DISP	#N/DISP

				0

## CalculaCorrente
Tensão	Tensão	380	220	cv	3F	cv e 3F
DIMENSIONAMENTOS	DIMENSIONAMENTOS										BITOLA FINAL					BITOLA MÍNIMA					CAPACIDADE DE CORRENTE					CURTO CIRCUITO					QUEDA DE TENSÃO
Item	Corrente	cv e 3F	VA e 1F	VA e 2F	VA e 3F	kVA e 1F	kVA e 2F	kVA e 3F	W e 1F	W e 2F	W e 3F	kW e 1F	kW e 2F	kW e 3F	Método / Instal.	Geral	Condutor	Corrente / Relac.	Bitola / Mínima	Corrente / Relac.	Cap.Corr	Corrente / Relac.	Queda de Tensão	Corrente / Relac.	Icc	Corrente / Relac.	A1 e 1F	A1 e 2F	A1 e 3F	A2 e 1F	A2 e 2F	A2 e 3F	B1 e 1F	B1 e 2F	B1 e 3F	B2 e 1F	B2 e 2F	B2 e 3F	C e 1F	C e 2F	C e 3F	D e 1F	D e 2F	D e 3F	E e 1F	E e 2F	E e 3F	F e 1F	F e 2F	F e 3F	A1 e 1F	A1 e 2F	A1 e 3F	A2 e 1F	A2 e 2F	A2 e 3F	B1 e 1F	B1 e 2F	B1 e 3F	B2 e 1F	B2 e 2F	B2 e 3F	C e 1F	C e 2F	C e 3F	D e 1F	D e 2F	D e 3F	E e 1F	E e 2F	E e 3F	F e 1F	F e 2F	F e 3F	A1 e 1F	A1 e 2F	A1 e 3F	A2 e 1F	A2 e 2F	A2 e 3F	B1 e 1F	B1 e 2F	B1 e 3F	B2 e 1F	B2 e 2F	B2 e 3F	C e 1F	C e 2F	C e 3F	D e 1F	D e 2F	D e 3F	E e 1F	E e 2F	E e 3F	F e 1F	F e 2F	F e 3F	A1 e 1F	A1 e 2F	A1 e 3F	A2 e 1F	A2 e 2F	A2 e 3F	B1 e 1F	B1 e 2F	B1 e 3F	B2 e 1F	B2 e 2F	B2 e 3F	C e 1F	C e 2F	C e 3F	D e 1F	D e 2F	D e 3F	E e 1F	E e 2F	E e 3F	F e 1F	F e 2F	F e 3F	A1 e 1F	A1 e 2F	A1 e 3F	A2 e 1F	A2 e 2F	A2 e 3F	B1 e 1F	B1 e 2F	B1 e 3F	B2 e 1F	B2 e 2F	B2 e 3F	C e 1F	C e 2F	C e 3F	D e 1F	D e 2F	D e 3F	E e 1F	E e 2F	E e 3F	F e 1F	F e 2F	F e 3F
1	71,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B2	B2 e 3F	#NOME?	#NOME?	2,5	26	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
2
3
4
5
6
7											1
8											2
9											2		3
10											Erro:511		4
11											5
12											6
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

## Mot_Antiga
`

					Tensão Linha			380 V

Tabela de Motores
					Potência	220	380	440	FP na Partida	FP em Regime	IP/IN		PD
Item	Cabos Carreg.	Fator Agrup.	Descrição					Potência (CV)	Tipo de Partida	Quant. / Circuitos	Dist. / Total	Bitola Fase	ConfiguraçãoCabo (mm²)	Distância do Painel (mt)	Eletroduto Passagem	Eletroduto (Metros)	Bucha de Redução	Número / de Fases	Seal Tubo	Furo Caixa de Ligação	Corrente Nominal	Corrente Calculada	Corrente Partida	F.P. Partida	F.P. Regime	Kit / Acabamento					PC
					0,16	0,89	0,51	0,445	0,46	0,62	4,5		PI
					0,25	1,14	0,66	0,57	0,47	0,65	4,5		PSS
1		1,00	0	50	50	71	1	1	1	71	1		50	PC	1	50	#NOME?	#NOME?	50	#NOME?	50		3F	#NOME?	2''	43,56	43,56	235,24	0,3	0,84	#NOME?		0,33	1,44	0,83	0,72	0,48	0,68	4,5		PET
2			0	0			0				0		0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	37,10	37,10	168,29		0,83	#N/DISP		0,5	2,07	1,19	1,035	0,48	0,69	5
3			0	0			0				0		0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	11,54	11,54	80,78		0,82	#N/DISP		0,75	2,9	1,67	1,45	0,49	0,7	5,5
4			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	30,35	30,35	137,67		0,83	#N/DISP		1	3,02	1,74	1,51	0,62	0,82	7,2
5			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	70,39	70,39	334,51		0,86	#N/DISP		1,5	4,43	2,56	2,215	0,6	0,82	7,8
6			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		0,25	1,14	0,66	0,57	0,47	0,65	4,5
7			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		0,33	1,44	0,83	0,72	0,48	0,68	4,5
8			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		0,5	2,07	1,19	1,035	0,48	0,69	5
9			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		0,75	2,9	1,67	1,45	0,49	0,7	5,5
10			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		1	3,02	1,74	1,51	0,62	0,82	7,2
11			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		1,5	4,43	2,56	2,215	0,6	0,82	7,8
12			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		2	6,12	3,53	3,06	0,6	0,78	6,4
13			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		3	8,7	5,02	4,35	0,64	0,8	6,8
14			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		4	11,8	6,81	5,9	0,61	0,8	7,5
15			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		5	14	8,08	7	0,63	0,81	7,6
16			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		6	16,5	9,52	8,25	0,66	0,83	7,4
17			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		7,5	20	11,54	10	0,63	0,82	7
18			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		10	26,6	15,35	13,3	0,66	0,83	8
19			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		12,5	33,3	19,21	16,65	0,62	0,82	8,7
20			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		15	39,3	22,68	19,65	0,68	0,83	8,3
21			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		20	52,6	30,35	26,3	0,69	0,83	6,3
22			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		25	64,3	37,10	32,15	0,7	0,83	6,3
23			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		30	75,5	43,56	37,75	0,7	0,84	7,5
24			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		40	101	58,28	50,5	0,72	0,85	6,6
25			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		50	122	70,39	61	0,75	0,86	6,6
26			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		60	146	84,24	73	0,75	0,87	7,2
27			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		75	175	100,98	87,5	0,76	0,88	7,4
28			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		100	245	141,37	122,5	0,74	0,87	8,8
29			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		125	296	170,79	148	0,75	0,86	7,3
30			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		150	353	203,68	176,5	0,78	0,87	8
31			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		175	440	253,88	220	0,8	0,85	7,5
32			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		200	479	276,38	239,5	0,75	0,86	7,5
33			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		250	583	336,39	291,5	0,8	0,85	8,3
34			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		300	691	398,71	345,5	0,8	0,85	7
35			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		350	815	470,26	407,5	0,8	0,85	7,3
36			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		400	939	541,80	469,5	0,8	0,85	6,6
37			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		450	1030	594,31	515	0,8	0,85	7,1
38			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP		500	1160	669,32	580	0,8	0,85	6,6
39			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
40			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
41			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
42			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
43			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
44			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
45			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
46			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
47			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
48			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
49			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
50			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
51			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
52			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
53			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
54			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
55			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
56			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
57			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
58			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
59			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
60			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
61			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
62			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
63			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
64			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
65			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
66			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
67			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
68			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
69			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
70			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
71			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
72			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
73			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
74			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
75			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
76			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
77			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
78			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
79			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
80			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
81			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
82			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
83			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
84			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
85			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
86			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
87			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
88			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
89			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
90			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
91			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
92			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
93			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
94			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
95			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
96			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
97			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
98			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
99			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
100			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
101			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
102			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
103			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
104			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
105			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
106			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
107			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
108			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
109			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
110			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
111			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
112			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
113			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
114			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
115			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
116			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
117			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
118			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
119			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
120			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
121			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
122			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
123			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
124			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
125			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
126			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
127			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
128			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
129			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
130			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
131			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
132			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
133			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
134			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
135			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
136			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
137			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
138			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
139			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
140			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
141			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
142			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
143			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
144			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
145			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
146			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
147			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
148			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
149			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
150			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
151			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
152			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
153			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
154			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
155			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
156			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
157			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
158			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
159			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
160			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
161			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
162			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
163			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
164			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
165			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
166			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
167			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
168			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
169			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
170			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
171			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
172			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
173			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
174			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
175			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
176			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
177			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
178			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
179			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
180			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
181			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
182			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
183			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
184			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
185			0					0	0	0	#VALOR!		0		#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP
186		0,00	0					0	0	0	0	0,0	0	0	#N/DISP	0		0	#N/DISP	-	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP

X		Totais	0					50					50 m			0		186		#N/DISP	#N/DISP
					Potência (CV)					Total Cabos			Buchas Redução		Seal Tubo		Corrente (A)	Corrente (A)

					Ø Cx. Lig	Ø Duto	Ø S1 / Ø Duto	Quant.	Redução	Quant.
					Bucha/Arruela				1/2''	3/4"	1/2'' x 3/4"	0 pç	1/2" x 3/8"			1/2''	3/4"	1/2'' x 3/4"	0 pç
			Kit de Acabam. Tecnoflex					Cabos das Fases EPR 90ºC - 0,6/1kV		Tabela Geral de Cabos					Buchas de Redução				Bitola	Qtde (pçs)			1/2''	1"	1/2'' x 1"	0 pç	3/4" x 3/8"			3/4''	3/4"	3/4'' x 3/4"	0 pç
			Descrição			Qtde (pçs)					mm²	N°	Bitola		Qtde (mt)		mm²	Descrição	Qtde (pçs)					3/4''	3/4"	3/4'' x 3/4"	0 pç	3/4" x 1/2"	0 pç		1''	1"	1'' x 1"	0 pç
			1/2"			0 pç					3 x 1,5	0			0 m		3 x 1,5					1/2"	0 pç			3/4''	1"	3/4'' x 1"	0 pç	1" x 1/2"	0 pç		1.1/2''	1.1/2"	1.1/2'' x 1.1/2"	0 pç
			3/4"			0 pç					3 x 2,5	0			0 m		3 x 2,5	3/4" x 1/2"	0 pç			3/4"	0 pç			3/4''	1.1/4"	3/4'' x 1.1/4"	0 pç	1" x 3/4"	0 pç		2''	2"	2'' x 2"	0 pç
			1"			0 pç					3 x 4	0			0 m		3 x 4	1" x 1/2"	0 pç			1"	0 pç			3/4''	1.1/2"	3/4'' x 1.1/2"	0 pç	1.1/4" x 1/2"			1''	3/4"	1'' x 3/4"	0 pç
			1.1/4"			0 pç					3 x 6	0			0 m		3 x 6	1" x 3/4"	0 pç			1.1/4"	0 pç			1''	1/2"	1'' x 1/2"	0 pç	1.1/4" x 3/4"	0 pç		1.1/2''	3/4"	1.1/2'' x 3/4"	0 pç
			1.1/2"			0 pç					3 x 10	0			0 m		3 x 10	1.1/4" x 1/2"	0 pç			1.1/2"	0 pç			1''	3/4"	1'' x 3/4"	0 pç	1.1/4" x 1"	0 pç		1.1/2''	1"	1.1/2'' x 1"	0 pç
			2"			0 pç					3 x 16	0			0 m		3 x 16	1.1/4" x 3/4"	0 pç			2"	0 pç			1''	1"	1'' x 1"	0 pç	1.1/2" x 1/2"	0 pç		2	1.1/4"	2 x 1.1/4"	0 pç
			2.1/2"			0 pç					1,5	4 x 1,5	0			0 m		4 x 1,5	1.1/4" x 1"	0 pç			2.1/2"	0 pç			1''	1.1/4"	1'' x 1.1/4"	0 pç	1.1/2" x 3/4"	0 pç		2''	3/4"	2'' x 3/4"	0 pç
			3"			0 pç					2,5	4 x 2,5	0			0 m		4 x 2,5	1.1/2" x 1/2"	0 pç			3"	0 pç			1''	1.1/2"	1'' x 1.1/2"	0 pç	1.1/2" x 1"	0 pç		2''	1"	2'' x 1"	0 pç
					4	4 x 4	0			0 m		4 x 4	1.1/2" x 3/4"	0 pç			Total	0			1''	2"	1'' x 2"	0 pç	1.1/2" x 1.1/4"	0 pç		2''	1.1/4"	2'' x 1.1/4"	0 pç
			Total			0					6	4 x 6	0			0 m		4 x 6	1.1/2" x 1"	0 pç					1.1/2''	1/2"	1.1/2'' x 1/2"	0 pç	2" x 1/2"	0 pç		2''	1.1/2"	2'' x 1.1/2"	0 pç
					10	4 x 10	0			0 m		4 x 10	1.1/2" x 1.1/4"	0 pç					1.1/2''	3/4"	1.1/2'' x 3/4"	0 pç	2" x 3/4"	0 pç		3/4''	1"	3/4'' x 1"	0 pç
Terminal Anel					Terminal Pino					16	4 x 16	0			0 m		4 x 16	2" x 1/2"	0 pç			Contagem Motores				1.1/2''	1"	1.1/2'' x 1"	0 pç	2" x 1"	0 pç		1''	1.1/4"	1'' x 1.1/4"	0 pç
1,5mm²			0			1,5mm²		0					16	0					16	2" x 3/4"	0 pç			Pot.	Qtde (pçs)			1.1/2''	1.1/4"	1.1/2'' x 1.1/4"	0 pç	2" x 1.1/4"	0 pç		1''	2"	1'' x 2"	0 pç
2,5mm²			0			2,5mm²		0				25	25	0			0 m		25	2" x 1"	0 pç			0,16	0			1.1/2''	1.1/2"	1.1/2'' x 1.1/2"	0 pç	2" x 1.1/2"	0 pç
4mm²			0			4mm²		0				35	35	0			0 m		35	2" x 1.1/4"	0 pç			0,25	0			1.1/2''	2"	1.1/2'' x 2"	0 pç	3" x 1/2"
6mm²			0			6mm²		0				50	50	0			0 m		50	2" x 1.1/2"	0 pç			0,33	0			2''	1/2"	2'' x 1/2"	0 pç	3" x 3/4"
10mm²			0			10mm²		0				70	70	0			0 m		70	3" x 1/2"	0 pç			0,5	0			2''	3/4"	2'' x 3/4"	0 pç	3" x 1"
16mm²			0			16mm²		0				95	95	0			0 m		95	3" x 3/4"	0 pç			0,75	0			2''	1"	2'' x 1"	0 pç	3" x 1.1/4"
Total			0			Total		0				120	120	0			0 m		120	3" x 1"	0 pç			1	0			2''	1.1/4"	2'' x 1.1/4"	0 pç	3" x 1.1/2"
					150	150	0			0 m		150	3" x 1.1/4"	0 pç			1,5	0			2''	1.1/2"	2'' x 1.1/2"	0 pç	3" x 2"
Compressão / Pino					185	185	0			0 m		185	3" x 1.1/2"	0 pç			0,25	0			2''	2"	2'' x 2"	0 pç
25			0					240	240	0			0 m		240	3" x 2"	0 pç			0,33	0			2 x 2''	2"	2 x 2'' x 2"	0 pç
35			0					Total	0			0 m			Total	0			0,5	0			2 x 2''	3/4"	2 x 2'' x 3/4"	0 pç
50			0					PI					0,75	0			2 x 2''	1"	2 x 2'' x 1"	0 pç
70			0					mm²	N°			Qtde (mt)		PSS	Cabo / mm²	Duto em / Polegada			1	0			2 x 2''	1.1/4"	2 x 2'' x 1.1/4"	0 pç
95			0					Cabos Neutro e Terra / PVC 70ºC - 750V		6					PET					1,5	0			2 x 2''	1.1/2"	2 x 2'' x 1.1/2"	0 pç
120			0					10					3 x 1,5	3/4"			2	0			2 x 3''	1.1/2"	2 x 3'' x 1.1/2"	0 pç
150			0					16	0			0 m			3 x 2,5	3/4"			3	0			2 x 3''	2"	2 x 3'' x 2"	0 pç
185			0					25	0			0 m			3 x 4	3/4"			4	0			2 x 2''	2x2"	2 x 2'' x 2x2"	0 pç
240			0					35	0			0 m			3 x 6	3/4"			5	0			2 x 3''	2x3"	2 x 3'' x 2x3"	0 pç
Total			0					50	0			0 m			3 x 10	1"			6	0			2 x 3''	2x2"	2 x 3'' x 2x2"	0 pç
					70	0			0 m			3 x 16	1.1/4"			7,5	0			2 x 2''	2x3"	2 x 2'' x 2x3"	0 pç
Material Eletrodutos					95	0			0 m			4 x 1,5	3/4"			10	0			2 x 3''	2x4"	2 x 3'' x 2x4"	0 pç
Zincado NBR 13057		1/2"	X					120	0			0 m			4 x 2,5	3/4"			12,5	0			1/2''	Leito	1/2'' x Leito	0 pç
Galv. Fogo NBR 5624		3/4"					150					4 x 4	3/4"			15	0			3/4''	Leito	3/4'' x Leito	0 pç
Galv. Fogo NBR 5597		3/4"					185					4 x 6	1"			20	0			1''	Leito	1'' x Leito	0 pç
Galv. Fogo NBR 5598		3/4"					240					4 x 10	1"			25	0			1.1/2''	Leito	1.1/2'' x Leito	0 pç
					Total	0			0			4 x 16	1.1/4"			30	0			2''	Leito	2'' x Leito	0 pç
					3#25 1#16	1.1/4"			40	0			2 x 2''	Leito	2 x 2'' x Leito	0 pç
Eletrodutos			Metalica		Alven.					3#35 1#16	1.1/2"			50	1			2 x 3''	Leito	2 x 3'' x Leito	0 pç
1/2"		1/2"	0 pç		0 pç					A soma é feita na tabela abaixo, que					3#50 1#25	2"			60	0			2 x 2''	2xLeito	2 x 2'' x 2xLeito	0 pç
3/4"		3/4"	0 pç		0 pç					é vinculada à tabela geral de cabos					3#70 1#35	2"			75	0			2 x 3''	2xLeito	2 x 3'' x 2xLeito	0 pç
1"		1"	0 pç		0 pç					3#25 1#16	0			0			3#95 1#50	3"			100	0
1.1/4"		1.1/4"	0 pç		0 pç					3#35 1#16	0			0			3#120 1#70	100 x 50			125	0
1.1/2"		1.1/2"	0 pç		0 pç					3#50 1#25	0			0			3#150 1#95	100 x 50			150	0			Fatores de Agrupamento
2"		2"	0 pç		0 pç					3#70 1#35	0			0			3#185 1#95	100 x 50			175	0			1	1/2"	1,00
3"		2"	0 pç		0 pç					3#95 1#50	0			0			3#240 1#120	100 x 100			200	0			2	3/4"	0,80
4"		2"	0 pç		0 pç					3#120 1#70	0			0					250	0			3	1"	0,70
Total			0		0					3#150 1#95	0			0		Obs: Para partidas com Soft-Starters e Inversores de Freqüência estamos considerando a IP - Corrente de Partida como sendo 4 vezes a IN - Corrente Nominal					300	0			4	1/2"	0,65
					3#185 1#95	0			0					350	0			5	3/4"	0,60
					3#240 1#120	0			0					400	0			6	1"	0,57
					450	0			7	1/2"	0,54
					500	0			8	3/4"	0,52
					9	1"	0,50
					10	1/2"	0,50
					11	3/4"	0,50
					Partida			Significado					12	1"	0,45
					PD			Partida Direta					13	1/2"	0,45
					PCI			Partida Compensadora Individual					14	3/4"	0,45
					PCM			Partida Compensadora Múltipla					Obs: Para partidas Estrela - Triângulo a Corrente de Partida é reduzida para 33% da corrente de partida sob ligação nominal (Partida Direta).					15	1"	0,45
					PSI			Partida Soft-Starter Individual					16	1/2"	0,41
					PSM			Partida Soft-Starter Múltipla					17	3/4"	0,41
					PI			Partida Inversor de Freqüência Individual					18	1"	0,41
					PDR			Partida Direta Reversível					19	1/2"	0,41
					PCIR			Partida Compensadora Individual Reversível					20	3/4"	0,38
					PCMR			Partida Compensadora Múltipla Reversível
					PSIR			Partida Soft-Starter Individual Reversível
					PSMR			Partida Soft-Starter Múltipla Reversível
					PIM			Partida Inversor de Freqüência Múltipla
					PET			Partida Estrela - Triângulo

					1,5	4 x 1,5	3 x 1,5
					2,5	4 x 2,5	3 x 2,5
					4	4 x 4	3 x 4
					6	4 x 6	3 x 6
					10	4 x 10	3 x 10
					16	4 x 16	3 x 16
					25	3#25 1#16	2#25 1#16
					35	3#35 1#16	2#35 1#16
					50	3#50 1#25	2#50 1#25
					70	3#70 1#35	2#70 1#35
					95	3#95 1#50	2#95 1#50
					120	3#120 1#70	2#120 1#70
					150	3#150 1#95	2#150 1#95
					185	3#185 1#95	2#185 1#95
					240	3#240 1#120	2#240 1#120

## QDL
				Campos Manuais
				Campos Automatizados		Queda de Tensão		6 %

Quadro de Cargas de Iluminação
Item	Fase	Descrição					Local	Tensão (V)	Potência / Unitária	Potência / Total	Corrente / Circuito	Corrente / Disjuntor	Distâncias (m)			Bitolas Condutores (mm²)				Método / Instalação	Bitola Mínima		Capac. Corrente		Queda de Tensão		Eletroduto (Bitolas)			Eletroduto (Distância)			Duto Corrugado (Bitolas)			Duto Corrugado (Distância)
		Qtd.	Tipo da Luminária e/ou / Interruptor e/ou Tomada					Código Item	Potência					Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Bitola / Dimens.	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3					Bitola / Trecho 1	Bitola / Trecho 2	Bitola / Trecho 3	Distância / Trecho 1	Distância / Trecho 2	Distância / Trecho 3	Bitola / Trecho 1	Bitola / Trecho 2	Bitola / Trecho 3	Distância / Trecho 1	Distância / Trecho 2	Distância / Trecho 3

01					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
02					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
03					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
04					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
05					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
06					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
07					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
08					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
09					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
10					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
11					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
12					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
13					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
14					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
15					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
16					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
17					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
18					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
19					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
20					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
21					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
22					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
23					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
24					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
25					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
26					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
27					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
28					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
29					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
30					- - -	- - -	x	- - -		220 V	- - -	- - -	- - -	- - -					2,5
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
				- - -	- - -	x	- - -			- - -
Fase R 0 VA - 0 A					Fase S 0 VA - 0 A					Fase T 0 VA - 0 A					#REF!
Proteção Geral: 160 A					Alimentrador: ( ) + ( ) + ( ) - distância = m

Fase	R	0	VA	-		0,00
Fase	S	0	VA	-		0,00
Fase	T	0	VA	-		0,00
Total		0	VA	-		0,00					Somatório de Cabos					Somatório de Eletrodutos					Somatório de Dutos Corrugados
				N x Bitola	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Total			A1					Bitola	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Total		Bitola	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Total
				2 x 1,5 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m			B1					3/4"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç		3/4"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç
				2 x 2,5 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m			B2					1"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç		1"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç
				2 x 4,0 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m			C					1.1/4"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç		1.1/4"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç
				2 x 6,0 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m			D					1.1/2"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç		1.1/2"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç
				2 x 10 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m			E					2"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç		2"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç
				3 x 1,5 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m			F					3"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç		3"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç
				3 x 2,5 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m					4"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç		4"	0 pç	0 pç	0 pç	0 pç
				3 x 4,0 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
				3 x 6,0 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
				3 x 10 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
				3 x 16 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
				3 x 25 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
				4 x 2,5 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
			0	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO					4 x 4,0 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
			0	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES					4 x 6,0 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
			0	INTERRUPTOR SIMPLES 3 SEÇÕES					4 x 10 mm²	0 m	0 m	0 m	0 m
			0	INTERRUPTOR PARALELO 1 SEÇÃO
			0	INTERRUPTOR PARALELO 2 SEÇÕES
			0	INTERRUPTOR PARALELO 3 SEÇÕES
			0	TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 10A					1	x	250			275
			0	TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A					1	x	400			440
			0	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 10A					1	x	250			275
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA ARANDELA 25W E 27				4159	1	x	25			27,5
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA ARANDELA 32W E 27				11150	1	x	32			35,2
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA ARANDELA VSODIO 70W E 27				6134	1	x	70			77
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA PENDENTE 25W E 27				11153	1	x	25			27,5
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA PENDENTE 32W E 27				11152	1	x	32			35,2
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA PLAFONIER 25W E 27				4158	1	x	25			27,5
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA PLAFONIER LED 32W E 27				11151	1	x	32			35,2
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA ARANDELA LED 12W E 27				15319	1	x	12			13,2
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA PENDENTE LED 12W E 27				15320	1	x	12			13,2
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA PLAFONIER LED 12W E 27				15321	1	x	12			13,2
			0	KIT LUMINARIA BLINDADA PLAFONIER VSODIO 70W E 27				6135	1	x	70			77
			0	KIT LUMINARIA FLUOR TIPO CALHA S/ALETAS 2X110W 220 V - S/FIX				3569	2	x	110			242
			0	KIT LUMINARIA FLUOR TIPO CALHA S/ALETAS 2X32W 220 V - S/FIX				3570	2	x	32			70,4
			0	KIT LUMINARIA LED TIPO CALHA S/ALETAS 2X9W 220 V - S/FIX				15327	2	x	9			19,8
			0	KIT PROJETOR LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 60W				12341	1	x	60			66
			0	KIT PROJETOR VMET 250W REATOR EXT. 220 V - S/FIX				3561	1	x	250			275
			0	KIT PROJETOR VMET 400W REATOR EXT. 220 V - S/FIX				3564	1	x	400			440
			0	KIT PROJETOR VSD 250W REATOR EXT. 220 V - S/FIX				3565	1	x	250			275
			0	KIT PROJETOR VSD 400W REATOR EXT. 220 V - S/FIX				3568	1	x	400			440
			0	KIT PROJETOR VMERC 400W REATOR EXT. 220 V - S/FIX				3577	1	x	400			440
			0	KIT PROJETOR VMERC 250W REATOR EXT. 220 V - S/FIX				3578	1	x	250			275
			0	KIT LUMINARIA INDUSTRIAL C/ LENTE - LAMP COMPACTA 85W				13237	1	x	85			93,5
			0	KIT LUMINARIA INDUSTRIAL C/ LENTE - LAMP VAPOR METALICO 250W				13235	1	x	250			275
			0	KIT LUMINARIA INDUSTRIAL C/ LENTE - LAMP VAPOR METALICO 400W				13236	1	x	400			440
			0	KIT LUMINARIA INDUSTRIAL S/ LENTE - LAMP COMPACTA 85W				13240	1	x	85			93,5
			0	KIT LUMINARIA INDUSTRIAL S/ LENTE - LAMP VAPOR METALICO 250W				13238	1	x	250			275
			0	KIT LUMINARIA INDUSTRIAL S/ LENTE - LAMP VAPOR METALICO 400W				13239	1	x	400			440
			0	KIT LUMINARIA PENDENTE C/ REFLETOR 32W COMP. C/ ELETRODUTO				11959	1	x	32			35,2
			0	KIT BALIZAMENTO AEREO 1X 60WATTS 220V - M				3572	1	x	32			35,2
			0	KIT BALIZAMENTO AEREO 1X LED 12WATTS 220V - M				15328	1	x	12			13,2
			0	KIT LUMINARIA PUBLICA LED 20W COM BRACO				15325	1	x	20			22
			0	KIT LUMINARIA PUBLICA LED 20W COM ELETRODUTO				15326	1	x	20			22
			0	KIT LUMINARIA PUBLICA FLUOR COMPACTA 32W COM BRACO				12364	1	x	32			35,2
			0	KIT LUMINARIA PUBLICA FLUOR COMPACTA 32W COM ELETRODUTO				4509	1	x	32			35,2
			0	KIT LUMINARIA PUBLICA V SODIO 70W COM BRACO REATOR EXT				4154	1	x	70			77
			0	KIT LUMINARIA PUBLICA V SODIO 70W COM ELETRODUTO REATOR EXT				4157	1	x	70			77

				Tomada	Tomada	Tomada	Config	Consumo (VA)
				Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada	Potência	Consumo (VA)

				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	1x 16W	88
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	1x 32W	79,2
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 16W	48,4
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	1x 20W	83,6
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 20W	55
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	1x 40w	114,4
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 40W	92,4
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	1x 110W	127,6
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 110W	237,6
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 16W	35,2
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 32W	66
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 40W	81,4
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	1x 110W	103,4
				Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	Fluorescente Tubular	2x 110W	187
				Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	125W	143
				Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	250W	275
				Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	400W	462
				Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	700W	781
				Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	1000W	1650
				Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	Vapor de Mercúrio	2000W	3300
				Vapor de Sódio	Vapor de Sódio	Vapor de Sódio	250W	286
				Vapor de Sódio	Vapor de Sódio	Vapor de Sódio	400W	451
				Vapor de Sódio	Vapor de Sódio	Vapor de Sódio	1000W	1210
				Vapor Metálico	Vapor Metálico	Vapor Metálico	400W	414,92
				Vapor Metálico	Vapor Metálico	Vapor Metálico	1000W	1056
				Vapor Metálico	Vapor Metálico	Vapor Metálico	2000W	1254
				Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	1x 5W	24,2
				Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	2x 5W	38,6
				Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	1x 7W	24,2
				Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	1x 9W	30,8
				Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	1x 15W	30,8
				Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	2x 7W	38,6
				Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	Fluorescente Compacta PL	2x 9W	35,2
				Tomada Monofásica	Tomada Monofásica	Tomada Monofásica	2P
				Tomada Monofásica	Tomada Monofásica	Tomada Monofásica	2P+T
				Tomada Trifásica	Tomada Trifásica	Tomada Trifásica	3P+T
				Tomada Trifásica	Tomada Trifásica	Tomada Trifásica	3P+N+T
				Caixa Com Tomadas	Caixa Com Tomadas	Caixa Com Tomadas	3P+T + 2P+T
				Caixa Com Tomadas	Caixa Com Tomadas	Caixa Com Tomadas	3P+N+T + 2P+T

## Aterramento
	Campos a serem preenchidos.
	Campos calculados automaticamente.

Malha de Aterramento					Derivações da Malha
Bitola	Distância	Hastes			Bitola	Quant.	Dist. Total
35 mm²					16 mm²
50 mm²					25 mm²
70 mm²					35 mm²
95 mm²					50 mm²
120 mm²					70 mm²
					95 mm²
Captores					120 mm²
1 Descida	Quant.
1.1/2"					Descidas
2"					Bitola	Distância
2 Descidas	Quant.				16 mm²
1.1/2"					25 mm²
					35 mm²
					50 mm²

## Capacitores
Trafo	150 kVA		Banco	55,5 kVAR

Quant.	kVAR		Total kVAR		Schneider	Siemens
	380 V	440 V	380 V	440 V
	2,24 kVAR	3 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422101	8412101
	3,73 kVAR	5 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422102	8412102
	5,6 kVAR	7,5 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422103	8412103
	7,46 kVAR	10 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422104	8412104
	9,33 kVAR	12,5 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422105	8412105
	11,19 kVAR	15 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422106	8412106
	14,92 kVAR	20 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422107	8412107
	18,65 kVAR	25 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422108	8412108
	22,38 kVAR	30 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422109	8412109
	29,84 kVAR	40 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422110	8412110
	37,3 kVAR	50 kVAR	0 kVAR	0 kVAR	8422111	8412111
0	Total		0 kVAR	0 kVAR

		Direto	15 kVAR	10 kVAR

	Total		15 kVAR	10 kVAR

## Lista Painel
				Filtrar Lista
`	Espaço Reserva:	5%	Falta Fase:	Sim
	Medição:	Volt. e Amp.	Iluminação:	Sim
	Saídas:	3kA	Ventilação	Sim
	Níveis:	7	Calefação	Sim		Limpar Filtro
			DPS:	Sim
			Teste:	Sim

Materiais de Painel	Potência	Tensão	Código	Qtd.	Un.	Fabricante
Kit Partidas			810
Kits Diversos			810			NA
Kits Diversos		NA	8100			NA
Acessórios Partidas		NA	81001			NA
Kit Acessórios Partidas Diretas		NA	8100101	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Estrela Triângulo		NA	8100102	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Compensada Múltipla		NA	8100103	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Compensada Individual		NA	8100104	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Soft Starter Múltipla		NA	8100105	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Soft Starter Individual		NA	8100106	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Inversor de Frequência		NA	8100107	0	pç	NA

Kit Partidas Siemens			811			Siemens
Kit Partidas Siemens 220V		220V	8111			Siemens
Partida Direta		220V	81111			Siemens
Kit Partida Direta 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8111101	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8111102	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,50CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8111103	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8111104	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 1,00CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8111105	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 1,50CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8111106	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 2,00CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8111107	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 3,00CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8111108	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 4,00CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8111109	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 5,00CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8111110	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 6,00CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8111111	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 7,50CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8111112	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111113	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111114	0	Un	Siemens

Partida Estrela Triângulo		220V	81112			Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111201	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111202	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111203	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111204	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111205	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111206	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111207	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111208	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111209	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111210	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 100,0CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111211	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 125,0CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111212	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 150,0CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111213	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 200,0CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111214	0	Un	Siemens

Partida Compensada Múltipla		220V	81113			Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111301	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111302	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111303	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111304	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111305	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111306	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111307	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111308	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111309	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111310	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 100CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111311	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 125CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111312	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 150CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111313	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 200CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111314	0	Un	Siemens

Partida Compensada Individual		220V	81114			Siemens
Kit Partida Compensada Individual 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111401	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111402	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111403	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111404	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111405	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111406	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111407	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111408	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111409	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111410	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 100CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111411	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 125CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111412	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 150CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111413	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 200CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111414	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Múltipla		220V	81115			Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8111501	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8111502	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,50CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8111503	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8111504	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,00CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8111505	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,50CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8111506	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 2,00CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8111507	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 3,00CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8111508	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 4,00CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8111509	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 5,00CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8111510	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 6,00CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8111511	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 7,5CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8111512	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111513	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111514	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111515	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111516	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111517	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111518	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111519	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111520	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111521	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111522	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 100,0CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111523	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 125,0CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111524	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 150,0CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111525	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 200,0CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111526	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Individual		220V	81116			Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8111601	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8111602	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,50CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8111603	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8111604	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 1,00CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8111605	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 1,50CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8111606	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 2,00CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8111607	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 3,00CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8111608	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 4,00CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8111609	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 5,00CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8111610	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 6,00CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8111611	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 7,50CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8111612	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111613	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111614	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111615	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111616	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111617	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111618	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111619	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111620	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111621	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111622	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 100,0CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111623	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 125,0CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111624	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 150,0CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111625	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 200,0CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111626	0	Un	Siemens

Partida Inversor de Frequência		220V	81117			Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8111701	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8111702	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,5CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8111703	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8111704	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 1CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8111705	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 1,5CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8111706	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 2CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8111707	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 3CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8111708	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 4CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8111709	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 5CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8111710	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 6CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8111711	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 7,5CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8111712	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 10CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111713	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111714	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 15CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111715	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 20CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111716	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 25CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111717	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 30CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111718	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 40CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111719	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 50CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111720	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 60CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111721	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 75CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111722	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 100CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111723	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 125CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111724	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 150CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111725	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 200CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111726	0	Un	Siemens

Compensadora		220V	81118			Siemens
Kit Compensadora 10CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111801	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111802	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 15CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111803	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 20CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111804	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 25CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111805	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 30CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111806	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 40CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111807	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 50CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111808	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 60CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111809	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 75CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111810	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 100CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111811	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 125CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111812	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 150CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111813	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 200CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111814	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 250CV 220V Siemens	250,00 CV	220V	8111815	0	Un	Siemens

Soft Starter		220V	81119			Siemens
Kit Soft Starter 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8111901	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8111902	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,50CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8111903	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8111904	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,00CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8111905	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,50CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8111906	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 2,00CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8111907	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 3,00CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8111908	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 4,00CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8111909	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 5,00CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8111910	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 6,00CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8111911	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 7,5CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8111912	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8111913	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8111914	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8111915	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8111916	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8111917	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8111918	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8111919	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8111920	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8111921	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8111922	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 100,0CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8111923	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 125,0CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8111924	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 150,0CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8111925	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 200,0CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8111926	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 250,0CV 220V Siemens	250,00 CV	220V	8111927	0	Un	Siemens

Kit Partidas Siemens 380V		380V	8112			Siemens
Partida Direta		380V	81121			Siemens
Kit Partida Direta 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8112101	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8112102	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,50CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8112103	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8112104	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 1,00CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8112105	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 1,50CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8112106	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 2,00CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8112107	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 3,00CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8112108	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 4,00CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8112109	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 5,00CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8112110	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 6,00CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8112111	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 7,50CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8112112	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112113	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112114	0	Un	Siemens

Partida Estrela Triângulo		380V	81122			Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112201	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112202	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112203	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112204	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112205	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112206	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112207	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112208	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112209	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112210	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 100,0CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112211	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 125,0CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112212	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 150,0CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112213	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112214	0	Un	Siemens

Partida Compensada Múltipla		380V	81123			Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112301	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112302	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112303	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112304	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112305	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112306	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112307	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112308	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112309	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112310	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 100CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112311	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 125CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112312	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 150CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112313	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 200CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112314	0	Un	Siemens

Partida Compensada Individual		380V	81124			Siemens
Kit Partida Compensada Individual 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112401	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112402	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112403	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112404	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112405	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112406	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112407	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112408	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112409	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112410	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 100CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112411	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 125CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112412	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 150CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112413	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 200CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112414	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Múltipla		380V	81125			Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8112501	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8112502	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,50CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8112503	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8112504	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,00CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8112505	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,50CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8112506	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 2,00CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8112507	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 3,00CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8112508	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 4,00CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8112509	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 5,00CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8112510	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 6,00CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8112511	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 7,5CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8112512	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112513	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112514	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112515	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112516	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112517	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112518	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112519	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112520	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112521	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112522	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 100,0CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112523	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 125,0CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112524	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 150,0CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112525	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112526	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Individual		380V	81126			Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8112601	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8112602	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,50CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8112603	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8112604	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 1,00CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8112605	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 1,50CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8112606	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 2,00CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8112607	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 3,00CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8112608	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 4,00CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8112609	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 5,00CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8112610	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 6,00CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8112611	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 7,50CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8112612	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112613	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112614	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112615	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112616	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112617	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112618	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112619	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112620	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112621	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112622	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 100,0CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112623	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 125,0CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112624	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 150,0CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112625	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112626	0	Un	Siemens

Partida Inversor de Frequência		380V	81127			Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8112701	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8112702	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,5CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8112703	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8112704	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 1CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8112705	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 1,5CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8112706	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 2CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8112707	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 3CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8112708	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 4CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8112709	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 5CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8112710	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 6CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8112711	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 7,5CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8112712	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 10CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112713	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112714	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 15CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112715	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 20CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112716	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 25CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112717	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 30CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112718	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 40CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112719	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 50CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112720	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 60CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112721	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 75CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112722	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 100CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112723	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 125CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112724	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 150CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112725	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 200CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112726	0	Un	Siemens

Compensadora		380V	81128			Siemens
Kit Compensadora 10CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112801	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112802	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 15CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112803	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 20CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112804	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 25CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112805	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 30CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112806	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 40CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112807	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 50CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112808	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 60CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112809	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 75CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112810	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 100CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112811	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 125CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112812	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 150CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112813	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 200CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112814	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 250CV 380V Siemens	250,00 CV	380V	8112815	0	Un	Siemens

Soft Starter		380V	81129			Siemens
Kit Soft Starter 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8112901	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8112902	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,50CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8112903	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8112904	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,00CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8112905	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,50CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8112906	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 2,00CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8112907	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 3,00CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8112908	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 4,00CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8112909	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 5,00CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8112910	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 6,00CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8112911	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 7,5CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8112912	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8112913	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8112914	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8112915	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8112916	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8112917	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8112918	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8112919	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8112920	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8112921	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8112922	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 100,0CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8112923	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 125,0CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8112924	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 150,0CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8112925	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112926	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8112927	0	Un	Siemens

Kit Partidas Siemens 440V		440V	8113			Siemens
Partida Direta		440V	81131			Siemens
Kit Partida Direta 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8113101	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8113102	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,50CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8113103	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8113104	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 1,00CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8113105	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 1,50CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8113106	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 2,00CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8113107	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 3,00CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8113108	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 4,00CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8113109	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 5,00CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8113110	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 6,00CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8113111	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 7,50CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8113112	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113113	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113114	0	Un	Siemens

Partida Estrela Triângulo		440V	81132			Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113201	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113202	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113203	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113204	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113205	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113206	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113207	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113208	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113209	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113210	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 100,0CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113211	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 125,0CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113212	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 150,0CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113213	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo 200,0CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113214	0	Un	Siemens

Partida Compensada Múltipla		440V	81133			Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113301	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113302	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113303	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113304	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113305	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113306	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113307	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113308	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113309	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113310	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 100CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113311	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 125CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113312	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 150CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113313	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla 200CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113314	0	Un	Siemens

Partida Compensada Individual		440V	81134			Siemens
Kit Partida Compensada Individual 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113401	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113402	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113403	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113404	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113405	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113406	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113407	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113408	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113409	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113410	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 100CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113411	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 125CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113412	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 150CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113413	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual 200CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113414	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Múltipla		440V	81135			Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8113501	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8113502	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,50CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8113503	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8113504	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,00CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8113505	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,50CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8113506	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 2,00CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8113507	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 3,00CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8113508	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 4,00CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8113509	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 5,00CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8113510	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 6,00CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8113511	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 7,5CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8113512	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113513	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113514	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113515	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113516	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113517	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113518	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113519	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113520	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113521	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113522	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 100,0CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113523	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 125,0CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113524	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 150,0CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113525	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla 200,0CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113526	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Individual		440V	81136			Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8113601	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8113602	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,50CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8113603	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8113604	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 1,00CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8113605	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 1,50CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8113606	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 2,00CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8113607	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 3,00CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8113608	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 4,00CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8113609	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 5,00CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8113610	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 6,00CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8113611	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 7,50CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8113612	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113613	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113614	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113615	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113616	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113617	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113618	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113619	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113620	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113621	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113622	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 100,0CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113623	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 125,0CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113624	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 150,0CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113625	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual 200,0CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113626	0	Un	Siemens

Partida Inversor de Frequência		440V	81137			Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8113701	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8113702	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,5CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8113703	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8113704	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 1CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8113705	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 1,5CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8113706	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 2CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8113707	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 3CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8113708	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 4CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8113709	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 5CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8113710	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 6CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8113711	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 7,5CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8113712	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 10CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113713	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113714	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 15CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113715	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 20CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113716	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 25CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113717	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 30CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113718	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 40CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113719	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 50CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113720	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 60CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113721	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 75CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113722	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 100CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113723	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 125CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113724	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 150CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113725	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência 200CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113726	0	Un	Siemens

Compensadora		440V	81138			Siemens
Kit Compensadora 10CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113801	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113802	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 15CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113803	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 20CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113804	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 25CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113805	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 30CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113806	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 40CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113807	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 50CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113808	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 60CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113809	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 75CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113810	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 100CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113811	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 125CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113812	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 150CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113813	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 200CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113814	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Compensadora 250CV 440V Siemens	250,00 CV	440V	8113815	0	Un	Siemens

Soft Starter		440V	81139			Siemens
Kit Soft Starter 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8113901	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8113902	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,50CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8113903	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8113904	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,00CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8113905	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,50CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8113906	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 2,00CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8113907	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 3,00CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8113908	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 4,00CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8113909	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 5,00CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8113910	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 6,00CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8113911	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 7,5CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8113912	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8113913	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8113914	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8113915	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8113916	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8113917	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8113918	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8113919	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8113920	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8113921	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8113922	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 100,0CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8113923	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 125,0CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8113924	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 150,0CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8113925	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 200,0CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8113926	0	Un	Siemens	0,00	0,00
Kit Soft Starter 250,0CV 440V Siemens	250,00 CV	440V	8113927	0	Un	Siemens

Kit Partidas Schneider			812			Schneider
Kit Partidas Schneider 220V		220V	8121			Schneider
Partida Direta		220V	81211			Schneider
Kit Partida Direta 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8121101	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8121102	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,50CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8121103	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8121104	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 1,00CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8121105	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 1,50CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8121106	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 2,00CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8121107	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 3,00CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8121108	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 4,00CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8121109	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 5,00CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8121110	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 6,00CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8121111	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 7,50CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8121112	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121113	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121114	0	Un	Schneider

Partida Estrela Triângulo		220V	81212			Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121201	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121202	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121203	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121204	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121205	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121206	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121207	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121208	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121209	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121210	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 100,0CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121211	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 125,0CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121212	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 150,0CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121213	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 200,0CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121214	0	Un	Schneider

Partida Compensada Múltipla		220V	81213			Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121301	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121302	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121303	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121304	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121305	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121306	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121307	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121308	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121309	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121310	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 100CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121311	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 125CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121312	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 150CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121313	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 200CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121314	0	Un	Schneider

Partida Compensada Individual		220V	81214			Schneider
Kit Partida Compensada Individual 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121401	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121402	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121403	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121404	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121405	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121406	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121407	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121408	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121409	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121410	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 100CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121411	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 125CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121412	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 150CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121413	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 200CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121414	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Múltipla		220V	81215			Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8121501	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8121502	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,50CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8121503	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8121504	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,00CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8121505	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,50CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8121506	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 2,00CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8121507	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 3,00CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8121508	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 4,00CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8121509	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 5,00CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8121510	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 6,00CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8121511	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 7,5CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8121512	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121513	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121514	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121515	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121516	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121517	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121518	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121519	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121520	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121521	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121522	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 100,0CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121523	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 125,0CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121524	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 150,0CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121525	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 200,0CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121526	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Individual		220V	81216			Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8121601	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8121602	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,50CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8121603	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8121604	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 1,00CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8121605	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 1,50CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8121606	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 2,00CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8121607	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 3,00CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8121608	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 4,00CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8121609	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 5,00CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8121610	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 6,00CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8121611	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 7,50CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8121612	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121613	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121614	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121615	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121616	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121617	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121618	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121619	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121620	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121621	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121622	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 100,0CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121623	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 125,0CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121624	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 150,0CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121625	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 200,0CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121626	0	Un	Schneider

Partida Inversor de Frequência		220V	81217			Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8121701	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8121702	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,5CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8121703	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8121704	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 1CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8121705	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 1,5CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8121706	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 2CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8121707	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 3CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8121708	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 4CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8121709	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 5CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8121710	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 6CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8121711	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 7,5CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8121712	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 10CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121713	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121714	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 15CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121715	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 20CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121716	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 25CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121717	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 30CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121718	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 40CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121719	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 50CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121720	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 60CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121721	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 75CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121722	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 100CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121723	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 125CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121724	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 150CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121725	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 200CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121726	0	Un	Schneider

Compensadora		220V	81218			Schneider
Kit Compensadora 10CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121801	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121802	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 15CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121803	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 20CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121804	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 25CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121805	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 30CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121806	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 40CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121807	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 50CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121808	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 60CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121809	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 75CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121810	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 100CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121811	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 125CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121812	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 150CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121813	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 200CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121814	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 250CV 220V Schneider	250,00 CV	220V	8121815	0	Un	Schneider

Soft Starter		220V	81219			Schneider
Kit Soft Starter 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8121901	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8121902	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,50CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8121903	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8121904	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,00CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8121905	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,50CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8121906	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 2,00CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8121907	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 3,00CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8121908	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 4,00CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8121909	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 5,00CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8121910	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 6,00CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8121911	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 7,5CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8121912	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8121913	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8121914	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8121915	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8121916	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8121917	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8121918	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8121919	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8121920	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8121921	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8121922	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 100,0CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8121923	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 125,0CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8121924	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 150,0CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8121925	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 200,0CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8121926	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 250,0CV 220V Schneider	250,00 CV	220V	8121927	0	Un	Schneider

Kit Partidas Schneider 380V		380V	8122			Schneider
Partida Direta		380V	81221			Schneider
Kit Partida Direta 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8122101	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8122102	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,50CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8122103	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8122104	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 1,00CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8122105	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 1,50CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8122106	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 2,00CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8122107	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 3,00CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8122108	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 4,00CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8122109	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 5,00CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8122110	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 6,00CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8122111	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 7,50CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8122112	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122113	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122114	0	Un	Schneider

Partida Estrela Triângulo		380V	81222			Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122201	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122202	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122203	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122204	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122205	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122206	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122207	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122208	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122209	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122210	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 100,0CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122211	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 125,0CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122212	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 150,0CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122213	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 200,0CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122214	0	Un	Schneider

Partida Compensada Múltipla		380V	81223			Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122301	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122302	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122303	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122304	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122305	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122306	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122307	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122308	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122309	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122310	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 100CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122311	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 125CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122312	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 150CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122313	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 200CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122314	0	Un	Schneider

Partida Compensada Individual		380V	81224			Schneider
Kit Partida Compensada Individual 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122401	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122402	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122403	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122404	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122405	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122406	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122407	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122408	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122409	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122410	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 100CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122411	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 125CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122412	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 150CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122413	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 200CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122414	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Múltipla		380V	81225			Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8122501	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8122502	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,50CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8122503	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8122504	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,00CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8122505	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,50CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8122506	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 2,00CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8122507	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 3,00CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8122508	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 4,00CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8122509	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 5,00CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8122510	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 6,00CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8122511	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 7,5CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8122512	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122513	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122514	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122515	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122516	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122517	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122518	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122519	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122520	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122521	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122522	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 100,0CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122523	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 125,0CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122524	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 150,0CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122525	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 200,0CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122526	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Individual		380V	81226			Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8122601	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8122602	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,50CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8122603	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8122604	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 1,00CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8122605	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 1,50CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8122606	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 2,00CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8122607	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 3,00CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8122608	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 4,00CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8122609	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 5,00CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8122610	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 6,00CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8122611	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 7,50CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8122612	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122613	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122614	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122615	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122616	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122617	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122618	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122619	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122620	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122621	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122622	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 100,0CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122623	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 125,0CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122624	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 150,0CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122625	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 200,0CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122626	0	Un	Schneider

Partida Inversor de Frequência		380V	81227			Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8122701	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8122702	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,5CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8122703	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8122704	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 1CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8122705	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 1,5CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8122706	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 2CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8122707	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 3CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8122708	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 4CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8122709	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 5CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8122710	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 6CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8122711	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 7,5CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8122712	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 10CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122713	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122714	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 15CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122715	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 20CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122716	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 25CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122717	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 30CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122718	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 40CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122719	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 50CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122720	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 60CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122721	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 75CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122722	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 100CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122723	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 125CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122724	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 150CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122725	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 200CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122726	0	Un	Schneider

Compensadora		380V	81228			Schneider
Kit Compensadora 10CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122801	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122802	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 15CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122803	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 20CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122804	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 25CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122805	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 30CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122806	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 40CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122807	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 50CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122808	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 60CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122809	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 75CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122810	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 100CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122811	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 125CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122812	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 150CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122813	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 200CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122814	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 250CV 380V Schneider	250,00 CV	380V	8122815	0	Un	Schneider

Soft Starter		380V	81229			Schneider
Kit Soft Starter 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8122901	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8122902	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,50CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8122903	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8122904	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,00CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8122905	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,50CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8122906	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 2,00CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8122907	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 3,00CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8122908	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 4,00CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8122909	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 5,00CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8122910	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 6,00CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8122911	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 7,5CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8122912	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8122913	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8122914	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8122915	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8122916	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8122917	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8122918	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8122919	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8122920	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8122921	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8122922	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 100,0CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8122923	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 125,0CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8122924	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 150,0CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8122925	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 200,0CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8122926	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 250,0CV 380V Schneider	250,00 CV	380V	8122927	0	Un	Schneider

Kit Partidas Schneider 440V		440V	8123			Schneider
Partida Direta		440V	81231			Schneider
Kit Partida Direta 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8123101	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8123102	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,50CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8123103	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8123104	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 1,00CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8123105	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 1,50CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8123106	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 2,00CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8123107	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 3,00CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8123108	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 4,00CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8123109	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 5,00CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8123110	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 6,00CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8123111	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 7,50CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8123112	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123113	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123114	0	Un	Schneider

Partida Estrela Triângulo		440V	81232			Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123201	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123202	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123203	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123204	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123205	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123206	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123207	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123208	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123209	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123210	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 100,0CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123211	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 125,0CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123212	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 150,0CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123213	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo 200,0CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123214	0	Un	Schneider

Partida Compensada Múltipla		440V	81233			Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123301	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123302	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123303	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123304	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123305	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123306	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123307	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123308	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123309	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123310	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 100CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123311	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 125CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123312	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 150CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123313	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla 200CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123314	0	Un	Schneider

Partida Compensada Individual		440V	81234			Schneider
Kit Partida Compensada Individual 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123401	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123402	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123403	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123404	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123405	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123406	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123407	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123408	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123409	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123410	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 100CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123411	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 125CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123412	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 150CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123413	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual 200CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123414	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Múltipla		440V	81235			Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8123501	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8123502	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,50CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8123503	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8123504	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,00CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8123505	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 1,50CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8123506	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 2,00CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8123507	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 3,00CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8123508	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 4,00CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8123509	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 5,00CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8123510	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 6,00CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8123511	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 7,5CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8123512	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123513	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123514	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123515	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123516	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123517	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123518	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123519	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123520	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123521	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123522	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 100,0CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123523	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 125,0CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123524	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 150,0CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123525	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla 200,0CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123526	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Individual		440V	81236			Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8123601	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8123602	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,50CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8123603	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8123604	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 1,00CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8123605	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 1,50CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8123606	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 2,00CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8123607	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 3,00CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8123608	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 4,00CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8123609	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 5,00CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8123610	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 6,00CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8123611	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 7,50CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8123612	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123613	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123614	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123615	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123616	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123617	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123618	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123619	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123620	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123621	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123622	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 100,0CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123623	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 125,0CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123624	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 150,0CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123625	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual 200,0CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123626	0	Un	Schneider

Partida Inversor de Frequência		440V	81237			Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8123701	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8123702	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,5CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8123703	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8123704	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 1CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8123705	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 1,5CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8123706	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 2CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8123707	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 3CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8123708	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 4CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8123709	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 5CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8123710	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 6CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8123711	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 7,5CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8123712	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 10CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123713	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123714	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 15CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123715	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 20CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123716	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 25CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123717	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 30CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123718	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 40CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123719	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 50CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123720	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 60CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123721	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 75CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123722	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 100CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123723	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 125CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123724	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 150CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123725	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência 200CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123726	0	Un	Schneider

Compensadora		440V	81238			Schneider
Kit Compensadora 10CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123801	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123802	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 15CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123803	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 20CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123804	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 25CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123805	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 30CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123806	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 40CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123807	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 50CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123808	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 60CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123809	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 75CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123810	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 100CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123811	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 125CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123812	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 150CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123813	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 200CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123814	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Compensadora 250CV 440V Schneider	250,00 CV	440V	8123815	0	Un	Schneider

Soft Starter		440V	81239			Schneider
Kit Soft Starter 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8123901	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8123902	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,50CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8123903	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8123904	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,00CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8123905	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 1,50CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8123906	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 2,00CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8123907	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 3,00CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8123908	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 4,00CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8123909	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 5,00CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8123910	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 6,00CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8123911	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 7,5CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8123912	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8123913	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8123914	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8123915	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8123916	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8123917	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8123918	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8123919	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8123920	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8123921	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8123922	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 100,0CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8123923	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 125,0CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8123924	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 150,0CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8123925	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 200,0CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8123926	0	Un	Schneider	0,00	0,00
Kit Soft Starter 250,0CV 440V Schneider	250,00 CV	440V	8123927	0	Un	Schneider

Kit Partidas Reversíveis			820
Kits Diversos			820			NA
Kits Diversos		NA	8200			NA
Acessórios Partidas Reversíveis		NA	82001			NA
Kit Acessórios Partidas Diretas Reversíveis		NA	8200101	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Estrela Triângulo Reversíveis		NA	8200102	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Compensada Múltipla Reversíveis		NA	8200103	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Compensada Individual Reversíveis		NA	8200104	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Soft Starter Múltipla Reversíveis		NA	8200105	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Soft Starter Individual Reversíveis		NA	8200106	0	pç	NA
Kit Acessórios Partidas Inversor de Frequência Reversíveis		NA	8200107	0	pç	NA

Kit Partidas Reversíveis Siemens			821			Siemens
Kit Partidas Reversíveis Siemens 220V		220V	8211			Siemens
Partida Direta Reversível		220V	82111			Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8211101	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8211102	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,50CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8211103	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8211104	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 1,00CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8211105	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 1,50CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8211106	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 2,00CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8211107	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 3,00CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8211108	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 4,00CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8211109	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 5,00CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8211110	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 6,00CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8211111	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 7,50CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8211112	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8211113	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8211114	0	Un	Siemens

Partida Estrela Triângulo Reversível		220V	82112			Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8211201	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8211202	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8211203	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8211204	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8211205	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8211206	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8211207	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8211208	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8211209	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8211210	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 100,0CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8211211	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 125,0CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8211212	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 150,0CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8211213	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 200,0CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8211214	0	Un	Siemens

Partida Compensada Múltipla Reversível		220V	82113			Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8211301	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8211302	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8211303	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8211304	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8211305	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8211306	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8211307	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8211308	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8211309	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8211310	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 100CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8211311	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 125CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8211312	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 150CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8211313	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 200CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8211314	0	Un	Siemens

Partida Compensada Individual Reversível		220V	82114			Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8211401	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8211402	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8211403	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8211404	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8211405	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8211406	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8211407	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8211408	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8211409	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8211410	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 100CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8211411	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 125CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8211412	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 150CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8211413	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 200CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8211414	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Múltipla Reversível		220V	82115			Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8211501	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8211502	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,50CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8211503	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8211504	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,00CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8211505	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,50CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8211506	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 2,00CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8211507	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 3,00CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8211508	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 4,00CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8211509	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 5,00CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8211510	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 6,00CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8211511	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 7,5CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8211512	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8211513	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8211514	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8211515	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8211516	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8211517	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8211518	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8211519	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8211520	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8211521	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8211522	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 100,0CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8211523	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 125,0CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8211524	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 150,0CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8211525	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 200,0CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8211526	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Individual Reversível		220V	82116			Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8211601	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8211602	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,50CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8211603	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8211604	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,00CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8211605	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,50CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8211606	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 2,00CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8211607	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 3,00CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8211608	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 4,00CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8211609	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 5,00CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8211610	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 6,00CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8211611	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 7,50CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8211612	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 10,0CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8211613	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8211614	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 15,0CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8211615	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 20,0CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8211616	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 25,0CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8211617	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 30,0CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8211618	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 40,0CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8211619	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 50,0CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8211620	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 60,0CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8211621	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 75,0CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8211622	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 100,0CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8211623	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 125,0CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8211624	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 150,0CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8211625	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 200,0CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8211626	0	Un	Siemens

Partida Inversor de Frequência Reversível		220V	82117			Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,25CV 220V Siemens	0,25 CV	220V	8211701	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,33CV 220V Siemens	0,33 CV	220V	8211702	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,5CV 220V Siemens	0,50 CV	220V	8211703	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,75CV 220V Siemens	0,75 CV	220V	8211704	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1CV 220V Siemens	1,00 CV	220V	8211705	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1,5CV 220V Siemens	1,50 CV	220V	8211706	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 2CV 220V Siemens	2,00 CV	220V	8211707	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 3CV 220V Siemens	3,00 CV	220V	8211708	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 4CV 220V Siemens	4,00 CV	220V	8211709	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 5CV 220V Siemens	5,00 CV	220V	8211710	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 6CV 220V Siemens	6,00 CV	220V	8211711	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 7,5CV 220V Siemens	7,50 CV	220V	8211712	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 10CV 220V Siemens	10,00 CV	220V	8211713	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 12,5CV 220V Siemens	12,50 CV	220V	8211714	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 15CV 220V Siemens	15,00 CV	220V	8211715	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 20CV 220V Siemens	20,00 CV	220V	8211716	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 25CV 220V Siemens	25,00 CV	220V	8211717	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 30CV 220V Siemens	30,00 CV	220V	8211718	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 40CV 220V Siemens	40,00 CV	220V	8211719	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 50CV 220V Siemens	50,00 CV	220V	8211720	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 60CV 220V Siemens	60,00 CV	220V	8211721	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 75CV 220V Siemens	75,00 CV	220V	8211722	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 100CV 220V Siemens	100,00 CV	220V	8211723	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 125CV 220V Siemens	125,00 CV	220V	8211724	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 150CV 220V Siemens	150,00 CV	220V	8211725	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 200CV 220V Siemens	200,00 CV	220V	8211726	0	Un	Siemens

Kit Partidas Reversíveis Siemens 380V		380V	8212			Siemens
Partida Direta Reversível		380V	82121			Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8212101	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8212102	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,50CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8212103	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8212104	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 1,00CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8212105	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 1,50CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8212106	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 2,00CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8212107	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 3,00CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8212108	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 4,00CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8212109	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 5,00CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8212110	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 6,00CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8212111	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 7,50CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8212112	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8212113	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8212114	0	Un	Siemens

Partida Estrela Triângulo Reversível		380V	82122			Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8212201	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8212202	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8212203	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8212204	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8212205	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8212206	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8212207	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8212208	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8212209	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8212210	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 100,0CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8212211	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 125,0CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8212212	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 150,0CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8212213	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8212214	0	Un	Siemens

Partida Compensada Múltipla Reversível		380V	82123			Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8212301	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8212302	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8212303	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8212304	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8212305	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8212306	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8212307	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8212308	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8212309	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8212310	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 100CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8212311	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 125CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8212312	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 150CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8212313	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 200CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8212314	0	Un	Siemens

Partida Compensada Individual Reversível		380V	82124			Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8212401	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8212402	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8212403	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8212404	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8212405	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8212406	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8212407	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8212408	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8212409	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8212410	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 100CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8212411	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 125CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8212412	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 150CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8212413	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 200CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8212414	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Múltipla Reversível		380V	82125			Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8212501	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8212502	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,50CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8212503	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8212504	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,00CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8212505	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,50CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8212506	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 2,00CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8212507	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 3,00CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8212508	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 4,00CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8212509	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 5,00CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8212510	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 6,00CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8212511	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 7,5CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8212512	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8212513	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8212514	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8212515	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8212516	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8212517	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8212518	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8212519	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8212520	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8212521	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8212522	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 100,0CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8212523	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 125,0CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8212524	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 150,0CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8212525	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8212526	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Individual Reversível		380V	82126			Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8212601	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8212602	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,50CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8212603	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8212604	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,00CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8212605	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,50CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8212606	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 2,00CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8212607	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 3,00CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8212608	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 4,00CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8212609	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 5,00CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8212610	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 6,00CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8212611	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 7,50CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8212612	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 10,0CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8212613	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8212614	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 15,0CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8212615	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 20,0CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8212616	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 25,0CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8212617	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 30,0CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8212618	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 40,0CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8212619	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 50,0CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8212620	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 60,0CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8212621	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 75,0CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8212622	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 100,0CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8212623	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 125,0CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8212624	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 150,0CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8212625	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 200,0CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8212626	0	Un	Siemens

Partida Inversor de Frequência Reversível		380V	82127			Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,25CV 380V Siemens	0,25 CV	380V	8212701	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,33CV 380V Siemens	0,33 CV	380V	8212702	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,5CV 380V Siemens	0,50 CV	380V	8212703	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,75CV 380V Siemens	0,75 CV	380V	8212704	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1CV 380V Siemens	1,00 CV	380V	8212705	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1,5CV 380V Siemens	1,50 CV	380V	8212706	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 2CV 380V Siemens	2,00 CV	380V	8212707	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 3CV 380V Siemens	3,00 CV	380V	8212708	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 4CV 380V Siemens	4,00 CV	380V	8212709	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 5CV 380V Siemens	5,00 CV	380V	8212710	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 6CV 380V Siemens	6,00 CV	380V	8212711	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 7,5CV 380V Siemens	7,50 CV	380V	8212712	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 10CV 380V Siemens	10,00 CV	380V	8212713	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 12,5CV 380V Siemens	12,50 CV	380V	8212714	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 15CV 380V Siemens	15,00 CV	380V	8212715	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 20CV 380V Siemens	20,00 CV	380V	8212716	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 25CV 380V Siemens	25,00 CV	380V	8212717	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 30CV 380V Siemens	30,00 CV	380V	8212718	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 40CV 380V Siemens	40,00 CV	380V	8212719	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 50CV 380V Siemens	50,00 CV	380V	8212720	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 60CV 380V Siemens	60,00 CV	380V	8212721	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 75CV 380V Siemens	75,00 CV	380V	8212722	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 100CV 380V Siemens	100,00 CV	380V	8212723	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 125CV 380V Siemens	125,00 CV	380V	8212724	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 150CV 380V Siemens	150,00 CV	380V	8212725	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 200CV 380V Siemens	200,00 CV	380V	8212726	0	Un	Siemens

Kit Partidas Reversíveis Siemens 440V		440V	8213			Siemens
Partida Direta Reversível		440V	82131			Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8213101	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8213102	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,50CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8213103	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8213104	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 1,00CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8213105	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 1,50CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8213106	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 2,00CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8213107	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 3,00CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8213108	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 4,00CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8213109	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 5,00CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8213110	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 6,00CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8213111	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 7,50CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8213112	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8213113	0	Un	Siemens
Kit Partida Direta Reversível 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8213114	0	Un	Siemens

Partida Estrela Triângulo Reversível		440V	82132			Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8213201	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8213202	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8213203	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8213204	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8213205	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8213206	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8213207	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8213208	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8213209	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8213210	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 100,0CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8213211	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 125,0CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8213212	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 150,0CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8213213	0	Un	Siemens
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 200,0CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8213214	0	Un	Siemens

Partida Compensada Múltipla Reversível		440V	82133			Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8213301	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8213302	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8213303	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8213304	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8213305	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8213306	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8213307	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8213308	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8213309	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8213310	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 100CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8213311	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 125CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8213312	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 150CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8213313	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 200CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8213314	0	Un	Siemens

Partida Compensada Individual Reversível		440V	82134			Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8213401	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8213402	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8213403	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8213404	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8213405	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8213406	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8213407	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8213408	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8213409	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8213410	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 100CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8213411	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 125CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8213412	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 150CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8213413	0	Un	Siemens
Kit Partida Compensada Individual Reversível 200CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8213414	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Múltipla Reversível		440V	82135			Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8213501	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8213502	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,50CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8213503	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8213504	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,00CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8213505	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,50CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8213506	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 2,00CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8213507	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 3,00CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8213508	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 4,00CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8213509	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 5,00CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8213510	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 6,00CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8213511	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 7,5CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8213512	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8213513	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8213514	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8213515	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8213516	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8213517	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8213518	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8213519	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8213520	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8213521	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8213522	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 100,0CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8213523	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 125,0CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8213524	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 150,0CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8213525	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 200,0CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8213526	0	Un	Siemens

Partida Soft Starter Individual Reversível		440V	82136			Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8213601	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8213602	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,50CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8213603	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8213604	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,00CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8213605	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,50CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8213606	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 2,00CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8213607	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 3,00CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8213608	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 4,00CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8213609	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 5,00CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8213610	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 6,00CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8213611	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 7,50CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8213612	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 10,0CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8213613	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8213614	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 15,0CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8213615	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 20,0CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8213616	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 25,0CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8213617	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 30,0CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8213618	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 40,0CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8213619	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 50,0CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8213620	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 60,0CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8213621	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 75,0CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8213622	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 100,0CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8213623	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 125,0CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8213624	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 150,0CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8213625	0	Un	Siemens
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 200,0CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8213626	0	Un	Siemens

Partida Inversor de Frequência Reversível		440V	82137			Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,25CV 440V Siemens	0,25 CV	440V	8213701	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,33CV 440V Siemens	0,33 CV	440V	8213702	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,5CV 440V Siemens	0,50 CV	440V	8213703	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,75CV 440V Siemens	0,75 CV	440V	8213704	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1CV 440V Siemens	1,00 CV	440V	8213705	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1,5CV 440V Siemens	1,50 CV	440V	8213706	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 2CV 440V Siemens	2,00 CV	440V	8213707	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 3CV 440V Siemens	3,00 CV	440V	8213708	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 4CV 440V Siemens	4,00 CV	440V	8213709	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 5CV 440V Siemens	5,00 CV	440V	8213710	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 6CV 440V Siemens	6,00 CV	440V	8213711	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 7,5CV 440V Siemens	7,50 CV	440V	8213712	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 10CV 440V Siemens	10,00 CV	440V	8213713	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 12,5CV 440V Siemens	12,50 CV	440V	8213714	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 15CV 440V Siemens	15,00 CV	440V	8213715	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 20CV 440V Siemens	20,00 CV	440V	8213716	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 25CV 440V Siemens	25,00 CV	440V	8213717	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 30CV 440V Siemens	30,00 CV	440V	8213718	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 40CV 440V Siemens	40,00 CV	440V	8213719	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 50CV 440V Siemens	50,00 CV	440V	8213720	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 60CV 440V Siemens	60,00 CV	440V	8213721	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 75CV 440V Siemens	75,00 CV	440V	8213722	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 100CV 440V Siemens	100,00 CV	440V	8213723	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 125CV 440V Siemens	125,00 CV	440V	8213724	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 150CV 440V Siemens	150,00 CV	440V	8213725	0	Un	Siemens
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 200CV 440V Siemens	200,00 CV	440V	8213726	0	Un	Siemens

Kit Partidas Reversíveis Schneider			822			Schneider
Kit Partidas Reversíveis Schneider 220V		220V	8221			Schneider
Partida Direta Reversível		220V	82211			Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8221101	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8221102	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,50CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8221103	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8221104	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 1,00CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8221105	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 1,50CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8221106	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 2,00CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8221107	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 3,00CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8221108	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 4,00CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8221109	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 5,00CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8221110	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 6,00CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8221111	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 7,50CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8221112	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8221113	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8221114	0	Un	Schneider

Partida Estrela Triângulo Reversível		220V	82212			Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8221201	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8221202	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8221203	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8221204	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8221205	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8221206	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8221207	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8221208	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8221209	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8221210	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 100,0CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8221211	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 125,0CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8221212	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 150,0CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8221213	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 200,0CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8221214	0	Un	Schneider

Partida Compensada Múltipla Reversível		220V	82213			Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8221301	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8221302	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8221303	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8221304	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8221305	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8221306	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8221307	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8221308	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8221309	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8221310	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 100CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8221311	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 125CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8221312	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 150CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8221313	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 200CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8221314	0	Un	Schneider

Partida Compensada Individual Reversível		220V	82214			Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8221401	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8221402	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8221403	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8221404	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8221405	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8221406	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8221407	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8221408	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8221409	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8221410	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 100CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8221411	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 125CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8221412	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 150CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8221413	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 200CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8221414	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Múltipla Reversível		220V	82215			Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8221501	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8221502	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,50CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8221503	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8221504	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,00CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8221505	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,50CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8221506	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 2,00CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8221507	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 3,00CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8221508	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 4,00CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8221509	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 5,00CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8221510	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 6,00CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8221511	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 7,5CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8221512	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8221513	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8221514	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8221515	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8221516	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8221517	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8221518	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8221519	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8221520	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8221521	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8221522	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 100,0CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8221523	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 125,0CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8221524	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 150,0CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8221525	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 200,0CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8221526	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Individual Reversível		220V	82216			Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8221601	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8221602	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,50CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8221603	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8221604	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,00CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8221605	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,50CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8221606	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 2,00CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8221607	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 3,00CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8221608	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 4,00CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8221609	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 5,00CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8221610	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 6,00CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8221611	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 7,50CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8221612	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 10,0CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8221613	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8221614	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 15,0CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8221615	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 20,0CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8221616	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 25,0CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8221617	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 30,0CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8221618	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 40,0CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8221619	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 50,0CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8221620	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 60,0CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8221621	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 75,0CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8221622	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 100,0CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8221623	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 125,0CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8221624	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 150,0CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8221625	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 200,0CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8221626	0	Un	Schneider

Partida Inversor de Frequência Reversível		220V	82217			Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,25CV 220V Schneider	0,25 CV	220V	8221701	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,33CV 220V Schneider	0,33 CV	220V	8221702	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,5CV 220V Schneider	0,50 CV	220V	8221703	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,75CV 220V Schneider	0,75 CV	220V	8221704	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1CV 220V Schneider	1,00 CV	220V	8221705	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1,5CV 220V Schneider	1,50 CV	220V	8221706	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 2CV 220V Schneider	2,00 CV	220V	8221707	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 3CV 220V Schneider	3,00 CV	220V	8221708	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 4CV 220V Schneider	4,00 CV	220V	8221709	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 5CV 220V Schneider	5,00 CV	220V	8221710	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 6CV 220V Schneider	6,00 CV	220V	8221711	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 7,5CV 220V Schneider	7,50 CV	220V	8221712	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 10CV 220V Schneider	10,00 CV	220V	8221713	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 12,5CV 220V Schneider	12,50 CV	220V	8221714	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 15CV 220V Schneider	15,00 CV	220V	8221715	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 20CV 220V Schneider	20,00 CV	220V	8221716	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 25CV 220V Schneider	25,00 CV	220V	8221717	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 30CV 220V Schneider	30,00 CV	220V	8221718	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 40CV 220V Schneider	40,00 CV	220V	8221719	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 50CV 220V Schneider	50,00 CV	220V	8221720	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 60CV 220V Schneider	60,00 CV	220V	8221721	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 75CV 220V Schneider	75,00 CV	220V	8221722	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 100CV 220V Schneider	100,00 CV	220V	8221723	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 125CV 220V Schneider	125,00 CV	220V	8221724	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 150CV 220V Schneider	150,00 CV	220V	8221725	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 200CV 220V Schneider	200,00 CV	220V	8221726	0	Un	Schneider

Kit Partidas Reversíveis Schneider 380V		380V	8222			Schneider
Partida Direta Reversível		380V	82221			Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8222101	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8222102	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,50CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8222103	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8222104	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 1,00CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8222105	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 1,50CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8222106	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 2,00CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8222107	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 3,00CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8222108	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 4,00CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8222109	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 5,00CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8222110	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 6,00CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8222111	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 7,50CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8222112	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8222113	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8222114	0	Un	Schneider

Partida Estrela Triângulo Reversível		380V	82222			Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8222201	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8222202	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8222203	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8222204	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8222205	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8222206	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8222207	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8222208	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8222209	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8222210	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 100,0CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8222211	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 125,0CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8222212	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 150,0CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8222213	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 200,0CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8222214	0	Un	Schneider

Partida Compensada Múltipla Reversível		380V	82223			Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8222301	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8222302	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8222303	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8222304	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8222305	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8222306	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8222307	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8222308	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8222309	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8222310	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 100CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8222311	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 125CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8222312	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 150CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8222313	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 200CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8222314	0	Un	Schneider

Partida Compensada Individual Reversível		380V	82224			Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8222401	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8222402	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8222403	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8222404	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8222405	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8222406	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8222407	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8222408	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8222409	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8222410	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 100CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8222411	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 125CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8222412	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 150CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8222413	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 200CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8222414	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Múltipla Reversível		380V	82225			Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8222501	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8222502	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,50CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8222503	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8222504	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,00CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8222505	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,50CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8222506	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 2,00CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8222507	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 3,00CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8222508	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 4,00CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8222509	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 5,00CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8222510	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 6,00CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8222511	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 7,5CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8222512	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8222513	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8222514	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8222515	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8222516	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8222517	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8222518	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8222519	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8222520	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8222521	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8222522	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 100,0CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8222523	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 125,0CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8222524	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 150,0CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8222525	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 200,0CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8222526	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Individual Reversível		380V	82226			Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8222601	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8222602	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,50CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8222603	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8222604	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,00CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8222605	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,50CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8222606	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 2,00CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8222607	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 3,00CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8222608	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 4,00CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8222609	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 5,00CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8222610	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 6,00CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8222611	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 7,50CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8222612	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 10,0CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8222613	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8222614	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 15,0CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8222615	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 20,0CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8222616	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 25,0CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8222617	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 30,0CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8222618	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 40,0CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8222619	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 50,0CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8222620	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 60,0CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8222621	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 75,0CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8222622	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 100,0CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8222623	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 125,0CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8222624	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 150,0CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8222625	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 200,0CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8222626	0	Un	Schneider

Partida Inversor de Frequência Reversível		380V	82227			Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,25CV 380V Schneider	0,25 CV	380V	8222701	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,33CV 380V Schneider	0,33 CV	380V	8222702	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,5CV 380V Schneider	0,50 CV	380V	8222703	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,75CV 380V Schneider	0,75 CV	380V	8222704	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1CV 380V Schneider	1,00 CV	380V	8222705	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1,5CV 380V Schneider	1,50 CV	380V	8222706	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 2CV 380V Schneider	2,00 CV	380V	8222707	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 3CV 380V Schneider	3,00 CV	380V	8222708	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 4CV 380V Schneider	4,00 CV	380V	8222709	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 5CV 380V Schneider	5,00 CV	380V	8222710	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 6CV 380V Schneider	6,00 CV	380V	8222711	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 7,5CV 380V Schneider	7,50 CV	380V	8222712	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 10CV 380V Schneider	10,00 CV	380V	8222713	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 12,5CV 380V Schneider	12,50 CV	380V	8222714	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 15CV 380V Schneider	15,00 CV	380V	8222715	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 20CV 380V Schneider	20,00 CV	380V	8222716	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 25CV 380V Schneider	25,00 CV	380V	8222717	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 30CV 380V Schneider	30,00 CV	380V	8222718	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 40CV 380V Schneider	40,00 CV	380V	8222719	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 50CV 380V Schneider	50,00 CV	380V	8222720	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 60CV 380V Schneider	60,00 CV	380V	8222721	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 75CV 380V Schneider	75,00 CV	380V	8222722	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 100CV 380V Schneider	100,00 CV	380V	8222723	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 125CV 380V Schneider	125,00 CV	380V	8222724	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 150CV 380V Schneider	150,00 CV	380V	8222725	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 200CV 380V Schneider	200,00 CV	380V	8222726	0	Un	Schneider

Kit Partidas Reversíveis Schneider 440V		440V	8223			Schneider
Partida Direta Reversível		440V	82231			Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8223101	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8223102	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,50CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8223103	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8223104	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 1,00CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8223105	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 1,50CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8223106	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 2,00CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8223107	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 3,00CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8223108	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 4,00CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8223109	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 5,00CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8223110	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 6,00CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8223111	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 7,50CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8223112	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8223113	0	Un	Schneider
Kit Partida Direta Reversível 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8223114	0	Un	Schneider

Partida Estrela Triângulo Reversível		440V	82232			Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8223201	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8223202	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8223203	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8223204	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8223205	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8223206	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8223207	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8223208	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8223209	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8223210	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 100,0CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8223211	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 125,0CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8223212	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 150,0CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8223213	0	Un	Schneider
Kit Partida Estrela Triângulo Reversível 200,0CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8223214	0	Un	Schneider

Partida Compensada Múltipla Reversível		440V	82233			Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8223301	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8223302	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8223303	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8223304	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8223305	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8223306	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8223307	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8223308	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8223309	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8223310	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 100CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8223311	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 125CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8223312	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 150CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8223313	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Múltipla Reversível 200CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8223314	0	Un	Schneider

Partida Compensada Individual Reversível		440V	82234			Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8223401	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8223402	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8223403	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8223404	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8223405	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8223406	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8223407	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8223408	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8223409	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8223410	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 100CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8223411	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 125CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8223412	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 150CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8223413	0	Un	Schneider
Kit Partida Compensada Individual Reversível 200CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8223414	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Múltipla Reversível		440V	82235			Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8223501	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8223502	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,50CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8223503	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8223504	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,00CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8223505	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 1,50CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8223506	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 2,00CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8223507	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 3,00CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8223508	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 4,00CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8223509	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 5,00CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8223510	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 6,00CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8223511	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 7,5CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8223512	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8223513	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8223514	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8223515	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8223516	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8223517	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8223518	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8223519	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8223520	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8223521	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8223522	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 100,0CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8223523	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 125,0CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8223524	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 150,0CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8223525	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Multipla Reversível 200,0CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8223526	0	Un	Schneider

Partida Soft Starter Individual Reversível		440V	82236			Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8223601	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8223602	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,50CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8223603	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8223604	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,00CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8223605	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 1,50CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8223606	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 2,00CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8223607	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 3,00CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8223608	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 4,00CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8223609	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 5,00CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8223610	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 6,00CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8223611	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 7,50CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8223612	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 10,0CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8223613	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8223614	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 15,0CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8223615	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 20,0CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8223616	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 25,0CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8223617	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 30,0CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8223618	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 40,0CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8223619	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 50,0CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8223620	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 60,0CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8223621	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 75,0CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8223622	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 100,0CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8223623	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 125,0CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8223624	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 150,0CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8223625	0	Un	Schneider
Kit Partida Soft Starter Individual Reversível 200,0CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8223626	0	Un	Schneider

Partida Inversor de Frequência Reversível		440V	82237			Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,25CV 440V Schneider	0,25 CV	440V	8223701	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,33CV 440V Schneider	0,33 CV	440V	8223702	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,5CV 440V Schneider	0,50 CV	440V	8223703	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 0,75CV 440V Schneider	0,75 CV	440V	8223704	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1CV 440V Schneider	1,00 CV	440V	8223705	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 1,5CV 440V Schneider	1,50 CV	440V	8223706	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 2CV 440V Schneider	2,00 CV	440V	8223707	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 3CV 440V Schneider	3,00 CV	440V	8223708	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 4CV 440V Schneider	4,00 CV	440V	8223709	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 5CV 440V Schneider	5,00 CV	440V	8223710	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 6CV 440V Schneider	6,00 CV	440V	8223711	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 7,5CV 440V Schneider	7,50 CV	440V	8223712	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 10CV 440V Schneider	10,00 CV	440V	8223713	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 12,5CV 440V Schneider	12,50 CV	440V	8223714	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 15CV 440V Schneider	15,00 CV	440V	8223715	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 20CV 440V Schneider	20,00 CV	440V	8223716	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 25CV 440V Schneider	25,00 CV	440V	8223717	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 30CV 440V Schneider	30,00 CV	440V	8223718	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 40CV 440V Schneider	40,00 CV	440V	8223719	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 50CV 440V Schneider	50,00 CV	440V	8223720	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 60CV 440V Schneider	60,00 CV	440V	8223721	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 75CV 440V Schneider	75,00 CV	440V	8223722	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 100CV 440V Schneider	100,00 CV	440V	8223723	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 125CV 440V Schneider	125,00 CV	440V	8223724	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 150CV 440V Schneider	150,00 CV	440V	8223725	0	Un	Schneider
Kit Partida Inversor de Frequência Reversível 200CV 440V Schneider	200,00 CV	440V	8223726	0	Un	Schneider

Kit Painéis			830
Kits Diversos Siemens			831			Siemens
Kits Diversos Siemens		NA	8310			Siemens
Entrada geral Siemens			83101			Siemens
Kit Entrada Geral 160A Siemens			8310101	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 250A Siemens			8310102	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 400A Siemens			8310103	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 500A Siemens			8310104	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 630A Siemens			8310105	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 800A Siemens			8310106	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 1000A Siemens			8310107	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 1250A Siemens			8310108	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 1600A Siemens			8310109	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 2000A Siemens			8310110	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 2400A Siemens			8310111	0	pç	Siemens
Kit Entrada Geral 3200A Siemens			8310112	0	pç	Siemens

Medição Voltímetro e Amperímetro			83102			Siemens
Kit Medição 160A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310201	0	pç	Siemens
Kit Medição 250A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310202	0	pç	Siemens
Kit Medição 400A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310203	0	pç	Siemens
Kit Medição 500A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310204	0	pç	Siemens
Kit Medição 630A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310205	0	pç	Siemens
Kit Medição 800A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310206	0	pç	Siemens
Kit Medição 1000A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310207	0	pç	Siemens
Kit Medição 1200A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310208	0	pç	Siemens
Kit Medição 1500A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310209	0	pç	Siemens
Kit Medição 2000A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310210	0	pç	Siemens
Kit Medição 2500A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310211	0	pç	Siemens
Kit Medição 3000A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310212	0	pç	Siemens
Kit Medição 4000A Voltímetro e Amperímetro Siemens			8310213	0	pç	Siemens

Medição Multimedidor			83103			Siemens
Kit Medição 160A Multimedidor Siemens			8310301	0	pç	Siemens
Kit Medição 250A Multimedidor Siemens			8310302	0	pç	Siemens
Kit Medição 400A Multimedidor Siemens			8310303	0	pç	Siemens
Kit Medição 500A Multimedidor Siemens			8310304	0	pç	Siemens
Kit Medição 630A Multimedidor Siemens			8310305	0	pç	Siemens
Kit Medição 800A Multimedidor Siemens			8310306	0	pç	Siemens
Kit Medição 1000A Multimedidor Siemens			8310307	0	pç	Siemens
Kit Medição 1200A Multimedidor Siemens			8310308	0	pç	Siemens
Kit Medição 1500A Multimedidor Siemens			8310309	0	pç	Siemens
Kit Medição 2000A Multimedidor Siemens			8310310	0	pç	Siemens
Kit Medição 2500A Multimedidor Siemens			8310311	0	pç	Siemens
Kit Medição 3000A Multimedidor Siemens			8310312	0	pç	Siemens
Kit Medição 4000A Multimedidor Siemens			8310313	0	pç	Siemens

Saídas Trifásicas 3kA			83104			Siemens
Kit Saída Trifásica 10A 3kA em 380V Siemens			8310401	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 16A 3kA em 380V Siemens			8310402	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 20A 3kA em 380V Siemens			8310403	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 25A 3kA em 380V Siemens			8310404	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 32A 3kA em 380V Siemens			8310405	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 40A 3kA em 380V Siemens			8310406	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 50A 3kA em 380V Siemens			8310407	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 63A 3kA em 380V Siemens			8310408	0	pç	Siemens

Saídas Trifásicas 25kA			83105			Siemens
Kit Saída Trifásica 10A 25kA em 380V Siemens			8310501	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 16A 25kA em 380V Siemens			8310502	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 20A 25kA em 380V Siemens			8310503	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 25A 25kA em 380V Siemens			8310504	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 32A 25kA em 380V Siemens			8310505	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 40A 25kA em 380V Siemens			8310506	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 50A 25kA em 380V Siemens			8310507	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 63A 25kA em 380V Siemens			8310508	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 80A 25kA em 380V Siemens			8310509	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 100A 25kA em 380V Siemens			8310510	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 125A 25kA em 380V Siemens			8310511	0	pç	Siemens
Kit Saída Trifásica 160A 25kA em 380V Siemens			8310512	0	pç	Siemens

Kits Diversos Schneider			832			Schneider
Kits Diversos Schneider		NA	8320			Schneider
Entrada geral Schneider			83201			Schneider
Kit Entrada Geral 160A Schneider			8320101	1	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 250A Schneider			8320102	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 400A Schneider			8320103	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 500A Schneider			8320104	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 630A Schneider			8320105	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 800A Schneider			8320106	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 1000A Schneider			8320107	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 1250A Schneider			8320108	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 1600A Schneider			8320109	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 2000A Schneider			8320110	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 2400A Schneider			8320111	0	pç	Schneider
Kit Entrada Geral 3200A Schneider			8320112	0	pç	Schneider

Medição Voltímetro e Amperímetro			83202			Schneider
Kit Medição 160A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320201	1	pç	Schneider
Kit Medição 250A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320202	0	pç	Schneider
Kit Medição 400A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320203	0	pç	Schneider
Kit Medição 500A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320204	0	pç	Schneider
Kit Medição 630A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320205	0	pç	Schneider
Kit Medição 800A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320206	0	pç	Schneider
Kit Medição 1000A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320207	0	pç	Schneider
Kit Medição 1200A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320208	0	pç	Schneider
Kit Medição 1500A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320209	0	pç	Schneider
Kit Medição 2000A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320210	0	pç	Schneider
Kit Medição 2500A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320211	0	pç	Schneider
Kit Medição 3000A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320212	0	pç	Schneider
Kit Medição 4000A Voltímetro e Amperímetro Schneider			8320213	0	pç	Schneider

Medição Multimedidor			83203			Schneider
Kit Medição 160A Multimedidor Schneider			8320301	0	pç	Schneider
Kit Medição 250A Multimedidor Schneider			8320302	0	pç	Schneider
Kit Medição 400A Multimedidor Schneider			8320303	0	pç	Schneider
Kit Medição 500A Multimedidor Schneider			8320304	0	pç	Schneider
Kit Medição 630A Multimedidor Schneider			8320305	0	pç	Schneider
Kit Medição 800A Multimedidor Schneider			8320306	0	pç	Schneider
Kit Medição 1000A Multimedidor Schneider			8320307	0	pç	Schneider
Kit Medição 1200A Multimedidor Schneider			8320308	0	pç	Schneider
Kit Medição 1500A Multimedidor Schneider			8320309	0	pç	Schneider
Kit Medição 2000A Multimedidor Schneider			8320310	0	pç	Schneider
Kit Medição 2500A Multimedidor Schneider			8320311	0	pç	Schneider
Kit Medição 3000A Multimedidor Schneider			8320312	0	pç	Schneider
Kit Medição 4000A Multimedidor Schneider			8320313	0	pç	Schneider

Saídas Trifásicas 3kA			83204			Schneider
Kit Saída Trifásica 10A 3kA em 380V Schneider			8320401	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 16A 3kA em 380V Schneider			8320402	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 20A 3kA em 380V Schneider			8320403	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 25A 3kA em 380V Schneider			8320404	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 32A 3kA em 380V Schneider			8320405	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 40A 3kA em 380V Schneider			8320406	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 50A 3kA em 380V Schneider			8320407	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 63A 3kA em 380V Schneider			8320408	0	pç	Schneider

Saídas Trifásicas 18kA			83205			Schneider
Kit Saída Trifásica 10A 18kA em 380V Schneider			8320501	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 16A 18kA em 380V Schneider			8320502	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 20A 18kA em 380V Schneider			8320503	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 25A 18kA em 380V Schneider			8320504	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 32A 18kA em 380V Schneider			8320505	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 40A 18kA em 380V Schneider			8320506	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 50A 18kA em 380V Schneider			8320507	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 63A 18kA em 380V Schneider			8320508	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 80A 18kA em 380V Schneider			8320509	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 100A 18kA em 380V Schneider			8320510	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 125A 18kA em 380V Schneider			8320511	0	pç	Schneider
Kit Saída Trifásica 160A 18kA em 380V Schneider			8320512	0	pç	Schneider

Kits Diversos			830			NA
Kits Diversos		NA	8300			NA
Kits Paineis Modulares			83001			NA
Kit Painel PVF 1900+100X800X600mm 1986			8300101		pç
Kit Painel PVF 1900+100X1200X600mm 1926			8300102		pç
Kit Painel PVF 1900+100X800X800mm 1988			8300103		pç
Kit Painel PVF 1900+100X1200X800mm 1928			8300104		pç
Kit Painel PMF 1900+100X800X600mm 1986			8300105		pç
Kit Painel PMF 1900+100X1200X600mm 1926			8300106		pç
Kit Painel PMF 1900+100X800X800mm 1988			8300107		pç
Kit Painel PMF 1900+100X1200X800mm 1928			8300108		pç

Kits Caixas de Comando CAS		NA	83002			NA
Kit Caixa 320X190X140mm 321914			8300201		pç
Kit Caixa 380X320X170mm 383217			8300202		pç
Kit Caixa 480X380X170mm 483817			8300203		pç
Kit Caixa 480X380X220mm 483822			8300204		pç
Kit Caixa 600X480X170mm 604817			8300205		pç
Kit Caixa 600X480X220mm 604822			8300206		pç
Kit Caixa 760X480X170mm 764817			8300207		pç
Kit Caixa 760X600X170mm 766017			8300208		pç
Kit Caixa 760X600X220mm 766022			8300209		pç
Kit Caixa 950X600X220mm 956022			8300210		pç
Kit Caixa 1200X760X220mm 126022			8300211		pç
Kit Caixa 1200X760X350mm 126035			8300212		pç

Kit barra de cobre horizontal para painel modular 800mm		NA	83003			NA
Kit Barras de Cobre horizontais 160A para painel modular 800mm			8300301	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 250A para painel modular 800mm			8300302	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 400A para painel modular 800mm			8300303	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 500A para painel modular 800mm			8300304	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 630A para painel modular 800mm			8300305	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 800A para painel modular 800mm			8300306	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 1000A para painel modular 800mm			8300307	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 1250A para painel modular 800mm			8300308	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 1600A para painel modular 800mm			8300309	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 2000A para painel modular 800mm			8300310	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 2400A para painel modular 800mm			8300311	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 3200A para painel modular 800mm			8300312	0	pç

Kit barra de cobre horizontal para painel modular 1200mm		NA	83004			NA
Kit Barras de Cobre horizontais 160A para painel modular 1200mm			8300401	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 250A para painel modular 1200mm			8300402	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 400A para painel modular 1200mm			8300403	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 500A para painel modular 1200mm			8300404	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 630A para painel modular 1200mm			8300405	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 800A para painel modular 1200mm			8300406	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 1000A para painel modular 1200mm			8300407	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 1250A para painel modular 1200mm			8300408	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 1600A para painel modular 1200mm			8300409	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 2000A para painel modular 1200mm			8300410	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 2400A para painel modular 1200mm			8300411	0	pç
Kit Barras de Cobre horizontais 3200A para painel modular 1200mm			8300412	0	pç

Kits Diversos Siemens			831			Siemens
Kits Diversos Siemens 220V		220V	8311			Siemens
Kits Acessórios Painéis Modulares		220V	83111			Siemens
Kit Comando Geral 220V Siemens		220V	8311101	0	pç	Siemens
Kit Falta Fase 220V Siemens		220V	8311102	0	pç	Siemens
Kit Iluminação 220V Siemens		220V	8311103	0	pç	Siemens
Kit Ventilação 220V Siemens		220V	8311104	0	pç	Siemens
Kit Calefação 220V Siemens		220V	8311105	0	pç	Siemens
Kit DPS 220V Siemens		220V	8311106	0	pç	Siemens
Kit Comando Níveis 220V Siemens		220V	8311107	0	pç	Siemens
Kit Teste até 4 Motores 220V Siemens		220V	8311108	0	pç	Siemens

Kits Diversos Schneider			832			Schneider
Kits Diversos Schneider 220V		220V	8321			Schneider
Kits Acessórios Painéis Modulares		220V	83211			Schneider
Kit Comando Geral 220V Schneider		220V	8321101	1	pç	Schneider
Kit Falta Fase 220V Schneider		220V	8321102	1	pç	Schneider
Kit Iluminação 220V Schneider		220V	8321103	0	pç	Schneider
Kit Ventilação 220V Schneider		220V	8321104	0	pç	Schneider
Kit Calefação 220V Schneider		220V	8321105	0	pç	Schneider
Kit DPS 220V Schneider		220V	8321106	1	pç	Schneider
Kit Comando Níveis 220V Schneider		220V	8321107	7	pç	Schneider
Kit Teste até 4 Motores 220V Schneider		220V	8321108	1	pç	Schneider

Kit Banco de Capacitores			840
Kits Banco de Capacitores Siemens			841			Siemens
Kits Banco de Capacitores Siemens 220V		220V	8411			Siemens
Kit Capacitores Siemens 220V		220V	84111			Siemens
Kit Capacitor 1,01kVAr / 220V - 3kVAr/380V Siemens		220V	8411101		pç	Siemens
Kit Capacitor 1,68kVAr / 220V - 5kVAr/380V Siemens		220V	8411102		pç	Siemens
Kit Capacitor 2,51kVAr / 220V - 7,5kVAr/380V Siemens		220V	8411103		pç	Siemens
Kit Capacitor 3,35kVAr / 220V - 10kVAr/380V Siemens		220V	8411104		pç	Siemens
Kit Capacitor 4,19kVAr / 220V - 12,5kVAr/380V Siemens		220V	8411105		pç	Siemens
Kit Capacitor 5,03kVAr / 220V - 15kVAr/380V Siemens		220V	8411106		pç	Siemens
Kit Capacitor 6,7kVAr / 220V - 20kVAr/380V Siemens		220V	8411107		pç	Siemens
Kit Capacitor 8,38kVAr / 220V - 25kVAr/380V Siemens		220V	8411108		pç	Siemens
Kit Capacitor 10,6kVAr / 220V - 30kVAr/380V Siemens		220V	8411109		pç	Siemens
Kit Capacitor 13,41kVAr / 220V - 40kVAr/380V Siemens		220V	8411110		pç	Siemens
Kit Capacitor 16,76kVAr / 220V - 50kVAr/380V Siemens		220V	8411111		pç	Siemens

Kit Banco de Capacitores Siemens 220V		220V	84112			Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 112,5kVA Siemens		220V	8411201		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 150kVA Siemens		220V	8411202		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 225kVA Siemens		220V	8411203		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 300kVA Siemens		220V	8411204		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 500kVA Siemens		220V	8411205		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 750kVA Siemens		220V	8411206		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1000kVA Siemens		220V	8411207		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1500kVA Siemens		220V	8411208		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 2000kVA Siemens		220V	8411209		pç	Siemens

Kits Banco de Capacitores Siemens 380V		380V	8412			Siemens
Kit Capacitores Siemens 380V		380V	84121			Siemens
Kit Capacitor 2,24kVAr / 380V - 3kVAr/440V Siemens		380V	8412101		pç	Siemens
Kit Capacitor 3,73kVAr / 380V - 5kVAr/440V Siemens		380V	8412102		pç	Siemens
Kit Capacitor 5,6kVAr / 380V - 7,5kVAr/440V Siemens		380V	8412103		pç	Siemens
Kit Capacitor 7,46kVAr / 380V - 10kVAr/440V Siemens		380V	8412104		pç	Siemens
Kit Capacitor 9,33kVAr / 380V - 12,5kVAr/440V Siemens		380V	8412105		pç	Siemens
Kit Capacitor 11,19kVAr / 380V - 15kVAr/440V Siemens		380V	8412106		pç	Siemens
Kit Capacitor 14,92kVAr / 380V - 20kVAr/440V Siemens		380V	8412107		pç	Siemens
Kit Capacitor 18,65kVAr / 380V - 25kVAr/440V Siemens		380V	8412108		pç	Siemens
Kit Capacitor 22,38kVAr / 380V - 30kVAr/440V Siemens		380V	8412109		pç	Siemens
Kit Capacitor 29,84kVAr / 380V - 40kVAr/440V Siemens		380V	8412110		pç	Siemens
Kit Capacitor 37,3kVAr / 380V - 50kVAr/440V Siemens		380V	8412111		pç	Siemens

Kit Banco de Capacitores Siemens 380V		380V	84122			Siemens
Kit Banco de Capacitores 34,31kVAr para Transformador 112,5kVA Siemens		380V	8412201		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 45,5kVAr para Transformador 150kVA Siemens		380V	8412202		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 69,37kVAr para Transformador 225kVA Siemens		380V	8412203		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 89,93kVAr para Transformador 300kVA Siemens		380V	8412204		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 151,41kVAr para Transformador 500kVA Siemens		380V	8412205		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 231,22kVAr para Transformador 750kVA Siemens		380V	8412206		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 300,21kVAr para Transformador 1000kVA Siemens		380V	8412207		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 453,11kVAr para Transformador 1500kVA Siemens		380V	8412208		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores 604,15kVAr para Transformador 2000kVA Siemens		380V	8412209		pç	Siemens

Kits Banco de Capacitores Siemens 440V		440V	8413			Siemens
Kit Capacitores Siemens 440V		440V	84131			Siemens
Kit Capacitor 2,52kVAr / 440V - 3kVAr/480V Siemens		440V	8413101		pç	Siemens
Kit Capacitor 4,2kVAr / 440V - 5kVAr/480V Siemens		440V	8413102		pç	Siemens
Kit Capacitor 6,3kVAr / 440V - 7,5kVAr/480V Siemens		440V	8413103		pç	Siemens
Kit Capacitor 8,4kVAr / 440V - 10kVAr/480V Siemens		440V	8413104		pç	Siemens
Kit Capacitor 10,5kVAr / 440V - 12,5kVAr/480V Siemens		440V	8413105		pç	Siemens
Kit Capacitor 12,6kVAr / 440V - 15kVAr/480V Siemens		440V	8413106		pç	Siemens
Kit Capacitor 16,81kVAr / 440V - 20kVAr/480V Siemens		440V	8413107		pç	Siemens
Kit Capacitor 21,01kVAr / 440V - 25kVAr/480V Siemens		440V	8413108		pç	Siemens
Kit Capacitor 25,21kVAr / 440V - 30kVAr/480V Siemens		440V	8413109		pç	Siemens
Kit Capacitor 33,61kVAr / 440V - 40kVAr/480V Siemens		440V	8413110		pç	Siemens
Kit Capacitor 42,01kVAr / 440V - 50kVAr/480V Siemens		440V	8413111		pç	Siemens

Kit Banco de Capacitores Siemens 440V		440V	84132			Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 112,5kVA Siemens		440V	8413201		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 150kVA Siemens		440V	8413202		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 225kVA Siemens		440V	8413203		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 300kVA Siemens		440V	8413204		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 500kVA Siemens		440V	8413205		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 750kVA Siemens		440V	8413206		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1000kVA Siemens		440V	8413207		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1500kVA Siemens		440V	8413208		pç	Siemens
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 2000kVA Siemens		440V	8413209		pç	Siemens

Kits Banco de Capacitores Schneider			842			Schneider
Kits Banco de Capacitores Schneider 220V		220V	8421			Schneider
Kit Capacitores Schneider 220V		220V	84211			Schneider
Kit Capacitor 1,01kVAr / 220V - 3kVAr/380V Schneider		220V	8421101		pç	Schneider
Kit Capacitor 1,68kVAr / 220V - 5kVAr/380V Schneider		220V	8421102		pç	Schneider
Kit Capacitor 2,51kVAr / 220V - 7,5kVAr/380V Schneider		220V	8421103		pç	Schneider
Kit Capacitor 3,35kVAr / 220V - 10kVAr/380V Schneider		220V	8421104		pç	Schneider
Kit Capacitor 4,19kVAr / 220V - 12,5kVAr/380V Schneider		220V	8421105		pç	Schneider
Kit Capacitor 5,03kVAr / 220V - 15kVAr/380V Schneider		220V	8421106		pç	Schneider
Kit Capacitor 6,7kVAr / 220V - 20kVAr/380V Schneider		220V	8421107		pç	Schneider
Kit Capacitor 8,38kVAr / 220V - 25kVAr/380V Schneider		220V	8421108		pç	Schneider
Kit Capacitor 10,6kVAr / 220V - 30kVAr/380V Schneider		220V	8421109		pç	Schneider
Kit Capacitor 13,41kVAr / 220V - 40kVAr/380V Schneider		220V	8421110		pç	Schneider
Kit Capacitor 16,76kVAr / 220V - 50kVAr/380V Schneider		220V	8421111		pç	Schneider

Kit Banco de Capacitores Schneider 220V		220V	84212			Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 112,5kVA Schneider		220V	8421201		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 150kVA Schneider		220V	8421202		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 225kVA Schneider		220V	8421203		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 300kVA Schneider		220V	8421204		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 500kVA Schneider		220V	8421205		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 750kVA Schneider		220V	8421206		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1000kVA Schneider		220V	8421207		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1500kVA Schneider		220V	8421208		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 2000kVA Schneider		220V	8421209		pç	Schneider

Kits Banco de Capacitores Schneider 380V		380V	8422			Schneider
Kit Capacitores Schneider 380V		380V	84221			Schneider
Kit Capacitor 2,24kVAr / 380V - 3kVAr/440V Schneider		380V	8422101		pç	Schneider
Kit Capacitor 3,73kVAr / 380V - 5kVAr/440V Schneider		380V	8422102		pç	Schneider
Kit Capacitor 5,6kVAr / 380V - 7,5kVAr/440V Schneider		380V	8422103		pç	Schneider
Kit Capacitor 7,46kVAr / 380V - 10kVAr/440V Schneider		380V	8422104		pç	Schneider
Kit Capacitor 9,33kVAr / 380V - 12,5kVAr/440V Schneider		380V	8422105		pç	Schneider
Kit Capacitor 11,19kVAr / 380V - 15kVAr/440V Schneider		380V	8422106		pç	Schneider
Kit Capacitor 14,92kVAr / 380V - 20kVAr/440V Schneider		380V	8422107		pç	Schneider
Kit Capacitor 18,65kVAr / 380V - 25kVAr/440V Schneider		380V	8422108		pç	Schneider
Kit Capacitor 22,38kVAr / 380V - 30kVAr/440V Schneider		380V	8422109		pç	Schneider
Kit Capacitor 29,84kVAr / 380V - 40kVAr/440V Schneider		380V	8422110		pç	Schneider
Kit Capacitor 37,3kVAr / 380V - 50kVAr/440V Schneider		380V	8422111		pç	Schneider

Kit Banco de Capacitores Schneider 380V		380V	84222			Schneider
Kit Banco de Capacitores 34,31kVAr para Transformador 112,5kVA Schneider		380V	8422201		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 45,5kVAr para Transformador 150kVA Schneider		380V	8422202		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 69,37kVAr para Transformador 225kVA Schneider		380V	8422203		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 89,93kVAr para Transformador 300kVA Schneider		380V	8422204		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 151,41kVAr para Transformador 500kVA Schneider		380V	8422205		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 231,22kVAr para Transformador 750kVA Schneider		380V	8422206		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 300,21kVAr para Transformador 1000kVA Schneider		380V	8422207		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 453,11kVAr para Transformador 1500kVA Schneider		380V	8422208		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores 604,15kVAr para Transformador 2000kVA Schneider		380V	8422209		pç	Schneider
Kits Banco de Capacitores Schneider 440V		440V	8423			Schneider
Kit Capacitores Schneider 440V		440V	84231			Schneider
Kit Capacitor 2,52kVAr / 440V - 3kVAr/480V Schneider		440V	8423101		pç	Schneider
Kit Capacitor 4,2kVAr / 440V - 5kVAr/480V Schneider		440V	8423102		pç	Schneider
Kit Capacitor 6,3kVAr / 440V - 7,5kVAr/480V Schneider		440V	8423103		pç	Schneider
Kit Capacitor 8,4kVAr / 440V - 10kVAr/480V Schneider		440V	8423104		pç	Schneider
Kit Capacitor 10,5kVAr / 440V - 12,5kVAr/480V Schneider		440V	8423105		pç	Schneider
Kit Capacitor 12,6kVAr / 440V - 15kVAr/480V Schneider		440V	8423106		pç	Schneider
Kit Capacitor 16,81kVAr / 440V - 20kVAr/480V Schneider		440V	8423107		pç	Schneider
Kit Capacitor 21,01kVAr / 440V - 25kVAr/480V Schneider		440V	8423108		pç	Schneider
Kit Capacitor 25,21kVAr / 440V - 30kVAr/480V Schneider		440V	8423109		pç	Schneider
Kit Capacitor 33,61kVAr / 440V - 40kVAr/480V Schneider		440V	8423110		pç	Schneider
Kit Capacitor 42,01kVAr / 440V - 50kVAr/480V Schneider		440V	8423111		pç	Schneider

Kit Banco de Capacitores Schneider 440V		440V	84232			Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 112,5kVA Schneider		440V	8423201		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 150kVA Schneider		440V	8423202		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 225kVA Schneider		440V	8423203		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 300kVA Schneider		440V	8423204		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 500kVA Schneider		440V	8423205		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 750kVA Schneider		440V	8423206		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1000kVA Schneider		440V	8423207		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 1500kVA Schneider		440V	8423208		pç	Schneider
Kit Banco de Capacitores XXXkVAr para Transformador 2000kVA Schneider		440V	8423209		pç	Schneider

Kits Banco de Capacitores Siemens			841			Siemens
Kits Banco de Capacitores Siemens 220V		220V	8411			Siemens
Kit Acessórios Banco de Capacitores Siemens 220V		220V	84113			Siemens
Kit controlador Fator de Potência 06 estágios Siemens		220V	8411301		pç	Siemens
Kit controlador Fator de Potência 12 estágios Siemens		220V	8411302		pç	Siemens

Kits Banco de Capacitores Schneider			842			Schneider
Kits Banco de Capacitores Schneider 220V		220V	8421			Schneider
Kit Acessórios Banco de Capacitores Schneider 220V		220V	84213			Schneider
Kit controlador Fator de Potência 06 estágios Schneider		220V	8421301		pç	Schneider
Kit controlador Fator de Potência 12 estágios Schneider		220V	8421302		pç	Schneider

Diversos

## Lista_Força
`
		Filtrar Lista				Limpar Filtro

Item	Materiais de Força	Medidas	Código	Qtd.	Un.	Fornecedor
	ELETROCALHAS
	Eletrocalhas Tipo "U" (Lisa) PZ	Ch. Standard
01	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
02	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
03	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
04	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
05	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
06	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
07	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
08	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #16 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

09	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
10	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
11	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
12	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
13	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
14	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
15	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
16	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #16 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	Eletrocalhas Tipo "C" (Lisa) PZ	Ch. Standard
17	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
18	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
19	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
20	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
21	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
22	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
23	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
24	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #16 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

25	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
26	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
27	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
28	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
29	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
30	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
31	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
32	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #16 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	Eletrocalhas Tipo "U" (Perfurada) PZ	Ch. Standard
33	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	50 x 50	9121101		pç	Dispan
34	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 50	9121102		pç	Dispan
35	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 100	9121103		pç	Dispan
36	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
37	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	200 x 100	9121104		pç	Dispan
38	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	300 x 100	9121105		pç	Dispan
39	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
40	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #16 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

41	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	50 x 50			pç	Dispan
42	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	100 x 50			pç	Dispan
43	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	100 x 100			pç	Dispan
44	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	150 x 100			pç	Dispan
45	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	200 x 100			pç	Dispan
46	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	300 x 100			pç	Dispan
47	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	400 x 100			pç	Dispan
48	Eletrocalha Tipo "U" PZ Chapa #16 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	Eletrocalhas Tipo "C" (Perfurada) PZ	Ch. Standard
49	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
50	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
51	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
52	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
53	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
54	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
55	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
56	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #16 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

57	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
58	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
59	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
60	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
61	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
62	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
63	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
64	Eletrocalha Tipo "C" PZ Chapa #16 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	Eletrocalhas Tipo "U" (Lisa) GF	Ch. Standard
65	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
66	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
67	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
68	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
69	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
70	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
71	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
72	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #16 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

73	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
74	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
75	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
76	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
77	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
78	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
79	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
80	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #16 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	Eletrocalhas Tipo "C" (Lisa) GF	Ch. Standard
81	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
82	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
83	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
84	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
85	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
86	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
87	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
88	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #16 (Lisa) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

89	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
90	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
91	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
92	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
93	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
94	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
95	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
96	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #16 (Lisa) - 3 m S/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	Eletrocalhas Tipo "U" (Perfurada) GF	Ch. Standard
97	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	50 x 50	9122101		pç	Dispan
98	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 50	9122102		pç	Dispan
99	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 100	9122103		pç	Dispan
100	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
101	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	200 x 100	9122104		pç	Dispan
102	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	300 x 100	9122105		pç	Dispan
103	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
104	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #16 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

105	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	50 x 50			pç	Dispan
106	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	100 x 50			pç	Dispan
107	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	100 x 100			pç	Dispan
108	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	150 x 100			pç	Dispan
109	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	200 x 100			pç	Dispan
110	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	300 x 100			pç	Dispan
111	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	400 x 100			pç	Dispan
112	Eletrocalha Tipo "U" GF Chapa #16 (Perfurada) - 3 m S/Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	Eletrocalhas Tipo "C" (Perfurada) GF	Ch. Standard
113	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
114	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
115	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
116	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
117	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
118	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
119	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
120	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #16 (Perfurada) - 3 m C/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

121	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	50 x 50			pç	Dispan
122	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	100 x 50			pç	Dispan
123	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	100 x 100			pç	Dispan
124	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #20 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	150 x 100			pç	Dispan
125	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	200 x 100			pç	Dispan
126	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	300 x 100			pç	Dispan
127	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #18 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	400 x 100			pç	Dispan
128	Eletrocalha Tipo "C" GF Chapa #16 (Perfurada) - 3 m S/ Tampa	500 x 100			pç	Dispan

	ACESSÓRIOS DE ELETROCALHAS - CHAPA STANDARD
	Curva Horizontal 90º (Lisa) "U" PZ Com Tampa
129	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
130	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
131	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
132	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
133	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
134	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
135	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
136	Curva Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Horizontal 90º (Perfurada) "U" PZ Com Tampa
137	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50	9121201		pç	Dispan
138	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50	9121202		pç	Dispan
139	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100	9121203		pç	Dispan
140	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
141	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100	9121204		pç	Dispan
142	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100	9121205		pç	Dispan
143	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
144	Curva Hor.90º Perfurada U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Horizontal 90º (Lisa) "U" GF Com Tampa
145	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
146	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
147	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
148	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
149	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
150	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
151	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
152	Curva Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Horizontal 90º (Perfurada) "U" GF Com Tampa
153	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50	9122201		pç	Dispan
154	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50	9122202		pç	Dispan
155	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100	9122203		pç	Dispan
156	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
157	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100	9122204		pç	Dispan
158	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100	9122205		pç	Dispan
159	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
160	Curva Hor.90º Perfurada U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Externa 90º (Lisa) "U" PZ
161	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
162	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
163	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
164	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
165	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
166	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
167	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
168	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Externa 90º (Perfurada) "U" PZ
169	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9121301		pç	Dispan
170	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9121302		pç	Dispan
171	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9121303		pç	Dispan
172	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
173	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9121304		pç	Dispan
174	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9121305		pç	Dispan
175	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
176	Curva Vertical Externa 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Externa 90º (Lisa) "U" GF
177	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
178	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
179	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
180	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
181	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
182	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
183	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
184	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Externa 90º (Perfurada) "U" GF
185	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9122301		pç	Dispan
186	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9122302		pç	Dispan
187	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9122303		pç	Dispan
188	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
189	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9122304		pç	Dispan
190	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9122305		pç	Dispan
191	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
192	Curva Vertical Externa 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Interna 90º (Lisa) "U" PZ
193	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
194	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
195	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
196	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
197	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
198	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
199	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
200	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Interna 90º (Perfurada) "U" PZ
201	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9121401		pç	Dispan
202	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9121402		pç	Dispan
203	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9121403		pç	Dispan
204	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
205	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9121404		pç	Dispan
206	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9121405		pç	Dispan
207	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
208	Curva Vertical Interna 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Interna 90º (Lisa) "U" GF
209	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
210	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
211	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
212	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
213	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
214	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
215	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
216	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Interna 90º (Perfurada) "U" GF
217	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9122401		pç	Dispan
218	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9122402		pç	Dispan
219	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9122403		pç	Dispan
220	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
221	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9122404		pç	Dispan
222	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9122405		pç	Dispan
223	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
224	Curva Vertical Interna 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Horizontal 90° (Liso) "U" PZ Com Tampa
225	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
226	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
227	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
228	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
229	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
230	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
231	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
232	Kit Tê Horizontal 90º Liso U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Horizontal 90° (Perfurado) "U" PZ Com Tampa
233	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9121501		pç	Dispan
234	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9121502		pç	Dispan
235	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9121503		pç	Dispan
236	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
237	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9121504		pç	Dispan
238	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9121505		pç	Dispan
239	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
240	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Horizontal 90° (Liso) "U" GF Com Tampa
241	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
242	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
243	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
244	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
245	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
246	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
247	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
248	Kit Tê Horizontal 90º Liso U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Horizontal 90° (Perfurado) "U" GF Com Tampa
249	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9122501		pç	Dispan
250	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9122502		pç	Dispan
251	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9122503		pç	Dispan
252	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
253	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9122504		pç	Dispan
254	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9122505		pç	Dispan
255	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
256	Kit Tê Horizontal 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Descida (Liso) "U" PZ
257	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
258	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
259	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
260	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
261	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
262	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
263	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
264	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Descida (Perfurada) "U" PZ
265	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9121601		pç	Dispan
266	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9121602		pç	Dispan
267	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9121603		pç	Dispan
268	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9121604		pç	Dispan
269	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9121605		pç	Dispan
270	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9121606		pç	Dispan
271	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9121607		pç	Dispan
272	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9121608		pç	Dispan

	Tê Vertical de Descida (Liso) "U" GF
273	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
274	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
275	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
276	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
277	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
278	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
279	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
280	Kit Tê Vert. Descida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Descida (Perfurada) "U" GF
281	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9122601		pç	Dispan
282	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9122602		pç	Dispan
283	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9122603		pç	Dispan
284	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9122604		pç	Dispan
285	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9122605		pç	Dispan
286	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9122606		pç	Dispan
287	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9122607		pç	Dispan
288	Kit Tê Vert. Descida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9122608		pç	Dispan

	Tê Vertical de Subida (Liso) "U" PZ
289	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
290	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
291	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
290	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
291	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
292	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
293	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
294	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Subida (Perfurada) "U" PZ
295	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
296	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
297	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
296	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
297	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
298	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
299	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
300	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Subida (Liso) "U" GF
301	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
302	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
303	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
304	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
305	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
306	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
307	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
308	Kit Tê Vert. Subida 90º Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Subida (Perfurada) "U" GF
309	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
310	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
311	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
312	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
313	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
314	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
315	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
316	Kit Tê Vert. Subida 90º Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Deriv. Calha (Liso) "U" PZ
317	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
318	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
319	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
320	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
321	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
322	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
323	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
324	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Deriv. Calha (Perfurada) "U" PZ
325	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9121701		pç	Dispan
326	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9121702		pç	Dispan
327	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9121703		pç	Dispan
328	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9121704		pç	Dispan
329	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9121705		pç	Dispan
330	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9121706		pç	Dispan
331	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9121707		pç	Dispan
332	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9121708		pç	Dispan

	Tê Vertical de Deriv. Calha (Liso) "U" GF
333	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
334	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
335	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
336	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
337	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
338	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
339	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
340	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Liso U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Tê Vertical de Deriv. Calha (Perfurada) "U" GF
341	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	50 x 50	9122701		pç	Dispan
342	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 50	9122702		pç	Dispan
343	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9122703		pç	Dispan
344	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9122704		pç	Dispan
345	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9122705		pç	Dispan
346	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9122706		pç	Dispan
347	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9122707		pç	Dispan
348	Kit Tê Vert. Deriv. Calha Perf. U GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9122708		pç	Dispan

	Cruzeta Horizontal 90° (Lisa) "U" PZ
349	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
350	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
351	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
352	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
353	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
354	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
355	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
356	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Cruzeta Horizontal 90° (Perfurada) "U" PZ
357	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
358	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
359	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
360	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
361	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
362	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
363	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
364	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U PZ com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Cruzeta Horizontal 90° (Lisa) "U" GF
365	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
366	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
367	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
368	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
369	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
370	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
371	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
372	Kit Cruzeta Hor.90º Lisa U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Cruzeta Horizontal 90° (Perfurada) "U" GF
373	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	50 x 50			pç	Dispan
374	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 50			pç	Dispan
375	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
376	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	150 x 100			pç	Dispan
377	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
378	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
379	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
380	Kit Cruzeta Hor.90º Perf. U GF com Tampa Encaixe - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan

	Redução Concêntrica (Lisa) "U" PZ
381	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100X50 / 50X50			pç	Dispan
382	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100x100/100x50			pç	Dispan
383	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	150X100/100X100			pç	Dispan
384	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/100X100			pç	Dispan
385	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/150X100			pç	Dispan
386	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/100X100			pç	Dispan
387	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/150X100			pç	Dispan
388	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/200X100			pç	Dispan
389	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/100X100			pç	Dispan
390	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/150X100			pç	Dispan
391	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/200X100			pç	Dispan
392	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/300X100			pç	Dispan
393	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/100X100			pç	Dispan
394	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/150X100			pç	Dispan
395	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/200X100			pç	Dispan
396	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/300X100			pç	Dispan
397	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/400X100			pç	Dispan

	Redução Concêntrica (Perfurada) "U" PZ
398	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100X50 / 50X50	3181		pç	Dispan
399	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	100x100/100x50	3283		pç	Dispan
400	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	150X100/100X100			pç	Dispan
401	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/100X100			pç	Dispan
402	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/150X100			pç	Dispan
403	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/100X100			pç	Dispan
404	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/150X100			pç	Dispan
405	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/200X100			pç	Dispan
406	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/100X100			pç	Dispan
407	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/150X100			pç	Dispan
408	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/200X100			pç	Dispan
409	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/300X100			pç	Dispan
410	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/100X100			pç	Dispan
411	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/150X100			pç	Dispan
412	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/200X100			pç	Dispan
413	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/300X100			pç	Dispan
414	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U PZ com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/400X100			pç	Dispan

	Redução Concêntrica (Lisa) "U" GF
415	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100X50 / 50X50			pç	Dispan
416	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100x100/100x50			pç	Dispan
417	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	150X100/100X100			pç	Dispan
418	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/100X100			pç	Dispan
419	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/150X100			pç	Dispan
420	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/100X100			pç	Dispan
421	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/150X100			pç	Dispan
422	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/200X100			pç	Dispan
423	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/100X100			pç	Dispan
424	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/150X100			pç	Dispan
425	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/200X100			pç	Dispan
426	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/300X100			pç	Dispan
427	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/100X100			pç	Dispan
428	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/150X100			pç	Dispan
429	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/200X100			pç	Dispan
430	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/300X100			pç	Dispan
431	Kit Red. Concêntrica 90º Lisa U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/400X100			pç	Dispan

	Redução Concêntrica (Perfurada) "U" GF
432	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100X50 / 50X50			pç	Dispan
433	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	100x100/100x50			pç	Dispan
434	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	150X100/100X100			pç	Dispan
435	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/100X100			pç	Dispan
436	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	200X100/150X100			pç	Dispan
437	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/100X100			pç	Dispan
438	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/150X100			pç	Dispan
439	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	300X100/200X100			pç	Dispan
440	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/100X100			pç	Dispan
441	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/150X100			pç	Dispan
442	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/200X100			pç	Dispan
443	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	400X100/300X100			pç	Dispan
444	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/100X100			pç	Dispan
445	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/150X100			pç	Dispan
446	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/200X100			pç	Dispan
447	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/300X100			pç	Dispan
448	Kit Red. Concêntrica 90º Perf. U GF com Tampa - Chapa 18 STD	500X100/400X100			pç	Dispan

	Divisão Eletrocalha PZ
449	Divisão Eletrocalha Pré Zincada - Chapa 18 STD	50 x 3000 mm			pç	Dispan
450	Divisão Eletrocalha Pré Zincada - Chapa 20 STD	75 x 3000 mm			pç	Dispan
451	Divisão Eletrocalha Pré Zincada - Chapa 18 STD	100 x 3000 mm			pç	Dispan

	Divisão Eletrocalha GF
452	Divisão Eletrocalha Galvanizada a Fogo - Chapa 18 STD	50 x 3000 mm			pç	Dispan
453	Divisão Eletrocalha Galvanizada a Fogo - Chapa 18 STD	105 x 3000 mm			pç	Dispan
454	Divisão Eletrocalha Galvanizada a Fogo - Chapa 18 STD	150 x 3000 mm			pç	Dispan

	Junções Telescópicas Eletrocalhas PZ
455	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 50 x 50 mm	50 x 50			pç	Dispan
456	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 100 x 50 mm	100 x 50			pç	Dispan
457	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 100 x 100 mm	100 x 100			pç	Dispan
458	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 150 x 100 mm	150 x 100			pç	Dispan
459	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 200 x 100 mm	200 x 100			pç	Dispan
460	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 300 x 100 mm	300 x 100			pç	Dispan
461	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 400 x 100 mm	400 x 100			pç	Dispan
462	Junção Telescópica Para Eletrocalha Pré Zincada 500 x 100 mm	500 x 100			pç	Dispan

	Junções Telescópicas Eletrocalhas GF
463	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 50 x 50 mm	50 x 50			pç	Dispan
464	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 100 x 50 mm	100 x 50			pç	Dispan
465	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 100 x 100 mm	100 x 100			pç	Dispan
466	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 150 x 100 mm	150 x 100			pç	Dispan
467	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 200 x 100 mm	200 x 100			pç	Dispan
468	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 300 x 100 mm	300 x 100			pç	Dispan
469	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 400 x 100 mm	400 x 100			pç	Dispan
470	Junção Telescópica Para Eletrocalha Galvanizada a Fogo 500 x 100 mm	500 x 100			pç	Dispan

	Parafusos, Arruelas e Porcas Para Fixação das Calhas
471	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-1	5/16" x 1/2"			pç	Dispan
472	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-2	5/16" x 3/4"			pç	Dispan
473	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-3	1/4" x 1/2"			pç	Dispan
474	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-5	1/4" x 3/4"			pç	Dispan
475	Arruela Lisa Cód. IM-13213-3	1/4"			pç	Dispan
476	Arruela Lisa Cód. IM-13213-4	5/16"			pç	Dispan
477	Arruela Lisa Cód. IM-13213-5	3/8"			pç	Dispan
478	Porca Sextavada - Rosca NC Cód. IM-13215-3	1/4"			pç	Dispan
479	Porca Sextavada - Rosca NC Cód. IM-13215-4	5/16"			pç	Dispan
480	Porca Sextavada - Rosca NC Cód. IM-13215-5	3/8"			pç	Dispan

	LEITOS
	Leito Pré-Zincado (PZ) - Chapa 18
481	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 18	100 x 100	9131101		pç	Dispan
482	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 18	200 x 100	9131102		pç	Dispan
483	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 18	300 x 100	9131103		pç	Dispan
484	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 18	400 x 100	9131104		pç	Dispan
485	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 18	500 x 100	9131105		pç	Dispan

	Leito Pré-Zincado (PZ) - Chapa 16
486	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 16	700 x 100			pç	Dispan
487	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 16	800 x 100			pç	Dispan
488	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 16	900 x 100			pç	Dispan
489	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 16	1000 x 100			pç	Dispan

	Leito Pré-Zincado (PZ) - Chapa 14
490	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	100 x 100			pç	Dispan
491	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	200 x 100			pç	Dispan
492	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	300 x 100			pç	Dispan
493	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	400 x 100			pç	Dispan
494	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	500 x 100			pç	Dispan
495	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	600 x 100
496	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	700 x 100			pç	Dispan
497	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	800 x 100			pç	Dispan
498	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	900 x 100			pç	Dispan
499	Kit Leito Tipo Pesado PZ Cód. IM-1402 / Chapa 14	1000 x 100			pç	Dispan

	Leito Galvanizado a Fogo (GF) - Chapa 18
500	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 18	100 x 100	9132101		pç	Dispan
501	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 18	200 x 100	9132102		pç	Dispan
502	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 18	300 x 100	9132103		pç	Dispan
503	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 18	400 x 100	9132104		pç	Dispan
504	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 18	500 x 100	9132105		pç	Dispan

	Leito Galvanizado a Fogo (GF) - Chapa 16
505	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 16	700 x 100			pç	Dispan
506	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 16	800 x 100			pç	Dispan
507	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 16	900 x 100			pç	Dispan
508	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 16	1000 x 100			pç	Dispan

	Leito Galvanizado a Fogo (GF) - Chapa 14
509	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	100 x 100			pç	Dispan
510	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	200 x 100			pç	Dispan
511	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	300 x 100			pç	Dispan
512	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	400 x 100			pç	Dispan
513	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	500 x 100			pç	Dispan
514	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	600 x 100			pç	Dispan
515	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	700 x 100			pç	Dispan
516	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	800 x 100			pç	Dispan
517	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	900 x 100			pç	Dispan
518	Kit Leito Tipo Pesado GF Cód. IM-1402 / Chapa 14	1000 x 100			pç	Dispan

	ACESSÓRIOS DE LEITOS
	Curva Horizontal - Pesado PZ
519	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9131201		pç	Dispan
520	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9131202		pç	Dispan
521	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9131203		pç	Dispan
522	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9131204		pç	Dispan
523	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9131205		pç	Dispan
524	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
525	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
526	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
527	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
528	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Curva Horizontal - Pesado GF
529	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9132201		pç	Dispan
530	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9132202		pç	Dispan
531	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9132203		pç	Dispan
532	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9132204		pç	Dispan
533	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9132205		pç	Dispan
534	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
535	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
536	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
537	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
538	Curva Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Externa - Pesado PZ
539	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9131301		pç	Dispan
540	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9131302		pç	Dispan
541	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9131303		pç	Dispan
542	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9131304		pç	Dispan
543	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9131305		pç	Dispan
544	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
545	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
546	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
547	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
548	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Externa - Pesado GF
549	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9132301		pç	Dispan
550	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9132302		pç	Dispan
551	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9132303		pç	Dispan
552	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9132304		pç	Dispan
553	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9132305		pç	Dispan
554	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
555	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
556	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
557	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
558	Curva Leito Vert. Externa 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Interna - Pesado PZ
559	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9131401		pç	Dispan
560	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9131402		pç	Dispan
561	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9131403		pç	Dispan
562	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9131404		pç	Dispan
563	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9131405		pç	Dispan
564	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
565	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
566	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
567	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
568	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Curva Vertical Interna - Pesado GF
569	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9132401		pç	Dispan
570	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9132402		pç	Dispan
571	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9132403		pç	Dispan
572	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9132404		pç	Dispan
573	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9132405		pç	Dispan
574	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
575	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
576	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
577	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
578	Curva Leito Vert. Interna 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Te Horizontal - Pesado PZ
579	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9131501		pç	Dispan
580	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9131502		pç	Dispan
581	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9131503		pç	Dispan
582	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9131504		pç	Dispan
583	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9131505		pç	Dispan
584	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
585	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
586	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
587	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
588	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Te Horizontal - Pesado GF
589	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9132501		pç	Dispan
590	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9132502		pç	Dispan
591	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9132503		pç	Dispan
592	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9132504		pç	Dispan
593	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9132505		pç	Dispan
594	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
595	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
596	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
597	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
598	Kit Te Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Te Vert. Descida - Pesado PZ
599	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9131601		pç	Dispan
600	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9131602		pç	Dispan
601	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9131603		pç	Dispan
602	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9131604		pç	Dispan
603	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9131605		pç	Dispan
604	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9131606		pç	Dispan
605	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
606	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100	9131607		pç	Dispan
607	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
608	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100	9131608		pç	Dispan

	Te Vert. Descida - Pesado GF
609	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9132601		pç	Dispan
610	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9132602		pç	Dispan
611	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9132603		pç	Dispan
612	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9132604		pç	Dispan
613	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9132605		pç	Dispan
614	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9132606		pç	Dispan
615	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
616	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100	9132607		pç	Dispan
617	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
618	Kit Te Leito Vert. Descida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100	9132608		pç	Dispan

	Te Vert. Deriv. Leito - Pesado PZ
619	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9131601		pç	Dispan
620	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9131602		pç	Dispan
621	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9131603		pç	Dispan
622	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9131604		pç	Dispan
623	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9131605		pç	Dispan
624	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9131606		pç	Dispan
625	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
626	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100	9131607		pç	Dispan
627	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
628	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100	9131608		pç	Dispan

	Te Vert. Deriv. Leito - Pesado GF
629	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100	9132601		pç	Dispan
630	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100	9132602		pç	Dispan
631	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100	9132603		pç	Dispan
632	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100	9132604		pç	Dispan
633	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100	9132605		pç	Dispan
634	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100	9132606		pç	Dispan
635	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
636	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100	9132607		pç	Dispan
637	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
638	Kit Te Leito Vert. Deriv. Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100	9132608		pç	Dispan

	Te Vert. Subida - Pesado PZ
639	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
640	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
641	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
642	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
643	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan
644	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
645	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
646	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
647	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
648	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Te Vert. Subida - Pesado GF
649	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
650	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
651	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
652	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
653	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan
654	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
655	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
656	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
657	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
658	Kit Te Leito Vert. Subida 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Cruzeta Horizontal - Pesado PZ
659	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
660	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
661	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
662	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
663	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan
664	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
665	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
666	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
667	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
668	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Cruzeta Horizontal - Pesado GF
669	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
670	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
671	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
672	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
673	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan
674	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
675	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
676	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
677	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
678	Kit Cruzeta Leito Hor. 90º Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Luva Acabamento - Pesado PZ
679	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
680	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
681	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
682	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
683	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan
684	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
685	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
686	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
687	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
688	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Luva Acabamento - Pesado GF
689	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	100 x 100			pç	Dispan
690	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200 x 100			pç	Dispan
691	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300 x 100			pç	Dispan
692	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400 x 100			pç	Dispan
693	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500 x 100			pç	Dispan
694	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600 x 100			pç	Dispan
695	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	700 x 100			pç	Dispan
696	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	800 x 100			pç	Dispan
697	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	900 x 100			pç	Dispan
698	Kit Luva Acabameto Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16 STD	1000 x 100			pç	Dispan

	Luva Acabamento - Pesado PZ
699	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	200X100/100X100	3510		pç	Dispan
700	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300X100/100X100	3511		pç	Dispan
701	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	300X100/200X100	3512		pç	Dispan
702	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400X100/100X100	3513		pç	Dispan
703	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400X100/200X100	3514		pç	Dispan
704	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	400X100/300X100	3515		pç	Dispan
705	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500X100/200X100			pç	Dispan
706	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500X100/300X100			pç	Dispan
707	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	500X100/400X100			pç	Dispan
708	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/200X100			pç	Dispan
709	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/300X100			pç	Dispan
710	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/400X100			pç	Dispan
711	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/500X100			pç	Dispan
712	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/200X100			pç	Dispan
713	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/300X100			pç	Dispan
714	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/400X100			pç	Dispan
715	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/500X100			pç	Dispan
716	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/600X100			pç	Dispan
717	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/200X100			pç	Dispan
718	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/300X100			pç	Dispan
719	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/400X100			pç	Dispan
720	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/500X100			pç	Dispan
721	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/600X100			pç	Dispan
722	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/700X100			pç	Dispan
723	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/200X100			pç	Dispan
724	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/300X100			pç	Dispan
725	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/400X100			pç	Dispan
726	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/500X100			pç	Dispan
727	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/600X100			pç	Dispan
728	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/700X100			pç	Dispan
729	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/800X100			pç	Dispan
730	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/200X100			pç	Dispan
731	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/300X100			pç	Dispan
732	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/400X100			pç	Dispan
733	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/500X100			pç	Dispan
734	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/600X100			pç	Dispan
735	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/700X100			pç	Dispan
736	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/800X100			pç	Dispan
737	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext PZ sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/900X100			pç	Dispan

	Luva Acabamento - Pesado GF
738	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	200X100/100X100			pç	Dispan
739	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300X100/100X100			pç	Dispan
740	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	300X100/200X100			pç	Dispan
741	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400X100/100X100			pç	Dispan
742	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400X100/200X100			pç	Dispan
743	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	400X100/300X100			pç	Dispan
744	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500X100/200X100			pç	Dispan
745	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500X100/300X100			pç	Dispan
746	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	500X100/400X100			pç	Dispan
747	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/200X100			pç	Dispan
748	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/300X100			pç	Dispan
749	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/400X100			pç	Dispan
750	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 18 STD	600X100/500X100			pç	Dispan
751	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/200X100			pç	Dispan
752	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/300X100			pç	Dispan
753	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/400X100			pç	Dispan
754	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/500X100			pç	Dispan
755	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	700X100/600X100			pç	Dispan
756	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/200X100			pç	Dispan
757	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/300X100			pç	Dispan
758	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/400X100			pç	Dispan
759	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/500X100			pç	Dispan
760	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/600X100			pç	Dispan
761	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	800X100/700X100			pç	Dispan
762	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/200X100			pç	Dispan
763	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/300X100			pç	Dispan
764	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/400X100			pç	Dispan
765	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/500X100			pç	Dispan
766	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/600X100			pç	Dispan
767	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/700X100			pç	Dispan
768	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	900X100/800X100			pç	Dispan
769	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/200X100			pç	Dispan
770	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/300X100			pç	Dispan
771	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/400X100			pç	Dispan
772	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/500X100			pç	Dispan
773	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/600X100			pç	Dispan
774	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/700X100			pç	Dispan
775	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/800X100			pç	Dispan
776	Kit Red. Concentrica Leito Aba Ext GF sem Tampa - Chapa 16STD	1000X100/900X100			pç	Dispan

	SUPORTES
	Mão Francesa (PZ)
777	Kit Mão Francesa Simples / PZ / Alvenaria	120	3183		pç	Dispan
778	Kit Mão Francesa Simples / PZ / Alvenaria	240	3184		pç	Dispan
779	Kit Mão Francesa Reforçada / PZ / Alvenaria	360	3185		pç	Dispan
780	Kit Mão Francesa Reforçada / PZ / Alvenaria	480	4475		pç	Dispan

	Mão Francesa Dupla Reforçada (PZ)
781	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Alvenaria - Chumbador	450			pç	Dispan
782	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Alvenaria - Chumbador	550			pç	Dispan
783	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Alvenaria - Chumbador	650			pç	Dispan
784	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Alvenaria - Barra	450			pç	Dispan
785	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Alvenaria - Barra	550			pç	Dispan
786	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Alvenaria - Barra	650			pç	Dispan
787	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Estrutura Metálica	450			pç	Dispan
788	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Estrutura Metálica	550			pç	Dispan
789	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / PZ / Estrutura Metálica	650			pç	Dispan

	Mão Francesa Simples (GF)
790	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Alvenaria	100			pç	Dispan
791	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Alvenaria	150			pç	Dispan
792	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Alvenaria	250			pç	Dispan
793	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Alvenaria	350			pç	Dispan
794	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Metálica	100			pç	Dispan
795	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Metálica	150			pç	Dispan
796	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Metálica	250			pç	Dispan
797	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Metálica	350			pç	Dispan
798	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Chapa	100			pç	Dispan
799	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Chapa	150			pç	Dispan
800	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Chapa	250			pç	Dispan
801	Kit Mão Francesa Simples Cód. IM-13103 / GF / Chapa	350			pç	Dispan

	Mão Francesa Reforçada (GF)
802	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Alvenaria - Chumbador	450			pç	Dispan
803	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Alvenaria - Chumbador	550			pç	Dispan
804	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Alvenaria - Chumbador	650			pç	Dispan
805	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Alvenaria - Barra	450			pç	Dispan
806	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Alvenaria - Barra	550			pç	Dispan
807	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Alvenaria - Barra	650			pç	Dispan
808	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Estrutura Metálica	450			pç	Dispan
809	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Estrutura Metálica	550			pç	Dispan
810	Kit Mão Francesa Reforçada / GF / Estrutura Metálica	650			pç	Dispan

	Mão Francesa Dupla Reforçada (GF)
811	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Alvenaria - Chumbador	450			pç	Dispan
812	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Alvenaria - Chumbador	550			pç	Dispan
813	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Alvenaria - Chumbador	650			pç	Dispan
814	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Alvenaria - Barra	450			pç	Dispan
815	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Alvenaria - Barra	550			pç	Dispan
816	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Alvenaria - Barra	650			pç	Dispan
817	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Estrutura Metálica	450			pç	Dispan
818	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Estrutura Metálica	550			pç	Dispan
819	Kit Mão Francesa Dupla Reforçada / GF / Estrutura Metálica	650			pç	Dispan

	CANTONEIRAS
820	Cantoneira GF 1"X1/8"X6000mm	GF			pç	Gerdau
821	Cantoneira GF 1.1/4"X1/8"X6000mm	GF			pç	Gerdau
822	Cantoneira GF 1.1/4"X3/16"X6000mm	GF			pç	Gerdau
823	Cantoneira GF 1.1/4"X3/4"X6000mm	GF			pç	Gerdau
824	Cantoneira GF 1.1/2"X1/8"X6000mm	GF			pç	Gerdau
825	Cantoneira GF 1.1/2"X3/16"X6000mm	GF			pç	Gerdau
826	Barra Chata de Ferro 1”x1/8”x3000mm	GF			pç	Gerdau
827	Cantoneira GF 38X2,35X3000mm Univ P/ Mão Francesa	GF		.	pç	Gerdau
828	Cantoneira PZ 38X2,35X3000mm Univ P/ Mão Francesa	PZ		.	pç	Gerdau
829	Parafuso Auto Brocante	6,3 X 3/4"		.	pç	Gerdau

	PERFILADOS
830	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	300			pç	Dispan
831	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	400			pç	Dispan
832	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	500			pç	Dispan
833	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	600			pç	Dispan
834	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	700			pç	Dispan
835	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	800			pç	Dispan
836	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	900			pç	Dispan
837	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2m	1000			pç	Dispan
838	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	100			pç	Dispan
839	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	200			pç	Dispan
840	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	300			pç	Dispan
841	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	400			pç	Dispan
842	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	500			pç	Dispan
843	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	600			pç	Dispan
844	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	700			pç	Dispan
845	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	800			pç	Dispan
846	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	900			pç	Dispan
847	Suspensão Tirante Simples PZ / Alvenaria - Chumbador / H=3m	1000			pç	Dispan

848	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	100			pç	Dispan
849	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	200			pç	Dispan
850	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	300			pç	Dispan
851	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	400			pç	Dispan
852	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	500			pç	Dispan
853	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	600			pç	Dispan
854	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	700			pç	Dispan
855	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	800			pç	Dispan
856	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	900			pç	Dispan
857	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=1m	1000			pç	Dispan
858	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	100			pç	Dispan
859	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	200			pç	Dispan
860	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	300			pç	Dispan
861	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	400			pç	Dispan
862	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	500			pç	Dispan
863	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	600			pç	Dispan
864	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	700			pç	Dispan
865	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	800			pç	Dispan
866	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	900			pç	Dispan
867	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=2m	1000			pç	Dispan
868	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	100			pç	Dispan
869	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	200			pç	Dispan
870	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	300			pç	Dispan
871	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	400			pç	Dispan
872	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	500			pç	Dispan
873	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	600			pç	Dispan
874	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	700			pç	Dispan
875	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	800			pç	Dispan
876	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	900			pç	Dispan
877	Suspensão Tirante Simples PZ / Estrutura Metálica / H=3m	1000			pç	Dispan

	Tirante Duplo (PZ)
878	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	100			pç	Dispan
879	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	200			pç	Dispan
880	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	300			pç	Dispan
881	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	400			pç	Dispan
882	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	500			pç	Dispan
883	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	600			pç	Dispan
884	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	700			pç	Dispan
885	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	800			pç	Dispan
886	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	900			pç	Dispan
887	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	1000			pç	Dispan
888	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	100			pç	Dispan
889	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	200			pç	Dispan
890	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	300			pç	Dispan
891	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	400			pç	Dispan
892	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	500			pç	Dispan
893	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	600			pç	Dispan
894	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	700			pç	Dispan
895	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	800			pç	Dispan
896	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	900			pç	Dispan
897	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	1000			pç	Dispan
898	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	100			pç	Dispan
899	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	200			pç	Dispan
900	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	300			pç	Dispan
901	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	400			pç	Dispan
902	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	500			pç	Dispan
903	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	600			pç	Dispan
904	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	700			pç	Dispan
905	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	800			pç	Dispan
906	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	900			pç	Dispan
907	Suspensão Tirante Duplo PZ / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	1000			pç	Dispan

908	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	100			pç	Dispan
909	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	200			pç	Dispan
910	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	300			pç	Dispan
911	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	400			pç	Dispan
912	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	500			pç	Dispan
913	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	600			pç	Dispan
914	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	700			pç	Dispan
915	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	800			pç	Dispan
916	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	900			pç	Dispan
917	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=0,5m	1000			pç	Dispan
918	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	100			pç	Dispan
919	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	200			pç	Dispan
920	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	300			pç	Dispan
921	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	400			pç	Dispan
922	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	500			pç	Dispan
923	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	600			pç	Dispan
924	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	700			pç	Dispan
925	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	800			pç	Dispan
926	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	900			pç	Dispan
927	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=1,5m	1000			pç	Dispan
928	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	100			pç	Dispan
929	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	200			pç	Dispan
930	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	300			pç	Dispan
931	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	400			pç	Dispan
932	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	500			pç	Dispan
933	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	600			pç	Dispan
934	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	700			pç	Dispan
935	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	800			pç	Dispan
936	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	900			pç	Dispan
937	Suspensão Tirante Duplo PZ / Estrutura Metálica / H=2,5m	1000			pç	Dispan

	Tirante Simples (GF)
938	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	100			pç	Dispan
939	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	200			pç	Dispan
940	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	300			pç	Dispan
941	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	400			pç	Dispan
942	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	500			pç	Dispan
943	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	600			pç	Dispan
944	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	700			pç	Dispan
945	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	800			pç	Dispan
946	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	900			pç	Dispan
947	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=1m	1000			pç	Dispan
948	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	100			pç	Dispan
949	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	200			pç	Dispan
950	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	300			pç	Dispan
951	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	400			pç	Dispan
952	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	500			pç	Dispan
953	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	600			pç	Dispan
954	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	700			pç	Dispan
955	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	800			pç	Dispan
956	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	900			pç	Dispan
957	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=2m	1000			pç	Dispan
958	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	100			pç	Dispan
959	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	200			pç	Dispan
960	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	300			pç	Dispan
961	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	400			pç	Dispan
962	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	500			pç	Dispan
963	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	600			pç	Dispan
964	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	700			pç	Dispan
965	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	800			pç	Dispan
966	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	900			pç	Dispan
967	Suspensão Tirante Simples GF / Alvenaria - Chumbador / H=3m	1000			pç	Dispan

968	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	100			pç	Dispan
969	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	200			pç	Dispan
970	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	300			pç	Dispan
971	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	400			pç	Dispan
972	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	500			pç	Dispan
973	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	600			pç	Dispan
974	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	700			pç	Dispan
975	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	800			pç	Dispan
976	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	900			pç	Dispan
977	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=1m	1000			pç	Dispan
978	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	100			pç	Dispan
979	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	200			pç	Dispan
980	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	300			pç	Dispan
981	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	400			pç	Dispan
982	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	500			pç	Dispan
983	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	600			pç	Dispan
984	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	700			pç	Dispan
985	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	800			pç	Dispan
986	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	900			pç	Dispan
987	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=2m	1000			pç	Dispan
988	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	100			pç	Dispan
989	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	200			pç	Dispan
990	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	300			pç	Dispan
991	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	400			pç	Dispan
992	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	500			pç	Dispan
993	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	600			pç	Dispan
994	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	700			pç	Dispan
995	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	800			pç	Dispan
996	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	900			pç	Dispan
997	Suspensão Tirante Simples GF / Estrutura Metálica / H=3m	1000			pç	Dispan

	Tirante Duplo (GF)
998	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	100			pç	Dispan
999	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	200			pç	Dispan
1000	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	300			pç	Dispan
1001	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	400			pç	Dispan
1002	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	500			pç	Dispan
1003	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	600			pç	Dispan
1004	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	700			pç	Dispan
1005	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	800			pç	Dispan
1006	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	900			pç	Dispan
1007	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=0,5m	1000			pç	Dispan
1008	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	100			pç	Dispan
1009	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	200			pç	Dispan
1010	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	300			pç	Dispan
1011	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	400			pç	Dispan
1012	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	500			pç	Dispan
1013	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	600			pç	Dispan
1014	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	700			pç	Dispan
1015	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	800			pç	Dispan
1016	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	900			pç	Dispan
1017	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=1,5m	1000			pç	Dispan
1018	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	100			pç	Dispan
1019	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	200			pç	Dispan
1020	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	300			pç	Dispan
1021	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	400			pç	Dispan
1022	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	500			pç	Dispan
1023	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	600			pç	Dispan
1024	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	700			pç	Dispan
1025	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	800			pç	Dispan
1026	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	900			pç	Dispan
1027	Suspensão Tirante Duplo GF / Alvenaria - Chumbador / H=2,5m	1000			pç	Dispan

1028	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	100			pç	Dispan
1029	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	200			pç	Dispan
1030	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	300			pç	Dispan
1031	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	400			pç	Dispan
1032	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	500			pç	Dispan
1033	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	600			pç	Dispan
1034	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	700			pç	Dispan
1035	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	800			pç	Dispan
1036	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	900			pç	Dispan
1037	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=0,5m	1000			pç	Dispan
1038	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	100			pç	Dispan
1039	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	200			pç	Dispan
1040	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	300			pç	Dispan
1041	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	400			pç	Dispan
1042	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	500			pç	Dispan
1043	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	600			pç	Dispan
1044	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	700			pç	Dispan
1045	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	800			pç	Dispan
1046	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	900			pç	Dispan
1047	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=1,5m	1000			pç	Dispan
1048	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	100			pç	Dispan
1049	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	200			pç	Dispan
1050	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	300			pç	Dispan
1051	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	400			pç	Dispan
1052	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	500			pç	Dispan
1053	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	600			pç	Dispan
1054	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	700			pç	Dispan
1055	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	800			pç	Dispan
1056	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	900			pç	Dispan
1057	Suspensão Tirante Duplo GF / Estrutura Metálica / H=2,5m	1000			pç	Dispan

	Suporte Parede (PZ)
1058	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Parafuso + Bucha	100			pç	Dispan
1059	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Parafuso + Bucha	200			pç	Dispan
1060	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Parafuso + Bucha	300			pç	Dispan
1061	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Chumbador	400			pç	Dispan
1062	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Chumbador	500			pç	Dispan
1063	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Chumbador	600			pç	Dispan
1064	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Chumbador	700			pç	Dispan
1065	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Chumbador	800			pç	Dispan
1066	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Chumbador	900			pç	Dispan
1067	Suporte Parede PZ / Fixação em Alvenaria - Chumbador	1000			pç	Dispan
1068	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	100			pç	Dispan
1069	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	200			pç	Dispan
1070	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	300			pç	Dispan
1071	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	400			pç	Dispan
1072	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	500			pç	Dispan
1073	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	600			pç	Dispan
1074	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	700			pç	Dispan
1075	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	800			pç	Dispan
1076	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	900			pç	Dispan
1077	Suporte Parede PZ / Fixação em Estrutura Metálica	1000			pç	Dispan
1078	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	100			pç	Dispan
1079	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	200			pç	Dispan
1080	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	300			pç	Dispan
1081	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	400			pç	Dispan
1082	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	500			pç	Dispan
1083	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	600			pç	Dispan
1084	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	700			pç	Dispan
1085	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	800			pç	Dispan
1086	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	900			pç	Dispan
1087	Suporte Parede PZ / Fixação em Chapa Metálica	1000			pç	Dispan

	Suporte Parede (GF)
1088	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Parafuso + Bucha	100			pç	Dispan
1089	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Parafuso + Bucha	200			pç	Dispan
1090	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Parafuso + Bucha	300			pç	Dispan
1091	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Chumbador	400			pç	Dispan
1092	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Chumbador	500			pç	Dispan
1093	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Chumbador	600			pç	Dispan
1094	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Chumbador	700			pç	Dispan
1095	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Chumbador	800			pç	Dispan
1096	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Chumbador	900			pç	Dispan
1097	Suporte Parede GF / Fixação em Alvenaria - Chumbador	1000			pç	Dispan
1098	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	100			pç	Dispan
1099	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	200			pç	Dispan
1100	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	300			pç	Dispan
1101	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	400			pç	Dispan
1102	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	500			pç	Dispan
1103	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	600			pç	Dispan
1104	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	700			pç	Dispan
1105	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	800			pç	Dispan
1106	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	900			pç	Dispan
1107	Suporte Parede GF / Fixação em Estrutura Metálica	1000			pç	Dispan
1108	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	100			pç	Dispan
1109	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	200			pç	Dispan
1110	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	300			pç	Dispan
1111	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	400			pç	Dispan
1112	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	500			pç	Dispan
1113	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	600			pç	Dispan
1114	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	700			pç	Dispan
1115	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	800			pç	Dispan
1116	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	900			pç	Dispan
1117	Suporte Parede GF / Fixação em Chapa Metálica	1000			pç	Dispan

	Suporte Elevador (PZ)
1118	Kit Subida Elevador - Cantoneira Universal (PZ)	100			pç	Dispan
1119	Kit Subida Elevador - Cantoneira Universal (PZ)	200			pç	Dispan

	Suporte Elevador (GF)
1120	Kit Subida Elevador - Cantoneira Universal (GF)	100			pç	Dispan
1121	Kit Subida Elevador - Cantoneira Universal (GF)	200			pç	Dispan

	Suporte Pedestal Simples (PZ)
1122	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	100	4471		pç	Dispan
1123	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	200	4472		pç	Dispan
1124	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	300	4473		pç	Dispan
1125	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	400	4474		pç	Dispan
1126	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	500			pç	Dispan
1127	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	600			pç	Dispan
1128	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	200			pç	Dispan
1129	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	300			pç	Dispan
1130	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	400			pç	Dispan
1131	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	500			pç	Dispan
1132	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	600			pç	Dispan
1133	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	200			pç	Dispan
1134	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	300			pç	Dispan
1135	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	400			pç	Dispan
1136	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	500			pç	Dispan
1137	Suporte Pedestal Simples PZ / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	600			pç	Dispan

	Suporte Pedestal Simples (GF)
1138	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	100			pç	Dispan
1139	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	200			pç	Dispan
1140	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	300			pç	Dispan
1141	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	400			pç	Dispan
1142	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	500			pç	Dispan
1143	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Engastado	600			pç	Dispan
1144	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	200			pç	Dispan
1145	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	300			pç	Dispan
1146	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	400			pç	Dispan
1147	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	500			pç	Dispan
1148	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Alvenaria Chumbador	600			pç	Dispan
1149	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	200			pç	Dispan
1150	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	300			pç	Dispan
1151	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	400			pç	Dispan
1152	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	500			pç	Dispan
1153	Suporte Pedestal Simples GF / Tubo 2" H=3m / Estrutura Metálica	600			pç	Dispan

	OUTROS
1154	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-1	5/16" x 1/2"			pç	Dispan
1155	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-2	5/16" x 3/4"			pç	Dispan
1156	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-3	1/4" x 1/2"			pç	Dispan
1157	Parafuso Cabeça Lentilha AT Cód. IM-13212-5	1/4" x 3/4"			pç	Dispan

1158	Arruela Lisa Cód. IM-13213-3	1/4"	2819		pç	Dispan
1159	Arruela Lisa Cód. IM-13213-4	5/16"			pç	Dispan
1160	Arruela Lisa Cód. IM-13213-5	3/8"	3136		pç	Dispan

1161	Porca Sextavada - Rosca NC Cód. IM-13215-3	1/4"	1025		pç	Dispan
1162	Porca Sextavada - Rosca NC Cód. IM-13215-4	5/16"			pç	Dispan
1163	Porca Sextavada - Rosca NC Cód. IM-13215-5	3/8"	1806		pç	Dispan

1164	Suspensão p/ Tirante Cód. IM-13196-1 / 38x38	PZ			pç	Dispan
1165	Suspensão p/ Tirante Cód. IM-13196-1 / 38x38	GF			pç	Dispan

1166	Tirante de Aço - Rosca NC Total Cód. IM-13195-2	1/4" x 3m	1026		pç	Dispan
1167	Tirante de Aço - Rosca NC Total Cód. IM-13195-4	3/8" x 3m	3097		pç	Dispan

	PERFILADOS
	Perfilados e Acessórios
1168	Kit Perfilado Liso 38 x 38 x 6000 - Chapa 18	38x38x6000L			pç	Dispan
1169	Kit Perfilado Perfurado 38 x 38 x 6000 - Ch. 18	38x38x6000P			pç	Dispan
1170	Kit Perfilado Liso 38 x 38 x 3000 - Chapa 18	38x38x3000L			pç	Dispan
1171	Kit Perfilado Perfurado 38 x 38 x 3000 - Ch. 18	38x38x3000P			pç	Dispan
1172	Tampa Para Perfilado 38 x 6000 Ch. 26	38x6000			pç	Dispan
1173	Tampa Para Perfilado 38 x 3000 Ch. 26	38x3000			pç	Dispan
1174	Acoplamento 38x38	38x38			pç	Dispan
1175	Curva de Inversão 38x38	38x38			pç	Dispan
1176	Curva Vert. Interna 38x38	38x38			pç	Dispan
1177	Curva Vert. Externa 38x38	38x38			pç	Dispan
1178	Curva Horizontal38x38	38x38			pç	Dispan
1179	Suporte Curto p/ Perfilado	Curto			pç	Dispan
1180	Suporte Longo p/ Perfilado	Longo			pç	Dispan
1181	Suspensão Longa p/ Luminária	Curta			pç	Dispan
1182	Suspensão Curta p/ Luminária	Longa			pç	Dispan
1183	Junta Reta Interna	Reta Interna			pç	Dispan
1184	Junta Interna L	L			pç	Dispan
1185	Junta Interna T	T			pç	Dispan
1186	Junta Interna X	X			pç	Dispan
1187	Caixa p/ Tomada em Perfilado	Cx. Tom.			pç	Dispan
1188	Saida Horizontal de Leito/Eletrocalha p / Eletroduto	1/2"				Dispan
1189	Saida Horizontal de Leito/Eletrocalha p / Eletroduto	3/4"			pç	Dispan
1190	Saida Horizontal de Leito/Eletrocalha p / Eletroduto	1"			pç	Dispan
1191	Saida Horizontal de Leito/Eletrocalha p / Eletroduto	1.1/4"			pç	Dispan
1192	Saida Horizontal de Leito/Eletrocalha p / Eletroduto	1.1/2"			pç	Dispan

	ELETRODUTOS
	Eletrodutos Zincados (ZN) NBR-13057
1193	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"		0	pç	Carbinox
1194	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9111101	0	pç	Carbinox
1195	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9111102	0	pç	Carbinox
1196	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9111103	0	pç	Carbinox
1197	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9111104	0	pç	Carbinox
1198	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9111105	0	pç	Carbinox
1199	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9111106	0	pç	Carbinox
1200	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9111107	0	pç	Carbinox
1201	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"		0	pç	Carbinox
1202	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9111301	0	pç	Carbinox
1203	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9111302	0	pç	Carbinox
1204	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9111303	0	pç	Carbinox
1205	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9111304	0	pç	Carbinox
1206	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9111305	0	pç	Carbinox
1207	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9111306	0	pç	Carbinox
1208	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9111307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (ZN)
1209	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1/2"		0	pç	Carbinox
1210	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	3/4"	9111401	0	pç	Carbinox
1211	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1"	9111402	0	pç	Carbinox
1212	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/4"	9111403	0	pç	Carbinox
1213	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/2"	9111404	0	pç	Carbinox
1214	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	2"	9111405	0	pç	Carbinox
1215	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	3"	9111406	0	pç	Carbinox
1216	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	4"	9111407	0	pç	Carbinox

	Eletrodutos Galvanizados a Fogo (GF) NBR-5624
1217	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"		0	pç	Carbinox
1218	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9112101	0	pç	Carbinox
1219	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9112102	0	pç	Carbinox
1220	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9112103	0	pç	Carbinox
1221	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9112104	0	pç	Carbinox
1222	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9112105	0	pç	Carbinox
1223	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9112106	0	pç	Carbinox
1224	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9112107	0	pç	Carbinox
1225	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"		0	pç	Carbinox
1226	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9112301	0	pç	Carbinox
1227	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9112302	0	pç	Carbinox
1228	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9112303	0	pç	Carbinox
1229	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9112304	0	pç	Carbinox
1230	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9112305	0	pç	Carbinox
1231	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9112306	0	pç	Carbinox
1232	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9112307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (GF)
1233	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1/2"		0	pç	Carbinox
1234	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	3/4"	9112401	0	pç	Carbinox
1235	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1"	9112402	0	pç	Carbinox
1236	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1 1/4"	9112403	0	pç	Carbinox
1237	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1 1/2"	9112404	0	pç	Carbinox
1238	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	2"	9112405	0	pç	Carbinox
1239	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	3"	9112406	0	pç	Carbinox
1240	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	4"	9112407	0	pç	Carbinox

	Eletrodutos Zincados (ZN) NBR-5597 NPT
1241	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"		0	pç	Carbinox
1242	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9113101	0	pç	Carbinox
1243	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9113102	0	pç	Carbinox
1244	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9113103	0	pç	Carbinox
1245	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9113104	0	pç	Carbinox
1246	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9113105	0	pç	Carbinox
1247	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9113106	0	pç	Carbinox
1248	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9113107	0	pç	Carbinox
1249	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"		0	pç	Carbinox
1250	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9113301	0	pç	Carbinox
1251	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9113302	0	pç	Carbinox
1252	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9113303	0	pç	Carbinox
1253	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9113304	0	pç	Carbinox
1254	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9113305	0	pç	Carbinox
1255	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9113306	0	pç	Carbinox
1256	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9113307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (GF NPT)
1257	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1/2"		0	pç	Carbinox
1258	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	3/4"	9113401	0	pç	Carbinox
1259	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1"	9113402	0	pç	Carbinox
1260	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/4"	9113403	0	pç	Carbinox
1261	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/2"	9113404	0	pç	Carbinox
1262	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	2"	9113405	0	pç	Carbinox
1263	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	3"	9113406	0	pç	Carbinox
1264	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	4"	9113407	0	pç	Carbinox

	Eletrodutos Galvanizados a Fogo (GF) NBR-5598 BSP
1265	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"		0	pç	Carbinox
1266	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9114101	0	pç	Carbinox
1267	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9114102	0	pç	Carbinox
1268	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9114103	0	pç	Carbinox
1269	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9114104	0	pç	Carbinox
1270	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9114105	0	pç	Carbinox
1271	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9114106	0	pç	Carbinox
1272	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9114107	0	pç	Carbinox
1273	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"		0	pç	Carbinox
1274	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9114301	0	pç	Carbinox
1275	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9114302	0	pç	Carbinox
1276	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9114303	0	pç	Carbinox
1277	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9114304	0	pç	Carbinox
1278	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9114305	0	pç	Carbinox
1279	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9114306	0	pç	Carbinox
1280	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9114307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (GF BSP)
1281	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1/2"		0	pç	Carbinox
1282	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	3/4"	9114401	0	pç	Carbinox
1283	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1"	9114402	0	pç	Carbinox
1284	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1 1/4"	9114403	0	pç	Carbinox
1285	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1 1/2"	9114404	0	pç	Carbinox
1286	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	2"	9114405	0	pç	Carbinox
1287	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	3"	9114406	0	pç	Carbinox
1288	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	4"	9114407	0	pç	Carbinox

	CONDULETES E ACESSÓRIOS
1289	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1/2"			pç	Tramontina
1290	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	3/4"			pç	Tramontina
1291	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1"			pç	Tramontina
1292	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1.1/4"			pç	Tramontina
1293	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1.1/2"			pç	Tramontina
1294	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1/2"			pç	Tramontina
1295	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	3/4"			pç	Tramontina
1296	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1"			pç	Tramontina
1297	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1.1/4"			pç	Tramontina
1298	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1.1/2"			pç	Tramontina
1299	Conector para condulete "CPX" / Parafuso	1/2"			pç	Tramontina
1300	Conector para condulete "CPX" / Parafuso	3/4"			pç	Tramontina
1301	Conector para condulete "CPX" / Parafuso	1"			pç	Tramontina
1302	Conector para condulete "CPXR" / Com Rosca	1/2"			pç	Tramontina
1303	Conector para condulete "CPXR" / Com Rosca	3/4"			pç	Tramontina
1304	Conector para condulete "CPXR" / Com Rosca	1"			pç	Tramontina
1305	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3412	0	pç	Tramontina
1306	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8740	0	pç	Tramontina
1307	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8782	0	pç	Tramontina
1308	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8773	0	pç	Tramontina
1309	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8767	0	pç	Tramontina
1310	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8768	0	pç	Tramontina
1311	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
1312	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina
1313	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3415		pç	Tramontina
1314	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8777		pç	Tramontina
1315	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8786		pç	Tramontina
1316	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8781		pç	Tramontina
1317	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8791		pç	Tramontina
1318	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8794		pç	Tramontina
1319	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	3"			pç	Tramontina
1320	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	4"			pç	Tramontina
1321	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3417		pç	Tramontina
1322	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8741		pç	Tramontina
1323	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8772		pç	Tramontina
1324	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8780		pç	Tramontina
1325	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8764		pç	Tramontina
1326	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8769		pç	Tramontina
1327	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	3"			pç	Tramontina
1328	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	4"			pç	Tramontina
1329	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3420	0	pç	Tramontina
1330	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8742	0	pç	Tramontina
1331	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8783	0	pç	Tramontina
1332	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8774	0	pç	Tramontina
1333	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8788	0	pç	Tramontina
1334	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8765	0	pç	Tramontina
1335	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
1336	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina
1337	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3423	0	pç	Tramontina
1338	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8743	0	pç	Tramontina
1339	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8784	0	pç	Tramontina
1340	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8775	0	pç	Tramontina
1341	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8789	0	pç	Tramontina
1342	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8766	0	pç	Tramontina
1343	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
1344	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina
1345	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3426	0	pç	Tramontina
1346	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8778	0	pç	Tramontina
1347	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8787	0	pç	Tramontina
1348	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8776	0	pç	Tramontina
1349	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8792	0	pç	Tramontina
1350	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8770	0	pç	Tramontina
1351	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
1352	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina

	CONDULETES E ACESSÓRIOS (A PROVA EXPLOSÃO NPT)
1353	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1354	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1355	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1356	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1357	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1358	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1359	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1360	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
1361	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
1362	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
1363	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
1364	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
1365	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
1366	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
1367	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
1368	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
1369	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
1370	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
1371	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
1372	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
1373	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
1374	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
1375	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
1376	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
1377	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1378	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1379	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1380	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1381	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1382	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1383	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1384	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
1385	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1386	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1387	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1388	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1389	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1390	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1391	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1392	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
1393	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1394	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1395	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1396	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1397	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1398	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1399	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1400	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha

	CONDULETES E ACESSÓRIOS (A PROVA EXPLOSÃO BSP)
1401	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1402	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1403	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1404	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1405	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1406	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1407	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1408	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
1409	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
1410	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
1411	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
1412	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
1413	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
1414	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
1415	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
1416	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
1417	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
1418	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
1419	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
1420	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
1421	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
1422	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
1423	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
1424	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
1425	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1426	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1427	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1428	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1429	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1430	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1431	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1432	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
1433	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1434	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1435	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1436	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1437	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1438	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1439	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1440	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
1441	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1442	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1443	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
1444	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
1445	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
1446	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
1447	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
1448	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha

	ARRUELAS E BUCHAS DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS
1449	Arruela de Alumínio p/ Eletroduto	1/2"		#N/DISP	pç	Tramontina
1450	Arruela de Alumínio p/ Eletroduto	3/4"		#N/DISP	pç	Tramontina
1451	Arruela de Alumínio p/ Eletroduto	1"		#N/DISP	pç	Tramontina
1452	Arruela de Alumínio p/ Eletroduto	1 1/4"		#N/DISP	pç	Tramontina
1453	Arruela de Alumínio p/ Eletroduto	1 1/2"		#N/DISP	pç	Tramontina
1454	Arruela de Alumínio p/ Eletroduto	2"		#N/DISP	pç	Tramontina
1455	Arruela de Alumínio p/ Eletroduto	3"			pç	Tramontina
1456	Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1/2"		#N/DISP	pç	Tramontina
1457	Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	3/4"		#N/DISP	pç	Tramontina
1458	Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1"		#N/DISP	pç	Tramontina
1459	Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1 1/4"		#N/DISP	pç	Tramontina
1460	Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1 1/2"		#N/DISP	pç	Tramontina
1461	Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	2"		#N/DISP	pç	Tramontina
1462	Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	3"			pç	Tramontina

	BUCHAS DE REDUÇÃO
1463	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-1	1/2" x 3/8"		0	pç	Tramontina
1464	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-2	3/4" x 3/8"		0	pç	Tramontina
1465	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-1	3/4" x 1/2"	767	0	pç	Tramontina
1466	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-2	1" x 1/2"	765	0	pç	Tramontina
1467	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-3	1" x 3/4"	766	0	pç	Tramontina
1468	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-4	1.1/4" x 1/2"		0	pç	Tramontina
1469	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-5	1.1/4" x 3/4"	3545	0	pç	Tramontina
1470	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-6	1.1/4" x 1"	764	0	pç	Tramontina
1471	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-7	1.1/2" x 1/2"		0	pç	Tramontina
1472	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-8	1.1/2" x 3/4"	4647	0	pç	Tramontina
1473	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-9	1.1/2" x 1"	3187	0	pç	Tramontina
1474	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-10	1.1/2" x 1.1/4"	758	0	pç	Tramontina
1475	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-11	2" x 1/2"		0	pç	Tramontina
1476	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-12	2" x 3/4"		0	pç	Tramontina
1477	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-13	2" x 1"	3186	0	pç	Tramontina
1478	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-14	2" x 1.1/4"	4225	0	pç	Tramontina
1479	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-15	2" x 1.1/2"	759	0	pç	Tramontina
1480	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-22	3" x 1/2"		0	pç	Tramontina
1481	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-23	3" x 3/4"		0	pç	Tramontina
1482	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-24	3" x 1"		0	pç	Tramontina
1483	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-25	3" x 1.1/4"		0	pç	Tramontina
1484	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-26	3" x 1.1/2"		0	pç	Tramontina
1485	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-27	3" x 2"		0	pç	Tramontina

	PRENSA-CABOS DE NYLON (BSP)
1486	Prensa Cabos Nylon BSP	3/8"			pç	Tramontina
1487	Prensa Cabos Nylon BSP	1/2"			pç	Tramontina
1488	Prensa Cabos Nylon BSP	3/4"			pç	Tramontina
1489	Prensa Cabos Nylon BSP	1"			pç	Tramontina
1490	Prensa Cabos Nylon BSP	1.1/4"			pç	Tramontina
1491	Prensa Cabos Nylon BSP	1.1/2"			pç	Tramontina
1492	Prensa Cabos Nylon BSP	2"			pç	Tramontina

	ABRAÇADEIRAS TIPO "D"
1493	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1/2"			pç	Morro Grande
1494	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	3/4"			pç	Morro Grande
1495	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1"			pç	Morro Grande
1496	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1.1/4"			pç	Morro Grande
1497	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1.1/2"			pç	Morro Grande
1498	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	2"			pç	Morro Grande
1499	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	3"			pç	Morro Grande
1500	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	4"			pç	Morro Grande

	GRAMPOS TIPO "U" (PZ)
1501	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1/2"			pç	Morro Grande
1502	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	3/4"			pç	Morro Grande
1503	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1"			pç	Morro Grande
1504	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1.1/4"			pç	Morro Grande
1505	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1.1/2"			pç	Morro Grande
1506	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	2"			pç	Morro Grande
1507	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	3"			pç	Morro Grande
1508	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	4"			pç	Morro Grande

	GRAMPOS TIPO "U" (GF)
1509	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1/2"			pç	Morro Grande
1510	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	3/4"			pç	Morro Grande
1511	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1"			pç	Morro Grande
1512	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1.1/4"			pç	Morro Grande
1513	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1.1/2"			pç	Morro Grande
1514	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	2"			pç	Morro Grande
1515	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	3"			pç	Morro Grande
1516	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	4"			pç	Morro Grande

	PARAFUSOS E BUCHAS
1517	Parafuso Fenda AA PN FS 5,5 x 50 mm ZB S8	S-8			pç
1518	Parafuso Fenda AA PN FS 6,3x50 ZB S10	S-10			pç
1519	Parafuso Auto Brocante 5.5 x 19mm	5.5 x 19mm			pç
1520	Bucha Nylon 8mm (NY S-8)	S-8			pç
1521	Bucha Nylon 10mm (NY S-10)	S-10			pç
1522	Arruela Lisa M-8	S-8			pç
1523	Arruela Lisa M-10	S-10			pç

	KIT ACABAMENTO DE MOTOR	Bitola
1524	Kit Acabamento de Motor (Tecnoflex + Box + Fita Isol. + Auto Fusão)	1/2”	3472	0	pç	Real Center
1525	Kit Acabamento de Motor (Tecnoflex + Box + Fita Isol. + Auto Fusão)	3/4”	3473	0	pç	Real Center
1526	Kit Acabamento de Motor (Tecnoflex + Box + Fita Isol. + Auto Fusão)	1”	3474	0	pç	Real Center
1527	Kit Acabamento de Motor (Tecnoflex + Box + Fita Isol. + Auto Fusão)	1.1/4”	3475	0	pç	Real Center
1528	Kit Acabamento de Motor (Tecnoflex + Box + Fita Isol. + Auto Fusão)	1.1/2”	3476	0	pç	Real Center
1529	Kit Acabamento de Motor (Tecnoflex + Box + Fita Isol. + Auto Fusão)	2”	3477	0	pç	Real Center

	KIT ACABAMENTO DE MOTOR (PROVA EXPLOSÃO NPT)	Bitola
1530	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão NPT	1/2”		0	pç	Blinda / Alpha
1531	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão NPT	3/4”		0	pç	Blinda / Alpha
1532	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão NPT	1”		0	pç	Blinda / Alpha
1533	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão NPT	1.1/4”		0	pç	Blinda / Alpha
1534	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão NPT	1.1/2”		0	pç	Blinda / Alpha
1535	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão NPT	2”		0	pç	Blinda / Alpha

	KIT ACABAMENTO DE MOTOR (PROVA EXPLOSÃO BSP)	Bitola
1536	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão BSP	1/2”		0	pç	Blinda / Alpha
1537	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão BSP	3/4”		0	pç	Blinda / Alpha
1538	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão BSP	1”		0	pç	Blinda / Alpha
1539	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão BSP	1.1/4”		0	pç	Blinda / Alpha
1540	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão BSP	1.1/2”		0	pç	Blinda / Alpha
1541	Kit Acabamento de Motor a Prova de Explosão BSP	2”		0	pç	Blinda / Alpha

	Kit Roscas Varredoras - Com Extensões
1542	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X Ø 3/4" Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck
1543	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X Ø 1" Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck
1544	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X M32 Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck
1545	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X M40 Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck

1546	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X Ø 3/4" Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck
1547	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X Ø 1" Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck
1548	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X M32 Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck
1549	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X M40 Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck

1550	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X Ø 1.11/2" Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck
1551	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X Ø 2" Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck
1552	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X M40 Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck
1553	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X M50 Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck

	Kit Roscas Varredoras - Sem Extensões
1554	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X Ø 3/4" Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck
1555	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X Ø 1" Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck
1556	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X M32 Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck
1557	Kit Rosca Varredora 3P+T 16A - Motor 1X M40 Prensa Cabo Nylon Ø1/2" BSP	3P+T 16A			pç	Steck

1558	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X Ø 3/4" Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck
1559	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X Ø 1" Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck
1560	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X M32 Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck
1561	Kit Rosca Varredora 3P+T 32A - Motor 1X M40 Prensa Cabo Nylon Ø3/4" BSP	3P+T 32A			pç	Steck

1562	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X Ø 1.11/2" Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck
1563	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X Ø 2" Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck
1564	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X M40 Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck
1565	Kit Rosca Varredora 3P+T 63A - Motor 1X M50 Prensa Cabo Nylon Ø 1" BSP	3P+T 63A			pç	Steck

	DUTOS CORRUGADOS (PEAD) ANELADO KANAFLEX
1566	Duto Corrugado PEAD Anelado (Kanaflex)	1.1/4"	2880		mt	Tigre
1567	Duto Corrugado PEAD Anelado (Kanaflex)	1.1/2"	2624		mt	Tigre
1568	Duto Corrugado PEAD Anelado (Kanaflex)	2"	2625		mt	Tigre
1569	Duto Corrugado PEAD Anelado (Kanaflex)	3"	1440		mt	Tigre
1570	Duto Corrugado PEAD Anelado (Kanaflex)	4"	722		mt	Tigre
1571	Duto Corrugado PEAD Anelado (Kanaflex)	5"	723		mt	Tigre
1572	Duto Corrugado PEAD Anelado (Kanaflex)	6"			mt	Tigre
1573	Fita Advertência "Perigo Alta Tensão"	100m		0	rolo	Tigre
1574	Conexão Emenda (I) Kanaflex / Kanaflex	1.1/4"		0	pç	Tigre
1575	Conexão Emenda (I) Kanaflex / Kanaflex	1.1/2"		0	pç	Tigre
1576	Conexão Emenda (I) Kanaflex / Kanaflex	2"		0	pç	Tigre
1577	Conexão Emenda (I) Kanaflex / Kanaflex	3"		0	pç	Tigre
1578	Conexão Emenda (I) Kanaflex / Kanaflex	4"		0	pç	Tigre
1579	Conexão Emenda (I) Kanaflex / Kanaflex	5"		0	pç	Tigre
1580	Conexão Emenda (I) Kanaflex / Kanaflex	6"		0	pç	Tigre
1581	Conexão Emenda (II) Kanaflex / Tubo	1.1/4"			pç	Tigre
1582	Conexão Emenda (II) Kanaflex / Tubo	1.1/2"			pç	Tigre
1583	Conexão Emenda (II) Kanaflex / Tubo	2"			pç	Tigre
1584	Conexão Emenda (II) Kanaflex / Tubo	3"			pç	Tigre
1585	Conexão Emenda (II) Kanaflex / Tubo	4"			pç	Tigre
1586	Conexão Emenda (II) Kanaflex / Tubo	5"			pç	Tigre
1587	Conexão Emenda (II) Kanaflex / Tubo	6"			pç	Tigre

	ABRAÇADEIRAS DE NYLON
1588	Abraçadeira Nylon BR 100 x 2,50mm T-18R	Branca			pç	Cgi
1589	Abraçadeira Nylon BR 202 x 4,60mm T-50R	Branca			pç	Cgi
1590	Abraçadeira Nylon BR 368 x 7,60mm T-120R	Branca			pç	Cgi

	CABOS (CORDEIRO)
	Cabo Flexível - 0,6/1KV - EPR 90ºC
1591	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	1,5			m	Cordeiro
1592	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	2,5			m	Cordeiro
1593	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	4			m	Cordeiro
1594	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	6			m	Cordeiro
1595	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	10			m	Cordeiro
1596	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	16	3359	0	m	Cordeiro
1597	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	25	3360	0	m	Cordeiro
1598	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	35	3361	0	m	Cordeiro
1599	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	50	3362	0	m	Cordeiro
1600	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	70	3363	0	m	Cordeiro
1601	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	95	3364	0	m	Cordeiro
1602	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	120	3365	0	m	Cordeiro
1603	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	150	3366	0	m	Cordeiro
1604	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	185	3367	0	m	Cordeiro
1605	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	240	3368	0	m	Cordeiro

	Cabo Flexível - 0,6/1KV - PVC 70ºC
1606	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	1,5			m	Cordeiro
1607	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	2,5			m	Cordeiro
1608	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	4			m	Cordeiro
1609	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	6	236		m	Cordeiro
1610	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	10	260		m	Cordeiro
1611	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	16	261	0	m	Cordeiro
1612	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	25	262	0	m	Cordeiro
1613	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	35	263	0	m	Cordeiro
1614	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	50	264	0	m	Cordeiro
1615	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	70	265	0	m	Cordeiro
1616	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	95	266	0	m	Cordeiro
1617	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	120	267	0	m	Cordeiro
1618	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	150	268	0	m	Cordeiro
1619	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	185	269	0	m	Cordeiro
1620	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	240	270	0	m	Cordeiro

	Cabo Multipolar Flexível - 0,6/1KV - 90ºC
1621	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 1,5			m	Cordeiro
1622	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 2,5			m	Cordeiro
1623	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 4			m	Cordeiro
1624	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 1,5		0	m	Cordeiro
1625	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 2,5		0	m	Cordeiro
1626	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 4		0	m	Cordeiro
1627	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 6		0	m	Cordeiro
1628	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 10		0	m	Cordeiro
1629	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 16		0	m	Cordeiro
1630	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 1,5		0	m	Cordeiro
1631	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 2,5	3354	0	m	Cordeiro
1632	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 4	3355	0	m	Cordeiro
1633	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 6	3356	0	m	Cordeiro
1634	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 10	3357	0	m	Cordeiro
1635	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 16	3358	0	m	Cordeiro

	Cabo Multipolar Flexível - 0,6/1KV - 70ºC
1636	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 1,5			m	Cordeiro
1637	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 2,5			m	Cordeiro
1638	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 4			m	Cordeiro
1639	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 1,5		0	m	Cordeiro
1640	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 2,5		0	m	Cordeiro
1641	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 4		0	m	Cordeiro
1642	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 6		0	m	Cordeiro
1643	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 10		0	m	Cordeiro
1644	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 16		0	m	Cordeiro
1645	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 1,5		0	m	Cordeiro
1646	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 2,5	249	0	m	Cordeiro
1647	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 4	250	0	m	Cordeiro
1648	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 6	251	0	m	Cordeiro
1649	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 10	252	0	m	Cordeiro
1650	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 16	253	0	m	Cordeiro

	Cabo Flexível - 750V
1651	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	1,5	229		m	Cordeiro
1652	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	1,5			m	Cordeiro
1653	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	1,5			m	Cordeiro
1654	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	2,5	230		m	Cordeiro
1655	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	2,5			m	Cordeiro
1656	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	2,5			m	Cordeiro
1657	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	4	231		m	Cordeiro
1658	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	4			m	Cordeiro
1659	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	4			m	Cordeiro
1660	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	6	234		m	Cordeiro
1661	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	6			m	Cordeiro
1662	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	6			m	Cordeiro
1663	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	10	256		m	Cordeiro
1664	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	10			m	Cordeiro
1665	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	10			m	Cordeiro
1666	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	16	257	0	m	Cordeiro
1667	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	25	258	0	m	Cordeiro
1668	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	35	259	0	m	Cordeiro
1669	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	50	2974	0	m	Cordeiro
1670	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	70	2975	0	m	Cordeiro
1671	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	95	2976	0	m	Cordeiro
1672	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	120	2977	0	m	Cordeiro
1673	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	150	2978		m	Cordeiro
1674	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	185	2979		m	Cordeiro
1675	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	240	2980		m	Cordeiro

	CABOS (CONDUMAX)
	Cabo Flexível - 0,6/1KV - EPR 90ºC
1676	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	1,5			m	Condumax
1677	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	2,5			m	Condumax
1678	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	4			m	Condumax
1679	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	6			m	Condumax
1680	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	10	9963		m	Condumax
1681	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	16	9964	0	m	Condumax
1682	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	25	9965	0	m	Condumax
1683	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	35	9966	0	m	Condumax
1684	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	50	9967	0	m	Condumax
1685	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	70	14759	0	m	Condumax
1686	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	95	14748	0	m	Condumax
1687	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	120	14750	0	m	Condumax
1688	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	150		0	m	Condumax
1689	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	185	14749	0	m	Condumax
1690	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	240		0	m	Condumax

	Cabo Flexível - 0,6/1KV - PVC 70ºC
1691	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	1,5			m	Condumax
1692	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	2,5			m	Condumax
1693	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	4			m	Condumax
1694	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	6			m	Condumax
1695	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	10			m	Condumax
1696	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	16		0	m	Condumax
1697	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	25		0	m	Condumax
1698	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	35		0	m	Condumax
1699	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	50		0	m	Condumax
1700	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	70		0	m	Condumax
1701	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	95		0	m	Condumax
1702	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	120		0	m	Condumax
1703	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	150		0	m	Condumax
1704	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	185		0	m	Condumax
1705	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	240		0	m	Condumax

	Cabo Multipolar Flexível - 0,6/1KV - 90ºC
1706	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 1,5			m	Condumax
1707	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 2,5			m	Condumax
1708	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 4			m	Condumax
1709	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 1,5		0	m	Condumax
1710	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 2,5		0	m	Condumax
1711	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 4		0	m	Condumax
1712	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 6		0	m	Condumax
1713	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 10		0	m	Condumax
1714	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 16		0	m	Condumax
1715	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 1,5		0	m	Condumax
1716	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 2,5	14671	0	m	Condumax
1717	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 4	14672	0	m	Condumax
1718	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 6	14673	0	m	Condumax
1719	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 10	14674	0	m	Condumax
1720	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 16	14675	0	m	Condumax

	Cabo Multipolar Flexível - 0,6/1KV - 70ºC
1721	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 1,5			m	Condumax
1722	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 2,5			m	Condumax
1723	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 4			m	Condumax
1724	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 1,5		0	m	Condumax
1725	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 2,5		0	m	Condumax
1726	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 4		0	m	Condumax
1727	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 6		0	m	Condumax
1728	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 10		0	m	Condumax
1729	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 16		0	m	Condumax
1730	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 1,5		0	m	Condumax
1731	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 2,5		0	m	Condumax
1732	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 4		0	m	Condumax
1733	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 6		0	m	Condumax
1734	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 10		0	m	Condumax
1735	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 16		0	m	Condumax

	Cabo Flexível - 750V
1736	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	1,5			m	Condumax
1737	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	1,5			m	Condumax
1738	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	1,5			m	Condumax
1739	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	2,5			m	Condumax
1740	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	2,5			m	Condumax
1741	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	2,5			m	Condumax
1742	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	4			m	Condumax
1743	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	4			m	Condumax
1744	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	4			m	Condumax
1745	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	6			m	Condumax
1746	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	6			m	Condumax
1747	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	6			m	Condumax
1748	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	10			m	Condumax
1749	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	10			m	Condumax
1750	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	10			m	Condumax
1751	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	16		0	m	Condumax
1752	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	25		0	m	Condumax
1753	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	35		0	m	Condumax
1754	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	50		0	m	Condumax
1755	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	70		0	m	Condumax
1756	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	95		0	m	Condumax
1757	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	120		0	m	Condumax
1758	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	150			m	Condumax
1759	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	185			m	Condumax
1760	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	240			m	Condumax

	CABOS (PRYSMIAN)
	Cabo Flexível - 0,6/1KV - EPR 90ºC
1761	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	1,5			m	Prysmian
1762	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	2,5	7095		m	Prysmian
1763	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	4	7096		m	Prysmian
1764	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	6	7097		m	Prysmian
1765	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	10	7098		m	Prysmian
1766	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	16	7099	0	m	Prysmian
1767	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	25	7100	0	m	Prysmian
1768	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	35	7101	0	m	Prysmian
1769	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	50	7102	0	m	Prysmian
1770	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	70	7103	0	m	Prysmian
1771	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	95	7104	0	m	Prysmian
1772	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	120	7105	0	m	Prysmian
1773	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	150	7106	0	m	Prysmian
1774	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	185	7107	0	m	Prysmian
1775	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - EPR 90ºC	240	7108	0	m	Prysmian

	Cabo Flexível - 0,6/1KV - PVC 70ºC
1776	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	1,5			m	Prysmian
1777	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	2,5			m	Prysmian
1778	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	4			m	Prysmian
1779	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	6			m	Prysmian
1780	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	10			m	Prysmian
1781	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	16		0	m	Prysmian
1782	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	25		0	m	Prysmian
1783	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	35		0	m	Prysmian
1784	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	50		0	m	Prysmian
1785	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	70		0	m	Prysmian
1786	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	95		0	m	Prysmian
1787	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	120		0	m	Prysmian
1788	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	150		0	m	Prysmian
1789	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	185		0	m	Prysmian
1790	Cabo Maxvinil Flex 0,6/1KV - unipolar - PVC 70ºC	240		0	m	Prysmian

	Cabo Multipolar Flexível - 0,6/1KV - 90ºC
1791	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 1,5			m	Prysmian
1792	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 2,5	7114		m	Prysmian
1793	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	2 x 4	8317		m	Prysmian
1794	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 1,5	7115	0	m	Prysmian
1795	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 2,5		0	m	Prysmian
1796	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 4	7917	0	m	Prysmian
1797	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 6	7918	0	m	Prysmian
1798	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 10		0	m	Prysmian
1799	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	3 x 16		0	m	Prysmian
1800	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 1,5		0	m	Prysmian
1801	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 2,5	7109	0	m	Prysmian
1802	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 4	7110	0	m	Prysmian
1803	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 6	7111	0	m	Prysmian
1804	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 10	7112	0	m	Prysmian
1805	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar G-Flex EPR 90ºC	4 x 16	7113	0	m	Prysmian

	Cabo Multipolar Flexível - 0,6/1KV - 70ºC
1806	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 1,5			m	Prysmian
1807	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 2,5			m	Prysmian
1808	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	2 x 4			m	Prysmian
1809	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 1,5		0	m	Prysmian
1810	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 2,5		0	m	Prysmian
1811	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 4		0	m	Prysmian
1812	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 6		0	m	Prysmian
1813	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 10		0	m	Prysmian
1814	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	3 x 16		0	m	Prysmian
1815	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 1,5		0	m	Prysmian
1816	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 2,5		0	m	Prysmian
1817	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 4		0	m	Prysmian
1818	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 6		0	m	Prysmian
1819	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 10		0	m	Prysmian
1820	Cabo Flexível 0,6/1KV Multipolar PVC 70ºC	4 x 16		0	m	Prysmian

	Cabo Flexível - 750V
1821	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	1,5			m	Prysmian
1822	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	1,5			m	Prysmian
1823	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	1,5			m	Prysmian
1824	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	2,5			m	Prysmian
1825	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	2,5			m	Prysmian
1826	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	2,5			m	Prysmian
1827	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	4			m	Prysmian
1828	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	4			m	Prysmian
1829	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	4			m	Prysmian
1830	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	6			m	Prysmian
1831	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	6			m	Prysmian
1832	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	6			m	Prysmian
1833	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Preto	10			m	Prysmian
1834	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	10			m	Prysmian
1835	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC / Verde	10			m	Prysmian
1836	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	16		0	m	Prysmian
1837	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	25		0	m	Prysmian
1838	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	35		0	m	Prysmian
1839	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	50		0	m	Prysmian
1840	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	70		0	m	Prysmian
1841	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	95		0	m	Prysmian
1842	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	120		0	m	Prysmian
1843	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	150		0	m	Prysmian
1844	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	185		0	m	Prysmian
1845	Cabo Antichama Flexível 750V - unipolar - PVC 70ºC	240		0	m	Prysmian

	CABOS DE COMANDO
	Cabo de Controle Normal
1846	Cabo de Controle Flexível	2 x 0,5mm²			m	Cordeiro
1847	Cabo de Controle Flexível	3 x 0,5mm²			m	Cordeiro
1848	Cabo de Controle Flexível	2 x 1mm²			m	Cordeiro
1849	Cabo de Controle Flexível	3 x 1mm²			m	Cordeiro
1850	Cabo de Controle Flexível	4 x 1mm²			m	Cordeiro
1851	Cabo de Controle Flexível	5 x 1mm²			m	Cordeiro
1852	Cabo de Controle Flexível	6 x 1mm²			m	Cordeiro
1853	Cabo de Controle Flexível	7 x 1mm²			m	Cordeiro
1854	Cabo de Controle Flexível	8 x 1mm²			m	Cordeiro
1855	Cabo de Controle Flexível	9 x 1mm²			m	Cordeiro
1856	Cabo de Controle Flexível	10 x 1mm²			m	Cordeiro
1857	Cabo de Controle Flexível	12 x 1mm²			m	Cordeiro
1858	Cabo de Controle Flexível	13 x 1mm²			m	Cordeiro
1859	Cabo de Controle Flexível	14 x 1mm²			m	Cordeiro
1860	Cabo de Controle Flexível	15 x 1mm²			m	Cordeiro
1861	Cabo de Controle Flexível	16 x 1mm²			m	Cordeiro
1862	Cabo de Controle Flexível	20 x 1mm²			m	Cordeiro
1863	Cabo de Controle Flexível	25 x 1mm²			m	Cordeiro
1864	Cabo de Controle Flexível	2 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1865	Cabo de Controle Flexível	3 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1866	Cabo de Controle Flexível	4 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1867	Cabo de Controle Flexível	5 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1868	Cabo de Controle Flexível	6 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1869	Cabo de Controle Flexível	7 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1870	Cabo de Controle Flexível	8 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1871	Cabo de Controle Flexível	9 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1872	Cabo de Controle Flexível	10 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1873	Cabo de Controle Flexível	12 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1874	Cabo de Controle Flexível	14 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1875	Cabo de Controle Flexível	15 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1876	Cabo de Controle Flexível	16 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1877	Cabo de Controle Flexível	18 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1878	Cabo de Controle Flexível	24 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1879	Cabo de Controle Flexível	25 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1880	CABO LAN FTP CAT5 4P X 24AWG AZ	Rede			m
1881	Cabo Profibus FMS/DP 1x2x22AWG / Poliron	1x2x22AWG			m
1882	Cabo P/ Sensor / 5metros / Com Conector M-12	EVC-002			m
1883	Cabo P/ Sensor / 10metros / Com Conector M-12	EVC-003			m
1884	Cabo P/ Sensor / 2metros / Com Conector M-12	EVC-004			m
1885	Cabo P/ Sensor / 5metros / Com Conector M-12	EVC-005			m

	Cabo de Controle Blindado
1886	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	2 x 1mm²			m	Cordeiro
1887	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	3 x 1mm²			m	Cordeiro
1888	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	4 x 1mm²			m	Cordeiro
1889	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	5 x 1mm²			m	Cordeiro
1890	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	7 x 1mm²			m	Cordeiro
1891	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	8 x 1mm²			m	Cordeiro
1892	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	10 x 1mm²			m	Cordeiro
1893	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	12 x 1mm²			m	Cordeiro
1894	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	15 x 1mm²			m	Cordeiro
1895	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	2 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1896	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	3 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1897	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	4 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1898	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	5 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1899	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	8 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1900	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	10 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1901	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	12 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1902	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	16 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1903	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	18 x 1,5mm²			m	Cordeiro
1904	Cabo de Controle Blindado (Malha de Cobre) 500V	25 x 1,5mm²			m	Cordeiro

	SENSORES 24Vcc
1905	Sensor de Nível Capacitivo	KN-5120			pç	IFM
1906	Sensor Indutivo Desalinhamento	IC-5005			pç	IFM
1907	Sensor Embuchamento / Transbordamento - Indutivo	IG-5349			pç	IFM
1908	Sensor Embuchamento / Transbordamento - Capacitivo	KN-5120			pç	IFM
1908	Sensor Velocidade / Movimento	IG-5349			pç	IFM
1909	Sensor Indutivo de Posição	IG-5401			pç	IFM
1910	Sensor Capacitivo de Posição	KI-5001			pç	IFM
1911	Sensor Capacitivo de Posição	KI-5052			pç	IFM
1911	Sensor Ind. Desalinhamento / Prova de Explosão - ATEX	NM-501A			pç	IFM
1912	Sensor Indutivo de Posição / Prova de Explosão - ATEX	NG-5001			pç	IFM

	SENSORES 220Vca
1913	Sensor de Nível Capacitivo	KN-0004			pç	IFM
1914	Sensor Indutivo Desalinhamento	IC-0003			pç	IFM
1915	Sensor Embuchamento / Transbordamento - Indutivo	IG-0092			pç	IFM
1916	Sensor Embuchamento / Transbordamento - Capacitivo	KN-0004			pç	IFM
1916	Sensor Velocidade / Movimento	IG-0092			pç	IFM
1917	Sensor Indutivo de Posição	IG-0006			pç	IFM
1918	Sensor Indutivo de Posição	IV-5003			pç	IFM
1918	Alarme Silo Cheio	41419			pç	Pial Legrand
1919	Chave Nível Membrana	Membranível			pç	Widitec
1920	Chave Nível Rotativo	Rotonível			pç	Widitec

	TERMINAIS
1921	Terminal Anel Isolado 0,25- 1,6 Mm² M5 W 7,9 Vm	0,25 a 1,6	939	0	pç	Crimper
1922	Terminal Anel Isolado 1,3 - 2,6 Mm² M5 W 7,9 Az	1,3 a 2,6	557	0	pç	Crimper
1923	Terminal Anel Isolado 2,7 - 6,6 Mm² M5 W 9,45am	2,7 a 6,6	558	0	pç	Crimper
1924	Terminal Anel Tubular 10,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 6	10mm	424	0	pç	Crimper
1925	Terminal Anel Tubular 16,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 6	16mm	425	0	pç	Crimper
1926	Terminal Anel Tubular 25,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 8	25mm	428	0	pç	Crimper
1927	Terminal Anel Tubular 35,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 8	35mm	429	0	pç	Crimper
1928	Terminal Anel Tubular 50,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M10	50mm	431	0	pç	Crimper
1929	Terminal Anel Tubular 70,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M10	70mm	432	0	pç	Crimper
1930	Terminal Anel Tubular 95,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M10	95mm	433	0	pç	Crimper
1931	Terminal Anel Tubular 120,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M12	120mm	434	0	pç	Crimper
1932	Terminal Anel Tubular 150,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M12	150mm	674	0	pç	Crimper
1933	Terminal Anel Tubular 185,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M12	185mm	435	0	pç	Crimper
1934	Terminal Anel Tubular 240,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M16	240mm	436	0	pç	Crimper
1935	Terminal Anel Tubular 300,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M16	300mm			pç	Crimper
1936	Terminal Tubular Simples Isolado 0,50mm² Br	0,5mm			pç	Crimper
1937	Terminal Tubular Simples Isolado 0,75mm² Az	0,75mm	414		pç	Crimper
1938	Terminal Tubular Simples Isolado 1,0 Mm² Vm	1mm	422		pç	Crimper
1939	Terminal Tubular Simples Isolado 1,5 Mm² Pt	1,5mm	728	0	pç	Crimper
1940	Terminal Tubular Simples Isolado 2,5 Mm² Cz	2,5mm	416	0	pç	Crimper
1941	Terminal Tubular Simples Isolado 4,0 Mm² Lr	4mm	423	0	pç	Crimper
1942	Terminal Tubular Simples Isolado 6,0 Mm² Vd	6mm	415	0	pç	Crimper
1943	Terminal Tubular Simples Isolado 10,0 Mm² Vm	10mm	417	0	pç	Crimper
1944	Terminal Tubular Simples Isolado 16,0 Mm² Az	16mm	2580	0	pç	Crimper
1945	Terminal Tubular Simples Isolado 25,0 Mm² Am	25mm			pç	Crimper
1946	Terminal Tubular Simples Isolado 35,0 Mm² Vm	35mm			pç	Crimper
1947	Terminal Tubular Simples Isolado 50,0 Mm² Az	50mm			pç	Crimper
1948	Conector de Rede RJ-45 / Cat.6	RJ-45			pç	Canall
1949	Tomada de Rede RJ-45	RJ-45			pç	Pial Legrand

	PARAFUSOS / PORCAS E ARRUELAS (LIGAÇÃO MOTORES)
1950	Parafuso Sext. Ri Bc 5.8 M5x12mm	M5			pç	Ciser
1951	Parafuso Sext. Ri Bc 5.8 M6x16mm	M6			pç	Ciser
1952	Parafuso Sext. Ri Bc 5.8 M8x20mm	M8			pç	Ciser
1953	Parafuso Sext. Ri Bc 5.8 M10x40mm	M10			pç	Ciser
1954	Parafuso Sext. Ri Bc 5.8 M12x40mm	M12			pç	Ciser
1955	Arruela Pressão Bc M5	M5			pç	Ciser
1956	Arruela Pressão Bc M6	M6			pç	Ciser
1957	Arruela Pressão Bc M8	M8			pç	Ciser
1958	Arruela Pressão Bc M10	M10			pç	Ciser
1959	Arruela Pressão Bc M12	M12			pç	Ciser
1960	Arruela Lisa Bc M5	M5			pç	Ciser
1961	Arruela Lisa Bc M6	M6			pç	Ciser
1962	Arruela Lisa Bc M8	M8			pç	Ciser
1963	Arruela Lisa Bc M10	M10			pç	Ciser
1964	Arruela Lisa Bc M12	M12			pç	Ciser
1965	Porca Sextavada Bc 5.8 M5	M5			pç	Ciser
1966	Porca Sextavada Bc 5.8 M6	M6			pç	Ciser
1967	Porca Sextavada Bc 5.8 M8	M8			pç	Ciser
1968	Porca Sextavada Bc 5.8 M10	M10			pç	Ciser
1969	Porca Sextavada Bc 5.8 M12	M12			pç	Ciser

	TAGS
1970	Porta Etiqueta KM4/23	Padrão			pç	Murr
1971	Etiqueta Plástica KS4/18 18mm Amarela / Cartela c/ 54pçs	Padrão			pç	Murr

	ACESSÓRIOS
1972	Tinta Esmalte Aluminio	0,9 Litros	13198	1	pç	Cgi
1973	Fita Isolante PVC 19mm x 20 metros	Preta	2911	0	pç
1974	Fita Auto Fusão	10 metros	1824	1	pç
1975	Fita Isolante PVC 19mm x 20 metros	Branca	4359	1	pç
1976	Fita Isolante PVC 19mm x 20 metros	Vermelha	4360	1	pç
1977	Fita Isolante PVC 19mm x 20 metros	Amarela			pç
1978	Fita Isolante PVC 19mm x 20 metros	Azul	4358	1	pç
1979	Fita Isolante PVC 19mm x 20 metros	Verde	4357	1	pç
1980	Fita Crepe	Média	1214	1	pç
1981	Acessórios (2% do Custo dos Materiais)	2%	933		pç
1982	Pincel	1/2"	2327	3	pç
1983	Solvente	1 Litro	4917	1	pç
1984	Unidade Combinada 3P+T-32A / 2P+T-20A S30400557	3P+T / 2P+T	13208	1	pç	Steck
					pç
					pç
					pç
					pç
					pç
					pç
					pç
					pç
					pç
					pç
					pç

## Lista Iluminação
`
		Filtrar Lista				Limpar Filtro

Item	Materiais de Iluminação	Medidas	Código	Qtd.	Un.	Fornecedor
	Kit Luminária Blindada
01	Kit Luminária Blindada Arandela 25W E 27	25 W	4159	0	pç	Stern Tech
02	Kit Luminária Blindada Arandela 32W E 27	32 W	11150	0	pç	Stern Tech
03	Kit Luminária Blindada Arandela VSódio 70W E 27	70 W	6134	0	pç	Stern Tech
04	Kit Luminária Blindada Pendente 25W E 27	25 W	11153	0	pç	Stern Tech
05	Kit Luminária Blindada Pendente 32W E 27	32 W	11152	0	pç	Stern Tech
06	Kit Luminária Blindada Plafonier 25W E 27	25 W	4158	0	pç	Stern Tech
07	Kit Luminária Blindada Plafonier 32W E 27	32 W	11151	0	pç	Stern Tech
08	Kit Luminária Blindada Plafonier VSódio 70W E 27	70 W	6135	0	pç	Stern Tech
09	Kit Luminária Pendente C/ Refletor 32W Comp. C/ Eletroduto	32 W	11959	0	pç	Stern Tech

	Kit Luminária Fluorescente
10	Kit Luminária Fluor Tipo Calha s/ Aletas 2X110W 220 V - S/FIX	2 x 110 W	3569	0	pç	Stern Tech
11	Kit Luminária Fluor Tipo Calha s/ Aletas 2X32W 220 V - S/FIX	2 x 32 W	3570	0	pç	Stern Tech

	Kit Luminária Industrial
12	Kit Luminária Industrial C/ Lente - Lâmp. Compacta 85W	85 W	13237	0	pç	Stern Tech
13	Kit Luminária Industrial C/ Lente - Lâmp. Vapor Metálico 250W	250 W	13235	0	pç	Stern Tech
14	Kit Luminária Industrial C/ Lente - Lâmp. Vapor Metálico 400W	400 W	13236	0	pç	Stern Tech
15	Kit Luminária Industrial S/ Lente - Lâmp. Compacta 85W	85 W	13240	0	pç	Stern Tech
16	Kit Luminária Industrial S/ Lente - Lâmp. Vapor Metálico 250W	250 W	13238	0	pç	Stern Tech
17	Kit Luminária Industrial S/ Lente - Lâmp. Vapor Metálico 400W	400 W	13239	0	pç	Stern Tech

	Kit Luminária Pública
18	Kit Luminária Pública Fluor. Compacta 32W com Braço	32 W	12364	0	pç	Stern Tech
19	Kit Luminária Pública Fluor. Compacta 32W com Eletroduto	32 W	4509	0	pç	Stern Tech
20	Kit Luminária Pública V Sódio 70W com Braço Reator Ext	70 W	4154	0	pç	Stern Tech
21	Kit Luminária Pública V Sódio 70W com Eletroduto Reator Ext	70 W	4157	0	pç	Stern Tech

	Kit Projetor
22	Kit Projetor Lâmpda Fluorescente Compacta 60W	60	12341	0	pç	Stern Tech
23	Kit Projetor Vapor Metálico 250W Reator EXT. 220 V - S/ Fix.	250	3561	0	pç	Stern Tech
24	Kit Projetor Vapor Metálico 400W Reator EXT. 220 V - S/ Fix.	400	3564	0	pç	Stern Tech
25	Kit Projetor Vapor de Sódio 250W Reator EXT. 220 V - S/ Fix.	250	3565	0	pç	Stern Tech
26	Kit Projetor Vapor de Sódio 400W Reator EXT. 220 V - S/ Fix.	400	3568	0	pç	Stern Tech
27	Kit Projetor Vapor de Mercúrio 400W Reator EXT. 220 V - S/ Fix.	400	3577	0	pç	Stern Tech
28	Kit Projetor Vapor de Mercúrio 250W Reator EXT. 220 V - S/ Fix.	250	3578	0	pç	Stern Tech

	Luminárias Diversas
29	Luminária Industrial 250W	250 W 220V			pç
30	Luminária Industrial 400W	400 W 220V			pç
31	Luminária Pública LED 20W com Braço	LED 20W 220V	15325	0	pç	Stern Tech
32	Luminária Pública LED 20W com Eletroduto	LED 20W 220V	15326	0	pç	Stern Tech
33	Luminária Pública 70W	70 W 220V			pç
34	Luminária Pública 160W	160W 220V			pç
35	Luminária Pública 250W	250 W 220V			pç
36	Luminária Pública 400W	400 W 220V			pç
37	Projetor Longo Alcance 250W	250 W 220V			pç
38	Projetor Longo Alcance 400W	400 W 220V			pç
39	Luminária Blindada Arandela 45º LED	LED 12W 220V	15319	0	pç	Stern Tech
40	Luminária Blindada Pendente LED	LED 12W 220V	15320	0	pç	Stern Tech
41	Luminária Blindada Plafonier LED	LED 12W 220V	15321	0	pç	Stern Tech
42	Luminária Comercial Fluorescente LED	LED 2x9W 220V	15327	0	pç	Stern Tech
43	Balizamento Aéreo LED	LED 12W 220V	15328	0	pç	Stern Tech
44	Balizamento Aéreo	60 W	3572	0	pç	Stern Tech

	Reatores
	Reatores Para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares
45	Reator Eletrônico 1 x 16 W 220V - 60Hz	1 x 16W 220V			pç	Intral
46	Reator Eletrônico 1 x 20 W 220V - 60Hz	1 x 20W 220V			pç	Intral
47	Reator Eletrônico 1 x 26 W 220V - 60Hz	1 X 26W 220V			pç	Intral
48	Reator Eletrônico 1 x 40 W 220V - 60Hz	1 X 40W 220V			pç	Intral
49	Reator Eletrônico 1 x 110 W 220V - 50/60Hz	1 X 110W 220V			pç	Intral
50	Reator Eletrônico 2 x 16 W 220V - 60Hz	2 X 16W 220V			pç	Intral
51	Reator Eletrônico 2 x 20 W 220V - 60Hz	2 X 20W 220V			pç	Intral
52	Reator Eletrônico 2 x 26 W 220V - 50/60Hz	2 X 26W 220V			pç	Intral
53	Reator Eletrônico 2 x 40 W 220V - 60Hz	2 X 40W 220V			pç	Intral
54	Reator Eletrônico 2 x 110 W 220V - 50/60Hz	2 X 110W 220V			pç	Intral
55	Reator Eletrônico 2 x 32 W 220V - 50/60Hz	2 X 32W 220V			pç	Intral
					pç
	Reatores Para Lâmpadas Vapor de Sódio - Interno
56	Reator Vapor de Sódio Interno 70 W 220V 60Hz	70 W 220V			pç	Intral
57	Reator Vapor de Sódio Interno 150 W 220V 60Hz	150 W 220V			pç	Intral
58	Reator Vapor de Sódio Interno 250 W 220V 60Hz	250 W 220V			pç	Intral
59	Reator Vapor de Sódio Interno 400 W 220V 60Hz	400 W 220V			pç	Intral
					pç
	Reatores Para Lâmpadas Vapor de Sódio - Externo
60	Reator Vapor de Sódio Externo 70 W 220V 60Hz	70 W 220V			pç	Intral
61	Reator Vapor de Sódio Externo 150 W 220V 60Hz	150 W 220V			pç	Intral
62	Reator Vapor de Sódio Externo 250 W 220V 60Hz	250 W 220V			pç	Intral
63	Reator Vapor de Sódio Externo 400 W 220V 60Hz	400 W 220V			pç	Intral
					pç
	Reatores Para Lâmpadas Vapor de Mercúrio - Interno
64	Reator Vapor de Mercúrio Interno 250 W 220V 60Hz	250 W 220V			pç	Intral
65	Reator Vapor de Mercúrio Interno 400 W 220V 60Hz	400 W 220V			pç	Intral
					pç
	Reatores Para Lâmpadas Vapor de Mercúrio - Externo
66	Reator Vapor de Mercúrio Externo 80 W 220V 60Hz	80 W 220V			pç	Intral
67	Reator Vapor de Mercúrio Externo 125 W 220V 60Hz	125 W 220V			pç	Intral
68	Reator Vapor de Mercúrio Externo 250 W 220V 60Hz	250 W 220V			pç	Intral
69	Reator Vapor de Mercúrio Externo 400 W 220V 60Hz	400 W 220V			pç	Intral
					pç
	Reatores Para Lâmpadas Vapor Metálico - Interno
70	Reator Vapor Metálico Externo 150 W 220V 60Hz	150 W 220V			pç	Intral
71	Reator Vapor Metálico Externo 250 W 220V 60Hz	250 W 220V			pç	Intral
72	Reator Vapor Metálico Externo 400 W 220V 60Hz	400 W 220V			pç	Intral
					pç
	Reatores Para Lâmpadas Vapor Metálico - Externo
73	Reator Vapor Metálico Externo 70 W 220V 60Hz	70 W 220V			pç	Intral
74	Reator Vapor Metálico Externo 150 W 220V 60Hz	150 W 220V			pç	Intral
75	Reator Vapor Metálico Externo 250 W 220V 60Hz	250 W 220V			pç	Intral
76	Reator Vapor Metálico Externo 400 W 220V 60Hz	400 W 220V			pç	Intral
					pç
	Lâmpadas
	Lâmpadas Incandescentes
77	Lâmpada Incandescente 25 W 220V E-27	25W 220V E-27			pç	Empalux
78	Lâmpada Incandescente 60 W 220V E-27	60W 220V E-27			pç	Empalux
79	Lâmpada Incandescente 100 W 220V E-27	100W 220V E-27			pç	Empalux
80	Lâmpada Incandescente 150 W 220V E-27	150W 220V E-27			pç	Empalux
81	Lâmpada Incandescente 200 W 220V E-27	200W 220V E-27			pç	Empalux
					pç
	Lâmpadas Fluorecentes Tubulares
82	Lâmpada Fluorescente Tubular 16 W	16 W			pç	Empalux
83	Lâmpada Fluorescente Tubular 16 W TLD	16 W			pç	Philips
84	Lâmpada Fluorescente Tubular 18 W TLD	18 W			pç	Philips
85	Lâmpada Fluorescente Tubular 20 W	20 W			pç	Empalux
86	Lâmpada Fluorescente Tubular 32 W	32 W			pç	Empalux
87	Lâmpada Fluorescente Tubular 32 W TLDRS	32 W			pç	Philips
88	Lâmpada Fluorescente Tubular 32 W	32 W			pç	Osram
89	Lâmpada Fluorescente Tubular 40 W	40 W			pç	Empalux
90	Lâmpada Fluorescente Tubular 110 W HO	110 W			pç	Sylvania
91	Lâmpada Fluorescente Tubular 14 W T5	14 W T5			pç	Philips
					pç
	Lâmpadas Fluorecentes Compactas
92	Lâmpada Fluorescente Compacta 15 W 220V	15W 220V			pç	Empalux
93	Lâmpada Fluorescente Compacta 15 W 220V - Espiral	15W 220V			pç	Empalux
94	Lâmpada Fluorescente Compacta 20 W 220V	20W 220V			pç	Empalux
95	Lâmpada Fluorescente Compacta 26 W 220V	26W 220V			pç	Empalux
96	Lâmpada Fluorescente Compacta 36 W 220V	36W 220V			pç	Empalux
97	Lâmpada Fluorescente Compacta 46 W 220V	46W 220V			pç	Empalux
					pç
	Lâmpadas Fluorecentes Compactas PL
98	Lâmpada Fluorescente Compacta PL 9 W 220V	9W 220V			pç	Philips
99	Lâmpada Fluorescente Compacta PL 18 W 220V	18W 220V			pç	Philips
100	Lâmpada Fluorescente Compacta PL 26 W 220V	26W 220V			pç	Philips
					pç
	Lâmpadas Vapor de Sódio
101	Lâmpada Vapor de Sódio 70W E-27 - Ovóide	70W E-27			pç	Empalux
102	Lâmpada Vapor de Sódio 150W E-40 - Ovóide	150W E-40			pç	Empalux
103	Lâmpada Vapor de Sódio 250W E-40 - Ovóide	250W E-40			pç	Empalux
104	Lâmpada Vapor de Sódio 400W E-40 - Ovóide	400W E-40			pç	Empalux
105	Lâmpada Vapor de Sódio 250W - Tubular	250W TUB			pç	Empalux
106	Lâmpada Vapor de Sódio 400W - Tubular	400W TUB			pç	Empalux
					pç
	Lâmpadas Vapor de Mercúrio
107	Lâmpada Vapor de Mercúrio 80W E-27 - Ovóide	80W E-27			pç	Empalux
108	Lâmpada Vapor de Mercúrio 125W E-40 - Ovóide	125W E-40			pç	Empalux
109	Lâmpada Vapor de Mercúrio 250W E-40 - Ovóide	250W E-40			pç	Empalux
110	Lâmpada Vapor de Mercúrio 400W E-40 - Ovóide	400W E-40			pç	Empalux
					pç
	Lâmpadas Vapor Metálico
111	Lâmpada Vapor Metálico 70W E-27 - Ovóide	70W E-27			pç	Empalux
112	Lâmpada Vapor Metálico 150W E-40 - Ovóide	150W E-40			pç	Empalux
113	Lâmpada Vapor Metálico 150W E-40 - Bulbo	150W E-40			pç	Empalux
114	Lâmpada Vapor Metálico 250W E-40 - Ovóide	250W E-40			pç	Empalux
115	Lâmpada Vapor Metálico 400W E-40 - Ovóide	400W E-40			pç	Empalux
116	Lâmpada Vapor Metálico 250W - Tubular	250W TUB			pç	Empalux
117	Lâmpada Vapor Metálico 400W - Tubular	400W TUB			pç	Osram
					pç
	Lâmpadas Mistas
118	Lâmpada Mista 160W 220V E-27 - Ovóide	160W 220V			pç	Empalux
119	Lâmpada Mista 250W 220V E-27 - Ovóide	250W 220V			pç	Empalux
120	Lâmpada Mista 250W 220V E-40 - Ovóide	250W 220V			pç	Empalux
121	Lâmpada Mista 500W 220V E-40 - Ovóide	500W 220V			pç	Empalux

	KITS PARA PERFILADOS
	PERFILADOS PRÉ ZINCADOS
	Perfilado Tipo "C" (Liso) PZ	Ch. Standard
122	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
123	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) PZ C/ Tampa Chapa	Ch. Especial
124	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
125	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) PZ S/ Tampa	Ch. Standard
126	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
127	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) PZ S/ Tampa	Ch. Especial
128	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
129	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Reta Interna	Ch. Especial
130	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Reta Interna 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
131	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Reta Interna 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "L"	Ch. Especial
132	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Tipo "L" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
133	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Tipo "L" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "T"	Ch. Especial
134	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Tipo "T" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
135	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Tipo "T" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "X"	Ch. Especial
136	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Tipo "X" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
137	Kit Junção Perfilado Tipo "C" PZ Tipo "X" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) PZ	Ch. Standard
138	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
139	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) PZ C/ Tampa Chapa	Ch. Especial
140	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
141	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) PZ S/ Tampa	Ch. Standard
142	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
143	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #18 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) PZ S/ Tampa	Ch. Especial
144	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
145	Kit Perfilado Tipo "C" PZ Chapa #16 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	PERFILADOS GALVANIZADOS A FOGO
	Perfilado Tipo "C" (Liso) GF	Ch. Standard
146	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
147	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) GF C/ Tampa Chapa	Ch. Especial
148	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
149	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) GF S/ Tampa	Ch. Standard
150	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
151	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) GF S/ Tampa	Ch. Especial
152	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
153	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Reta Interna	Ch. Especial
154	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Reta Interna 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
155	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Reta Interna 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "L"	Ch. Especial
156	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Tipo "L" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
157	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Tipo "L" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "T"	Ch. Especial
158	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Tipo "T" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
159	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Tipo "T" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "X"	Ch. Especial
160	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Tipo "X" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
161	Kit Junção Perfilado Tipo "C" GF Tipo "X" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) GF	Ch. Standard
162	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
163	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) GF C/ Tampa Chapa	Ch. Especial
164	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
165	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) GF S/ Tampa	Ch. Standard
166	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
167	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #18 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) GF S/ Tampa	Ch. Especial
168	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
169	Kit Perfilado Tipo "C" GF Chapa #16 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	PERFILADOS GALVANIZADOS A FOGO
	Perfilado Tipo "C" (Liso) INOX	Ch. Standard
170	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
171	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) INOX C/ Tampa Chapa	Ch. Especial
172	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
173	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) INOX S/ Tampa	Ch. Standard
174	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
175	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Liso) INOX S/ Tampa	Ch. Especial
176	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Liso) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
177	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Liso) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Reta Interna	Ch. Especial
178	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Reta Interna 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
179	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Reta Interna 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "L"	Ch. Especial
180	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Tipo "L" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
181	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Tipo "L" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "T"	Ch. Especial
182	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Tipo "T" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
183	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Tipo "T" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Junção Perfilado Tipo "C" Tipo "X"	Ch. Especial
184	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Tipo "X" 38 x 38 mm	38x38			pç	Dispan
185	Kit Junção Perfilado Tipo "C" INOX Tipo "X" 76 x 38 mm	76x38			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) INOX	Ch. Standard
186	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
187	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) INOX C/ Tampa Chapa	Ch. Especial
188	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	38x38x6000 mm			pç	Dispan
189	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm C/ Tampa Enc.	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) INOX S/ Tampa	Ch. Standard
190	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
191	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #18 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan
					pç
	Perfilado Tipo "C" (Perf.) INOX S/ Tampa	Ch. Especial
192	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Perf.) 38 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	38x38x6000 mm			pç	Dispan
193	Kit Perfilado Tipo "C" INOX Chapa #16 (Perf.) 76 x 38 x 6000 mm S/ Tampa	76x38x6000 mm			pç	Dispan

	ELETRODUTOS
	Eletrodutos Zincados (ZN) NBR-13057
194	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"			pç	Carbinox
195	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9111101	0	pç	Carbinox
196	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9111102	0	pç	Carbinox
197	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9111103	0	pç	Carbinox
198	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9111104	0	pç	Carbinox
199	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9111105	0	pç	Carbinox
200	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9111106	0	pç	Carbinox
201	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9111107	0	pç	Carbinox
202	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"			pç	Carbinox
203	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9111301	0	pç	Carbinox
204	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9111302	0	pç	Carbinox
205	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9111303	0	pç	Carbinox
206	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9111304	0	pç	Carbinox
207	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9111305	0	pç	Carbinox
208	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9111306	0	pç	Carbinox
209	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-13057 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9111307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (ZN)
210	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1/2"		0	pç	Carbinox
211	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	3/4"	9111401	0	pç	Carbinox
212	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1"	9111402	0	pç	Carbinox
213	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/4"	9111403	0	pç	Carbinox
214	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/2"	9111404	0	pç	Carbinox
215	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	2"	9111405	0	pç	Carbinox
216	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	3"	9111406	0	pç	Carbinox
217	Kit Curva PZ NBR 13057 90º p/ Eletroduto ZN	4"	9111407	0	pç	Carbinox

	Eletrodutos Galvanizados a Fogo (GF) NBR-5624
218	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"			pç	Carbinox
219	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9112101	0	pç	Carbinox
220	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9112102	0	pç	Carbinox
221	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9112103	0	pç	Carbinox
222	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9112104	0	pç	Carbinox
223	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9112105	0	pç	Carbinox
224	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9112106	0	pç	Carbinox
225	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9112107	0	pç	Carbinox
226	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"			pç	Carbinox
227	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9112301	0	pç	Carbinox
228	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9112302	0	pç	Carbinox
229	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9112303	0	pç	Carbinox
230	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9112304	0	pç	Carbinox
231	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9112305	0	pç	Carbinox
232	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9112306	0	pç	Carbinox
233	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5624 c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9112307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (GF)
234	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1/2"		0	pç	Carbinox
235	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	3/4"	9112401	0	pç	Carbinox
236	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1"	9112402	0	pç	Carbinox
237	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1 1/4"	9112403	0	pç	Carbinox
238	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	1 1/2"	9112404	0	pç	Carbinox
239	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	2"	9112405	0	pç	Carbinox
240	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	3"	9112406	0	pç	Carbinox
241	Kit Curva GF NBR-5624 90º p/ Eletroduto GF	4"	9112407	0	pç	Carbinox

	Eletrodutos Zincados (ZN) NBR-5597 NPT
242	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"			pç	Carbinox
243	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9113101	0	pç	Carbinox
244	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9113102	0	pç	Carbinox
245	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9113103	0	pç	Carbinox
246	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9113104	0	pç	Carbinox
247	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9113105	0	pç	Carbinox
248	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9113106	0	pç	Carbinox
249	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9113107	0	pç	Carbinox
250	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"			pç	Carbinox
251	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9113301	0	pç	Carbinox
252	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9113302	0	pç	Carbinox
253	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9113303	0	pç	Carbinox
254	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9113304	0	pç	Carbinox
255	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9113305	0	pç	Carbinox
256	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9113306	0	pç	Carbinox
257	Kit Eletroduto Metálico PZ NBR-5597 NPT c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9113307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (GF NPT)
258	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1/2"		0	pç	Carbinox
259	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	3/4"	9113401	0	pç	Carbinox
260	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1"	9113402	0	pç	Carbinox
261	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/4"	9113403	0	pç	Carbinox
262	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	1 1/2"	9113404	0	pç	Carbinox
263	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	2"	9113405	0	pç	Carbinox
264	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	3"	9113406	0	pç	Carbinox
265	Kit Curva PZ NBR 5597 NPT 90º p/ Eletroduto ZN	4"	9113407	0	pç	Carbinox

	Eletrodutos Galvanizados a Fogo (GF) NBR-5598 BSP
266	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1/2"			pç	Carbinox
267	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3/4"	9114101	0	pç	Carbinox
268	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1"	9114102	0	pç	Carbinox
269	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/4"	9114103	0	pç	Carbinox
270	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	1 1/2"	9114104	0	pç	Carbinox
271	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	2"	9114105	0	pç	Carbinox
272	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	3"	9114106	0	pç	Carbinox
273	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Metálica	4"	9114107	0	pç	Carbinox
274	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1/2"			pç	Carbinox
275	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3/4"	9114301	0	pç	Carbinox
276	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1"	9114302	0	pç	Carbinox
277	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/4"	9114303	0	pç	Carbinox
278	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	1 1/2"	9114304	0	pç	Carbinox
279	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	2"	9114305	0	pç	Carbinox
280	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	3"	9114306	0	pç	Carbinox
281	Kit Eletroduto Metálico GF NBR-5598 BSP c/ Abraçadeira "D" - Alvenaria	4"	9114307	0	pç	Carbinox

	Curvas e Luvas (GF BSP)
282	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1/2"		0	pç	Carbinox
283	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	3/4"	9114401	0	pç	Carbinox
284	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1"	9114402	0	pç	Carbinox
285	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1 1/4"	9114403	0	pç	Carbinox
286	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	1 1/2"	9114404	0	pç	Carbinox
287	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	2"	9114405	0	pç	Carbinox
288	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	3"	9114406	0	pç	Carbinox
289	Kit Curva GF NBR-5598 BSP 90º p/ Eletroduto GF	4"	9114407	0	pç	Carbinox

	CONDULETES E ACESSÓRIOS
290	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1/2"			pç	Tramontina
291	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	3/4"			pç	Tramontina
292	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1"			pç	Tramontina
293	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1.1/4"			pç	Tramontina
294	Condulete Múltiplo “L” c/ 5 Furos	1.1/2"			pç	Tramontina
295	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1/2"			pç	Tramontina
296	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	3/4"			pç	Tramontina
297	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1"			pç	Tramontina
298	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1.1/4"			pç	Tramontina
299	Condulete Múltiplo “X” c/ 5 Furos	1.1/2"			pç	Tramontina
300	Conector para condulete "CPX" / Parafuso	1/2"			pç	Tramontina
301	Conector para condulete "CPX" / Parafuso	3/4"			pç	Tramontina
302	Conector para condulete "CPX" / Parafuso	1"			pç	Tramontina
303	Conector para condulete "CPXR" / Com Rosca	1/2"			pç	Tramontina
304	Conector para condulete "CPXR" / Com Rosca	3/4"			pç	Tramontina
305	Conector para condulete "CPXR" / Com Rosca	1"			pç	Tramontina
306	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3412	0	pç	Tramontina
307	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8740	0	pç	Tramontina
308	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8782	0	pç	Tramontina
309	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8773	0	pç	Tramontina
310	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8767	0	pç	Tramontina
311	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8768	0	pç	Tramontina
312	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
313	Condulete Aluminio Tipo "C" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina
314	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3415		pç	Tramontina
315	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8777		pç	Tramontina
316	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8786		pç	Tramontina
317	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8781		pç	Tramontina
318	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8791		pç	Tramontina
319	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8794		pç	Tramontina
320	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	3"			pç	Tramontina
321	Condulete Aluminio Tipo "E" - Rosca BSP c/Tampa	4"			pç	Tramontina
322	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3417		pç	Tramontina
323	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8741		pç	Tramontina
324	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8772		pç	Tramontina
325	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8780		pç	Tramontina
326	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8764		pç	Tramontina
327	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8769		pç	Tramontina
328	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	3"			pç	Tramontina
329	Condulete Aluminio Tipo "LB" - Rosca BSP c/Tampa	4"			pç	Tramontina
330	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3420	0	pç	Tramontina
331	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8742	0	pç	Tramontina
332	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8783	0	pç	Tramontina
333	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8774	0	pç	Tramontina
334	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8788	0	pç	Tramontina
335	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8765	0	pç	Tramontina
336	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
337	Condulete Aluminio Tipo "LL" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina
338	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3423	0	pç	Tramontina
339	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8743	0	pç	Tramontina
340	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8784	0	pç	Tramontina
341	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8775	0	pç	Tramontina
342	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8789	0	pç	Tramontina
343	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8766	0	pç	Tramontina
344	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
345	Condulete Aluminio Tipo "LR" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina
346	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1/2"	3426	0	pç	Tramontina
347	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	3/4"	8778	0	pç	Tramontina
348	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1"	8787	0	pç	Tramontina
349	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/4"	8776	0	pç	Tramontina
350	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	1 1/2"	8792	0	pç	Tramontina
351	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	2"	8770	0	pç	Tramontina
352	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	3"		0	pç	Tramontina
353	Condulete Aluminio Tipo "T" - Rosca BSP c/Tampa	4"		0	pç	Tramontina

	CONDULETES E ACESSÓRIOS (A PROVA EXPLOSÃO NPT)
354	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
355	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
356	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
357	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
358	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
359	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
360	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
361	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
362	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
363	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
364	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
365	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
366	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
367	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
368	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
369	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
370	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
371	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
372	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
373	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
374	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
375	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
376	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
377	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
378	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
379	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
380	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
381	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
382	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
383	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
384	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
385	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
386	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
387	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
388	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
389	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
390	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
391	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
392	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
393	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
394	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
395	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
396	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
397	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
398	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
399	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
400	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
401	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca NPT (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha

	CONDULETES E ACESSÓRIOS (A PROVA EXPLOSÃO BSP)
402	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
403	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
404	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
405	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
406	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
407	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
408	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
409	Condulete Ferro Fundido Tipo "C" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
410	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
411	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
412	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
413	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
414	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
415	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
416	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
417	Condulete Ferro Fundido Tipo "E" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
418	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"			pç	Blinda / Alpha
419	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"			pç	Blinda / Alpha
420	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"			pç	Blinda / Alpha
421	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"			pç	Blinda / Alpha
422	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"			pç	Blinda / Alpha
423	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"			pç	Blinda / Alpha
424	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"			pç	Blinda / Alpha
425	Condulete Ferro Fundido Tipo "LB" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"			pç	Blinda / Alpha
426	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
427	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
428	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
429	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
430	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
431	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
432	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
433	Condulete Ferro Fundido Tipo "LL" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
434	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
435	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
436	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
437	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
438	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
439	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
440	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
441	Condulete Ferro Fundido Tipo "LR" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha
442	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
443	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3/4"		0	pç	Blinda / Alpha
444	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1"		0	pç	Blinda / Alpha
445	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/4"		0	pç	Blinda / Alpha
446	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	1 1/2"		0	pç	Blinda / Alpha
447	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	2"		0	pç	Blinda / Alpha
448	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	3"		0	pç	Blinda / Alpha
449	Condulete Ferro Fundido Tipo "T" - Rosca BSP (Explosão) c/Tampa	4"		0	pç	Blinda / Alpha

	ARRUELAS E BUCHAS DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS
450	Kit Arruela + Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1/2"			pç	Tramontina
451	Kit Arruela + Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	3/4"			pç	Tramontina
452	Kit Arruela + Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1"			pç	Tramontina
453	Kit Arruela + Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1 1/4"			pç	Tramontina
454	Kit Arruela + Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	1 1/2"			pç	Tramontina
455	Kit Arruela + Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	2"			pç	Tramontina
456	Kit Arruela + Bucha de Alumínio p/ Eletroduto	3"			pç	Tramontina

	BUCHAS DE REDUÇÃO
457	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-1	1/2" x 3/8"			pç	Tramontina
458	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-2	3/4" x 3/8"			pç	Tramontina
459	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-1	3/4" x 1/2"			pç	Tramontina
460	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-2	1" x 1/2"			pç	Tramontina
461	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-3	1" x 3/4"			pç	Tramontina
462	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-4	1.1/4" x 1/2"			pç	Tramontina
463	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-5	1.1/4" x 3/4"			pç	Tramontina
464	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-6	1.1/4" x 1"			pç	Tramontina
465	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-7	1.1/2" x 1/2"			pç	Tramontina
466	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-8	1.1/2" x 3/4"			pç	Tramontina
467	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-9	1.1/2" x 1"			pç	Tramontina
468	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-10	1.1/2" x 1.1/4"			pç	Tramontina
469	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-11	2" x 1/2"			pç	Tramontina
470	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-12	2" x 3/4"			pç	Tramontina
471	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-13	2" x 1"			pç	Tramontina
472	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-14	2" x 1.1/4"			pç	Tramontina
473	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-15	2" x 1.1/2"			pç	Tramontina
474	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-22	3" x 1/2"			pç	Tramontina
475	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-23	3" x 3/4"			pç	Tramontina
476	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-24	3" x 1"			pç	Tramontina
477	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-25	3" x 1.1/4"			pç	Tramontina
478	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-26	3" x 1.1/2"			pç	Tramontina
479	Buchas de Redução (com Rosca) - BR-27	3" x 2"			pç	Tramontina

	PRENSA-CABOS DE NYLON (BSP)
480	Prensa Cabos Nylon BSP	3/8"			pç	Tramontina
481	Prensa Cabos Nylon BSP	1/2"			pç	Tramontina
482	Prensa Cabos Nylon BSP	3/4"			pç	Tramontina
483	Prensa Cabos Nylon BSP	1"			pç	Tramontina
484	Prensa Cabos Nylon BSP	1.1/4"			pç	Tramontina
485	Prensa Cabos Nylon BSP	1.1/2"			pç	Tramontina
486	Prensa Cabos Nylon BSP	2"			pç	Tramontina

	ABRAÇADEIRAS TIPO "D"
487	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1/2"			pç	Morro Grande
488	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	3/4"			pç	Morro Grande
489	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1"			pç	Morro Grande
490	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1.1/4"			pç	Morro Grande
491	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	1.1/2"			pç	Morro Grande
492	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	2"			pç	Morro Grande
493	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	3"			pç	Morro Grande
494	Abraçadeira de Alumínio tipo "D" - Parafuso	4"			pç	Morro Grande

	GRAMPOS TIPO "U" (PZ)
495	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1/2"			pç	Morro Grande
496	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	3/4"			pç	Morro Grande
497	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1"			pç	Morro Grande
498	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1.1/4"			pç	Morro Grande
499	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	1.1/2"			pç	Morro Grande
500	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	2"			pç	Morro Grande
501	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	3"			pç	Morro Grande
502	Grampo Tipo "U" PZ - Com Porca e Arruela	4"			pç	Morro Grande

	GRAMPOS TIPO "U" (GF)
503	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1/2"			pç	Morro Grande
504	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	3/4"			pç	Morro Grande
505	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1"			pç	Morro Grande
506	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1.1/4"			pç	Morro Grande
507	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	1.1/2"			pç	Morro Grande
508	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	2"			pç	Morro Grande
509	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	3"			pç	Morro Grande
510	Grampo Tipo "U" GF - Com Porca e Arruela	4"			pç	Morro Grande

	Cabos
	Cabo Flexível - 750V
511	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Preto	1,5			m	Corfio
512	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	1,5			m	Corfio
513	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Verde	1,5			m	Corfio
514	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Preto	2,5			m	Corfio
515	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	2,5			m	Corfio
516	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Verde	2,5			m	Corfio
517	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Preto	4			m	Corfio
518	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	4			m	Corfio
519	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Verde	4			m	Corfio
520	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Preto	6			m	Corfio
521	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	6			m	Corfio
522	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Verde	6			m	Corfio
523	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Preto	10			m	Corfio
524	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Azul Claro	10			m	Corfio
525	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC / Verde	10			m	Corfio
526	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	16			m	Corfio
527	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	25			m	Corfio
528	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	35			m	Corfio
529	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	50			m	Corfio
530	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	70			m	Corfio
531	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	95			m	Corfio
532	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	120			m	Corfio
533	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	150			m	Corfio
534	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	185			m	Corfio
535	Cabo Antichama Flexível 750V - Unipolar - PVC 70ºC	240			m	Corfio

	Cabo PP - 750V
536	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	2 x 1,5 mm²		0	m	Corfio
537	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	2 x 2,5 mm²		0	m	Corfio
538	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	2 x 4,0 mm²		0	m	Corfio
539	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	2 x 6,0 mm²		0	m	Corfio
540	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	2 x 10 mm²		0	m	Corfio
541	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	3 x 1,5 mm²		0	m	Corfio
542	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	3 x 2,5 mm²		0	m	Corfio
543	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	3 x 4,0 mm²		0	m	Corfio
544	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	3 x 6,0 mm²		0	m	Corfio
545	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	3 x 10 mm²		0	m	Corfio
546	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	3 x 16 mm²		0	m	Corfio
547	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	3 x 25 mm²		0	m	Corfio
548	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	4 x 2,5 mm²		0	m	Corfio
549	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	4 x 4,0 mm²		0	m	Corfio
550	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	4 x 6,0 mm²		0	m	Corfio
551	Cabo Maxvinil Flex 750 V - Multipolar - PVC 70 ºC	4 x 10 mm²		0	m	Corfio

	Terminais
552	Terminal Anel Isolado 0,25- 1,6 Mm² M5 W 7,9 Vm	0,25 a 1,6			pç	SGE
553	Terminal Anel Isolado 1,3 - 2,6 Mm² M5 W 7,9 Az	1,3 a 2,6			pç	SGE
554	Terminal Anel Isolado 2,7 - 6,6 Mm² M5 W 9,45am	2,7 a 6,6			pç	SGE
555	Terminal Anel Tubular 10,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 6	10mm			pç	SGE
556	Terminal Anel Tubular 16,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 6	16mm			pç	SGE
557	Terminal Anel Tubular 25,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 8	25mm			pç	SGE
558	Terminal Anel Tubular 35,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M 8	35mm			pç	SGE
559	Terminal Anel Tubular 50,0 Mm² 1-Compressao 1-Furo M10	50mm			pç	SGE
560	Terminal Tubular Simples Isolado 1,0 Mm² Vm	1mm			pç	SGE
561	Terminal Tubular Simples Isolado 1,5 Mm² Pt	1,5mm			pç	SGE
562	Terminal Tubular Simples Isolado 2,5 Mm² Cz	2,5mm			pç	SGE
563	Terminal Tubular Simples Isolado 4,0 Mm² Lr	4mm			pç	SGE
564	Terminal Tubular Simples Isolado 6,0 Mm² Vd	6mm			pç	SGE
565	Terminal Tubular Simples Isolado 10,0 Mm² Vm	10mm			pç	SGE
566	Terminal Tubular Simples Isolado 16,0 Mm² Az	16mm			pç	SGE
567	Terminal Tubular Simples Isolado 25,0 Mm² Am	25mm			pç	SGE
568	Terminal Tubular Simples Isolado 35,0 Mm² Vm	35mm			pç	SGE
569	Terminal Tubular Simples Isolado 50,0 Mm² Az	50mm			pç	SGE

	Tomadas de Manutenção
570	S-3046W - 3P - 16A - Tomada de Embutir IP-67	------------			pç	Steck
571	S-4246W - 4P - 32A - Tomada de Embutir IP-67	------------			pç	Steck
572	S-3076W - 3P - 16A - Plug	------------			pç	Steck
573	S-4276W - 4P - 32A - Plug	------------			pç	Steck
574	Quadro metálico 30x30x20mm	------------			pç	Cemar
575	QUADRO CCP 3020-17 OP-UV/VO 300X200X170 - IP67	------------			pç	Cemar
576	Disjuntor Monofásico 16A	------------			pç	Weg
577	Disjuntor Trifásico 32A	------------			pç	Weg

	Interruptores e Tomadas
578	Interruptor Simples 1 Seção			0	pç
579	Interruptor Simples 2 Seções			0	pç
580	Interruptor Simples 3 Seções			0	pç
581	Interruptor Paralelo 1 Seção			0	pç
582	Interruptor Paralelo 2 Seções			0	pç
583	Interruptor Paralelo 3 Seções			0	pç
584	Tomada 2P+T 10A - Padrão Brasileiro			0	pç
585	Tomada 2P+T 20A - Padrão Brasileiro			0	pç
586	Interruptor Simples + Tomada 2P+T 10A			0	pç

	Relé Fotoelétrico
587	Relé Fotoelétrico 10 A	------------	948		pç
588	Base p/ Relé Fotoelétrico 10 A	------------	2683		pç

	Outros
589	Plug 2P+T Macho - Novo Padrão	2P+T		0	pç	Pial Legrand
590	Plug 2P+T Fêmea - Novo Padrão	2P+T		0	pç	Pial Legrand
591	Fita Isolante Plástica	20 metros		0	pç
592	Fita Auto Fusão	10 metros		0	pç
593					pç
594					pç
595					pç
596					pç
597					pç
598					pç
599					pç
600					pç
601					pç
602					pç
603					pç
604					pç
605					pç
606					pç
607					pç
608					pç
609					pç
610					pç
611					pç
612					pç
613					pç
614					pç
615					pç
616					pç
617					pç
618					pç
619					pç
620					pç
621					pç
622					pç
623					pç

## Dimens. Tubulações
	`	Planilha para Dimensionamento de Eletrodutos, Eletrocalhas e Leitos
		Ocupação de:	-	#NOME?

	Dimensionamento Comando						Cabo 0,6/1kV PVC 70º Sintenax flex controle
	Nº Vias	Bitola mm²	Cabo 0,6/1kV PVC 70º Sintenax flex controle		Área de Ocupação	Diâmetro / Cabo			mm²	diâmetro	área
	2	1			0,0	0,0			2 x 1	7	38,48
	3	1			0,0	0,0			3 x 1	7,4	43,01
	4	1			0,0	0,0			4 x 1	8,1	51,53
	5	1			0,0	0,0			5 x 1	8,8	60,82
	7	1			0,0	0,0			7 x 1	9,7	73,90
	9	1			0,0	0,0			9 x 1	11,4	102,07
	10	1			0,0	0,0			10 x 1	12,6	124,69
	12	1			0,0	0,0			12 x 1	12,9	130,70
	15	1			0,0	0,0			15 x 1	14,4	162,86
#VALOR!	20	1			0,0	0,0			20 x 1	15,9	198,56
#VALOR!	25	1			0,0	0,0			25 x 1	18,4	265,90
100X100
	Nº Vias	Bitola mm²	Cabo 0,6/1kV PVC 70º Sintenax flex controle		Área de Ocupação	Diâmetro / Cabo			mm²	diâmetro	área
	5	1,5			0,0	0,0			5 x 1,5	10,9	93,31
	7	1,5			0,0	0,0			7 x 1,5	11,9	111,22
	9	1,5			0,0	0,0			9 x 1,5	13,9	151,75
	10	1,5			0,0	0,0			10 x 1,5	15,2	181,46
	12	1,5			0,0	0,0			12 x 1,5	15,9	198,56
	15	1,5			0,0	0,0			15 x 1,5	17,4	237,79
	20	1,5			0,0	0,0			20 x 1,5	19,4	295,59
	25	1,5			0,0	0,0			25 x 1,5	22,4	394,08

	Dimensionamento Força / Iluminação						Cabo 0.6/1kV PVC 70º Sintenax			Cabo 0.6/1kV HEPR 90º Gsette
	Nº Vias	Bitola mm²	Cabo 0.6/1kV PVC 70º Sintenax	Cabo 0.6/1kV HEPR 90º Gsette	Área de Ocupação	Diâmetro / Cabo			mm²	diâmetro	área	diâmetro	área
	4	1,5			0,0	0,0			4x1.5	10,1	80,08	9,6	72,35
	4	2,5			0,0	0,0			4x2.5	11,1	96,72	10,6	88,20
	4	4			0,0	0,0			4x4	13,8	149,50	12,1	114,93
	4	6			0,0	0,0			4x6	15,1	178,99	13,6	145,19
	4	10			0,0	0,0			4x10	18,2	260,02	16,6	216,31
	4	16			0,0	0,0			4x16	22,7	404,50	21	346,19
	4	25			0,0	0,0			4x25	26,2	538,86	24,5	471,20
	4	35			0,0	0,0			4x35	29,9	701,80	30,5	730,25

	Nº Vias	Bitola mm²	Cabo 0.6/1kV PVC 70º Sintenax	Cabo 0.6/1kV HEPR 90º Gsette	Área de Ocupação	Diâmetro / Cabo			mm²	diâmetro	área	diâmetro	área
	3	1,5			0,0	0,0			3x1.5	9,1	65,01	8,5	56,72
	3	2,5			0,0	0,0			3x2.5	10	78,50	9,6	72,35
	3	4			0,0	0,0			3x4	12,2	116,84	10,7	89,87
	3	6			0,0	0,0			3x6	13,4	140,95	11,9	111,16
	3	10			0,0	0,0			3x10	15,6	191,04	14,1	156,07
#VALOR!	3	16			0,0	0,0			3x16	19,2	289,38	17,9	251,52
#VALOR!	3	25			0,0	0,0			3x25	21,7	369,65	20,4	326,69
100X100	3	35			0,0	0,0			3x35	27	572,27	25,1	494,56

	Nº Vias	Bitola mm²	Cabo 0.6/1kV PVC 70º Sintenax	Cabo 0.6/1kV HEPR 90º Gsette	Área de Ocupação	Diâmetro / Cabo			mm²	diâmetro	área	diâmetro	área
	2	1,5			0,0	0,0			2x1.5	8,4	55,39	8	50,24
	2	2,5			0,0	0,0			2x2.5	9,5	70,85	9,1	65,01
	2	4			0,0	0,0			2x4	11,3	100,24	10,1	80,08
	2	6			0,0	0,0			2x6	12,6	124,63	11,2	98,47
	2	10			0,0	0,0			2x10	14,5	165,05	13,3	138,86
	2	16			0,0	0,0			2x16	18	254,34	16,6	216,31
	2	25			0,0	0,0			2x25	20,3	323,49	18,9	280,41
	2	35			0,0	0,0			2x35	25,3	502,47	24,5	471,20

	Nº Vias	Bitola mm²	Cabo 0.6/1kV PVC 70º Sintenax	Cabo 0.6/1kV HEPR 90º Gsette	Área de Ocupação	Diâmetro / Cabo			mm²	diâmetro	área	diâmetro	área
	1	1,5			0,0	0,0			1,5	4,9	18,85	4,7	17,34
	1	2,5			0,0	0,0			2,5	5,3	22,05	5,1	20,42
	1	4			0,0	0,0			4	6,4	32,15	5,6	24,62
	1	6			0,0	0,0			6	7	38,47	6,2	30,18
	1	10			0,0	0,0			10	7,9	48,99	7,3	41,83
	1	16			0,0	0,0			16	9,5	70,85	8,9	62,18
	1	25			0,0	0,0			25	10,8	91,56	10,2	81,67
	1	35			0,0	0,0			35	12,8	128,61	12,2	116,84
	1	50			0,0	0,0			50	15,1	178,99	14,3	160,52
	1	70			0,0	0,0			70	16,9	224,20	16,3	208,57
	1	95			0,0	0,0			95	19,2	289,38	18,2	260,02
	1	120			0,0	0,0			120	21,1	349,49	20,3	323,49
	1	150			0,0	0,0			150	23,6	437,21	22,8	408,07
	1	185			0,0	0,0			185	25,8	522,53	24,8	482,81
	1	240			0,0	0,0			240	29,4	678,52	28,2	624,26
				Ocupação Total è	0	0

Eletroduto - 40% Ocupação		#VALOR!	#VALOR!	-	Dutos de:	-
Eletrocalha		#VALOR!	#VALOR!			#VALOR!
Leito		100X100	-			#VALOR!			Eletroduto	Ocupação Eletroduto	Dimensões Calha / Leito	Ocupação Eletrocalha	Ocupação Leito
							1/2"	#VALOR!	50X50	#VALOR!
							3/4"	#VALOR!	100X50	#VALOR!
				-	2				1"	#VALOR!	100X100	#VALOR!	100
				#VALOR!		-			1.1/4"	#VALOR!	200x100	#VALOR!	200
			2					1.1/2"	#VALOR!	300x100	#VALOR!	300
			3	-	3				2"	#VALOR!	400x100	#VALOR!	400
	2	0	4					3"	#VALOR!	500x100	#VALOR!	500
	3	0	5	-	4				4"	#VALOR!	600x100		600
	4	0	6					800x100		800
			7					1000x100		1000
			8
			9
			10

				0	#VALOR!
				0	#VALOR!
				0	#VALOR!

## Materiais Utilizados
				Item

Referência	Código	Descrição	Un.
Condutores#70°C#0,6/1kV#2,5		CABO DE COBRE FLEX CL4, 0,6/1KV PVC 70° 4X2,5 MM²	m		1
Condutores#70°C#0,6/1kV#4,0		CABO DE COBRE FLEX CL4, 0,6/1KV PVC 70° 4X4,0 MM²	m		2
Condutores#70°C#0,6/1kV#6,0		CABO DE COBRE FLEX CL4, 0,6/1KV PVC 70° 4X6,0 MM²	m		3
Condutores#70°C#0,6/1kV#10,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 4X10,0 MM²	m		4
Condutores#70°C#0,6/1kV#16,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 4X16,0 MM²	m		5
Condutores#70°C#0,6/1kV#25,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 25,0 MM²	m		6
Condutores#70°C#0,6/1kV#35,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 35,0 MM²	m		7
Condutores#70°C#0,6/1kV#50,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 50,0 MM²	m		8
Condutores#70°C#0,6/1kV#70,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 70,0 MM²	m
Condutores#70°C#0,6/1kV#95,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 95,0 MM²	m		9
Condutores#70°C#0,6/1kV#120,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 120,0 MM²	m		10
Condutores#70°C#0,6/1kV#150,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 150,0 MM²	m		11
Condutores#70°C#0,6/1kV#240,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV PVC 70° 240,0 MM²	m		12
Condutores#70°C#750V#2,5		CABO DE COBRE FLEX CL4, 750V PVC 70° 2,5 MM²	m		13
Condutores#70°C#750V#4,0		CABO DE COBRE FLEX CL4, 750V PVC 70° 4,0 MM²	m		14
Condutores#70°C#750V#6,0		CABO DE COBRE FLEX CL4, 750V PVC 70° 6,0 MM²	m		15
Condutores#70°C#750V#10,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 10,0 MM²	m		16
Condutores#70°C#750V#16,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 16,0 MM²	m
Condutores#70°C#750V#25,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 25,0 MM²	m
Condutores#70°C#750V#35,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 35,0 MM²	m		17
Condutores#70°C#750V#50,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 50,0 MM²	m		18
Condutores#70°C#750V#70,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 70,0 MM²	m		19
Condutores#70°C#750V#95,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 95,0 MM²	m		20
Condutores#70°C#750V#120,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 120,0 MM²	m		21
Condutores#70°C#750V#150,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 150,0 MM²	m		22
Condutores#70°C#750V#185,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 185,0 MM²	m		23
Condutores#70°C#750V#240,0		CABO DE COBRE FLEX CL5, 750V PVC 70° 240,0 MM²	m		24
Condutores#90°C#0,6/1kV#2,5	a003354	CABO DE COBRE FLEX CL4, 0,6/1KV EPR 90° 4X2,5 MM²	m
Condutores#90°C#0,6/1kV#4,0	a003355	CABO DE COBRE FLEX CL4, 0,6/1KV EPR 90° 4X4,0 MM²	m		25
Condutores#90°C#0,6/1kV#6,0	a003356	CABO DE COBRE FLEX CL4, 0,6/1KV EPR 90° 4X6,0 MM²	m		26
Condutores#90°C#0,6/1kV#10,0	a003357	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 4X10,0 MM²	m		27
Condutores#90°C#0,6/1kV#16,0	a003358	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 4X16,0 MM²	m		28
Condutores#90°C#0,6/1kV#25,0	a003360	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 25,0 MM²	m		29
Condutores#90°C#0,6/1kV#35,0	a003361	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 35,0 MM²	m		30
Condutores#90°C#0,6/1kV#50,0	a003362	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 50,0 MM²	m		31
Condutores#90°C#0,6/1kV#70,0	a003363	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 70,0 MM²	m		32
Condutores#90°C#0,6/1kV#95,0	a003364	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 95,0 MM²	m
Condutores#90°C#0,6/1kV#120,0	a003365	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 120,0 MM²	m
Condutores#90°C#0,6/1kV#150,0	a003366	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 150,0 MM²	m		33
Condutores#90°C#0,6/1kV#185,0	a003367	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 185,0 MM²	m		34
Condutores#90°C#0,6/1kV#240,0	a003368	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 240,0 MM²	m		35
Acabamentos#MG-FF#3/4"	a003473	KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 3/4"	pç		36
Acabamentos#MG-FF#1"	a003474	KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 1"	pç		37
Acabamentos#MG-FF#1.1/4"	a003475	KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 1.1/4"	pç		38
Acabamentos#MG-FF#1.1/2"	a003476	KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 1.1/2"	pç		39
Acabamentos#MG-FF#2"	a003477	KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 2"	pç		40
Acabamentos#MG-FF#3"		KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 3"	pç
Acabamentos#MG-FF#4"		KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 4"	pç		41
Acabamentos#Kt B/A#3/4"	a003433	KT BUCHA/ARRUELA 3/4"	pç		42
Acabamentos#Kt B/A#1"	a003434	KT BUCHA/ARRUELA 1"	pç		43
Acabamentos#Kt B/A#1.1/4"	a003435	KT BUCHA/ARRUELA 1.1/4"	pç		44
Acabamentos#Kt B/A#1.1/2"	a003436	KT BUCHA/ARRUELA 1.1/2"	pç		45
Acabamentos#Kt B/A#2"	a003437	KT BUCHA/ARRUELA 2"	pç		46
Acabamentos#Kt B/A#3"		KT BUCHA/ARRUELA 3"	pç		47
Acabamentos#Kt B/A#4"		KT BUCHA/ARRUELA 4"	pç		48
Terminal#Olhal#2,5		TERMINAL OLHAL ISOLADO 1,3 A 2,6 MM² AZUL FURO 3/16"	pç
Terminal#Olhal#4,0		TERMINAL OLHAL ISOLADO 2,7 MM² A 6,6 MM² AMAR FURO 3/16"	pç
Terminal#Olhal#6,0		TERMINAL OLHAL ISOLADO 2,7 MM² A 6,6 MM² AMAR FURO 3/16"	pç		49
Terminal#Olhal#10,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 10 MM² FURO 6,5 MM	pç		50
Terminal#Olhal#16,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 16 MM² FURO 6,5 MM	pç		51
Terminal#Olhal#25,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 25 MM² FURO 8,5 MM	pç		52
Terminal#Olhal#35,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 35 MM² FURO 8,5 MM	pç		53
Terminal#Olhal#50,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 50 MM² FURO 8,5 MM	pç		54
Terminal#Olhal#70,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 70 MM² FURO 10,5 MM	pç		55
Terminal#Olhal#95,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 95 MM² FURO 13,5 MM	pç		56
Terminal#Olhal#120,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 120 MM² FURO 13,5 MM	pç
Terminal#Olhal#150,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 150 MM² FURO 13,5 MM	pç		57
Terminal#Olhal#185,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 185 MM² FURO 17,5 MM	pç		58
Terminal#Olhal#240,0		TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 240 MM² FURO 17,5 MM	pç		59
Terminal#Pino#2,5		TERMINAL PINO 1,3 A 2,6 MM² AZUL PI2688	pç		60
Terminal#Pino#4,0		TERMINAL PINO 2,7 A 6,6 MM² AM PI2689 FURO 3/16"	pç		61
Terminal#Pino#6,0		TERMINAL PINO 2,7 A 6,6 MM² AM PI2689 FURO 3/16"	pç		62
Terminal#Pino#10,0		TERMINAL PINO 10 MM²	pç		63
Terminal#Pino#16,0		TERMINAL PINO 16 MM²	pç		64
Terminal#Pino#25,0		TERMINAL PINO 25 MM²	pç
Terminal#Pino#35,0		TERMINAL PINO 35 MM²	pç
Terminal#Pino#50,0		TERMINAL PINO 50 MM²	pç		65
Terminal#Pino#70,0		TERMINAL PINO 70 MM²	pç		66
Terminal#Pino#95,0		TERMINAL PINO 95 MM²	pç		67
Tubulação#Metálico#3/4"	a003448	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 3/4" – M	pç		68
Tubulação#Metálico#1"	a003449	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1" – M	pç		69
Tubulação#Metálico#1.1/4"	a003450	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1.1/4" – M	pç		70
Tubulação#Metálico#1.1/2"	a003451	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1.1/2" – M	pç		71
Tubulação#Metálico#2"		KT ELETR. NBR-5624 PESADO 2" – M	pç		72
Tubulação#Metálico#3"		KT ELETR. NBR-5624 PESADO 3" – M	pç
Tubulação#Metálico#4"		KT ELETR. NBR-5624 PESADO 4" – M	pç		73
Tubulação#Alvenaria#3/4"	a003468	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 3/4" – A	pç		74
Tubulação#Alvenaria#1"	a003469	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1" – A	pç		75
Tubulação#Alvenaria#1.1/4"	a003470	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1.1/4" – A	pç		76
Tubulação#Alvenaria#1.1/2"	a003471	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1.1/2" – A	pç		77
Tubulação#Alvenaria#2"		KT ELETR. NBR-5624 PESADO 2" – A	pç		78
Tubulação#Alvenaria#3"		KT ELETR. NBR-5624 PESADO 3" – A	pç		79
Tubulação#Alvenaria#4"		KT ELETR. NBR-5624 PESADO 4" – A	pç		80
Redução#Bucha#3/4"x1/2"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/2" BSP	pç
Redução#Bucha#1"x1/2"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1" X 1/2" BSP	pç
Redução#Bucha#1"x3/4"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1" X 3/4" BSP	pç		81
Redução#Bucha#1.1/4"x1/2"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/4" X 1/2" BSP	pç		82
Redução#Bucha#1.1/4"x3/4"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/4" X 3/4" BSP	pç		83
Redução#Bucha#1.1/4"x1"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/4" X 1" BSP	pç		84
Redução#Bucha#1.1/2"x1/2"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/2" X 1/2" BSP	pç		85
Redução#Bucha#1.1/2"x3/4"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/2" X 3/4" BSP	pç		86
Redução#Bucha#1.1/2"x1"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/2" X 1" BSP	pç		87
Redução#Bucha#1.1/2"x1.1/4"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/2" X 1.1/4" BSP	pç		88
Redução#Bucha#2"x1/2"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 2" X 1/2" BSP	pç
Redução#Bucha#2"x3/4"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 2" X 3/4" BSP	pç		89
Redução#Bucha#2"x1"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 2" X 1" BSP	pç		90
Redução#Bucha#2"x1.1/4"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 2" X 1.1/4" BSP	pç		91
Redução#Bucha#2"x1.1/2"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 2" X 1.1/2" BSP	pç		92
Redução#Bucha#3"x2"		BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 3" X 2" BSP	pç		93
Redução#Luva#2"x3"		LUVA DE REDUÇÃO GF 2"X3"	pç		94
Redução#Luva#3/4"x1.1/4"		LUVA DE REDUÇÃO GF 1.1/4"X3/4"	pç		95
Redução#Luva#1/2"x3/4"		LUVA DE REDUÇÃO GF 1/2"X3/4"	pç		96
Redução#Luva#1"x1.1/4"		LUVA DE REDUÇÃO GF 1.1/4"X1"	pç

				97
				98
				99
				100
				101
				102
				103
				104

				105
				106
				107
				108
				109
				110
				111
				112

				113
				114
				115
				116
				117
				118
				119
				120

				121
				122
				123
				124
				125
				126
				127
				128

				129
				130
				131
				132
				133
				134
				135
				136

				137
				138
				139
				140
				141
				142
				143
				144

				145
				146
				147
				148
				149
				150
				151
				152

				153
				154
				155
				156
				157
				158
				159
				160

				161
				162
				163
				164
				165
				166
				167
				168

				169
				170
				171
				172
				173
				174
				175
				176

				177
				178
				179
				180
				181
				182
				183
				184

				185
				186
				187
				188
				189
				190
				191
				192

				193
				194
				195
				196
				197
				198
				199
				200

				201
				202
				203
				204
				205
				206
				207
				208

				209
				210
				211
				212
				213
				214
				215
				216

				217
				218
				219
				220
				221
				222
				223
				224

				225
				226
				227
				228
				229
				230
				231
				232

				233
				234
				235
				236
				237
				238
				239
				240

				241
				242
				243
				244
				245
				246
				247
				248

				249
				250
				251
				252
				253
				254
				255
				256

				257
				258
				259
				260
				261
				262
				263
				264

				265
				266
				267
				268
				269
				270
				271
				272

				273
				274
				275
				276
				277
				278
				279
				280

				281
				282
				1
				282
				283
				2
				283
				284

				285
				286
				287
				286
				287
				288
				289
				290

				291
				292
				293
				292
				293
				294
				295
				296

				297
				298
				299
				300
				301
				302
				303
				304

				305
				306
				307
				308
				309
				310
				311
				312

				313
				314
				315
				316
				317
				318
				319
				320

				321
				322
				323
				324
				325
				326
				327
				328

				329
				330
				331
				332
				333
				334
				335
				336

				337
				338
				339
				340
				341
				342
				343
				344

				329
				330
				331
				332
				333
				334
				335
				336
				337
				338
				339
				340
				341
				342
				343
				344

				345
				346
				347
				348
				349
				350
				351
				352
				353
				354
				355
				356
				357
				358
				359
				360

				345
				346
				347
				348
				349
				350
				351
				352
				353
				354
				355
				356
				357
				358
				359
				360

				361
				362
				363
				364
				365
				366
				367
				368
				369
				370
				371
				372
				373
				374
				375
				376

				377
				378
				379

				380
				381
				382

				383
				384
				385
				386
				387
				388
				389
				390

				391
				392
				393
				394
				395
				396
				397
				398

				399
				400
				401
				402
				403
				404
				405
				406
				407
				408

				409
				410
				411
				412
				413

				414
				415
				416
				417

				418
				419
				420
				421
				422
				423
				424
				425
				426

				427
				428
				429
				430
				431

				432
				433
				434
				435

				436
				437
				438
				439
				440
				441
				442
				443
				444

				445
				446
				447
				448
				449
				450
				451
				452
				453

				453
				454
				455
				456
				457
				458
				459
				460
				461

				461
				462
				463
				464
				465
				466
				467
				468
				469

				469
				470
				471
				472
				473
				474
				475
				476
				477

				477
				478
				479
				480
				481
				482
				483
				484
				485

				485
				486
				487
				488
				489
				490
				491
				492
				493

				493
				494
				495
				496
				497
				498
				499
				500
				501

				501
				502
				503
				504
				505
				506
				507
				508
				509

				509
				510
				511
				512
				513
				514
				515
				516
				517

				517
				518
				519
				520
				521
				522
				523
				524
				525

				525
				526
				527
				528
				529
				530
				531
				532
				533

				533
				534
				535
				536
				537
				538
				539
				540
				541

				541
				542
				543
				544
				545
				546
				547
				548
				549

				549
				550
				551
				552
				553
				554
				555
				556
				557

				557
				558
				559
				560
				561
				562
				563
				564
				565

				565
				566
				567
				568
				569
				570
				571
				572
				573

				574
				575
				576
				577
				578
				579
				580
				581
				582
				583
				584
				585
				586
				587
				588
				589
				590
				591
				592
				593
				594
				595
				596
				597
				598
				599
				600
				601
				602
				603
				604
				605
				606
				607
				608
				609

				610
				611
				612
				613
				614
				615
				616
				617
				618
				619
				620
				621
				622
				623
				624
				625
				626
				627
				628
				629
				630
				631
				632
				633
				634
				635
				636
				637
				638
				639
				640
				641
				642
				643
				644
				645

				646
				647
				648
				649
				650
				651
				652
				653
				654
				655
				656
				657

				658
				659
				660
				661
				662
				663
				664
				665
				666

				667
				668
				669
				670
				671
				672
				673
				674
				675

				676
				677
				678
				679
				680
				681
				682
				683
				684
				685
				686
				687

				688
				689
				690
				691
				692
				693
				694
				695
				696

				697
				698
				699
				700
				701
				702
				703
				704
				705

				706
				707
				708
				709
				710
				711
				712
				713
				714
				715

				716
				717
				718
				719
				720
				721
				722
				723
				724
				725
				726
				727
				728
				729
				730
				731
				732
				733

				734
				735
				736
				737
				738
				739
				740
				741
				742
				743
				744
				745
				746
				747
				748
				749
				750
				751
				752
				753
				754
				755
				756
				757
				758
				759
				760
				761
				762
				763

				764
				765
				766
				767
				768
				769
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				776
				777
				778
				779
				780
				781
				782
				783
				784
				785
				786
				787
				788
				789
				790
				791
				792
				793

				794
				795
				796
				797
				798
				799
				800
				801
				802
				803
				804
				805
				806
				807
				808
				809
				810
				811
				812
				813
				814
				815
				816
				817
				818
				819
				820
				821
				822
				823

				824
				825
				826
				827
				828
				829
				830
				831
				832
				833
				834
				835
				836
				837
				838
				839
				840
				841
				842
				843
				844
				845
				846
				847
				848
				849
				850
				851
				852
				853

				854
				855
				856
				857
				858
				859
				860
				861
				862
				863
				864
				865
				866
				867
				868
				869
				870
				871
				872
				873
				874
				875
				876
				877
				878
				879
				880
				881
				882
				883

				884
				885
				886
				887
				888
				889
				890
				891
				892
				893
				894
				895
				896
				897
				898
				899
				900
				901
				902
				903
				904
				905
				906
				907
				908
				909
				910
				911
				912
				913

				914
				915
				916
				917
				918
				919
				920
				921
				922
				923
				924
				925
				926
				927
				928
				929
				930
				931
				932
				933
				934
				935
				936
				937
				938
				939
				940
				941
				942
				943

				944
				945
				946
				947
				948
				949
				950
				951
				952
				953
				954
				955
				956
				957
				958
				959
				960
				961
				962
				963
				964
				965
				966
				967
				968
				969
				970
				971
				972
				973

				974
				975
				976
				977
				978
				979
				980
				981
				982
				983
				984
				985
				986
				987
				988
				989
				990
				991
				992
				993
				994
				995
				996
				997
				998
				999
				1000
				1001
				1002
				1003

				1004
				1005

				1006
				1007

				1008
				1009
				1010
				1011
				1012
				1013
				1014
				1015
				1016
				1017
				1018
				1019
				1020
				1021
				1022

				1023
				1024
				1025
				1026
				1027
				1028
				1029
				1030
				1031
				1032
				1033
				1034
				1035
				1036
				1037

				1038
				1039
				1040
				1041

				1042
				1043
				1044

				1045
				1046
				1047

				1048
				1049

				1050
				1051

				1052
				1053
				1054
				1055
				1056
				1057
				1058
				1059
				1060
				1061
				1062
				1063
				1064
				1065
				1066
				1067
				1068
				1069
				1070
				1071
				1072
				1073
				1074
				1075
				1076

				1077
				1078
				1079
				1080
				1081
				1082
				1083
				1084
				1085
				1086
				1087
				1088
				1089
				1090
				1091
				1092
				1093
				1094
				1095
				1096
				1097
				1098
				1099
				1100
				1101
				1102
				1103
				1104
				1105
				1106
				1107
				1108

				1109
				1110
				1111
				1112
				1113
				1114
				1115
				1116
				1117
				1118
				1119
				1120
				1121
				1122
				1123
				1124

				1125
				1126
				1127
				1128
				1129
				1130
				1131
				1132
				1133
				1134
				1135
				1136
				1137
				1138
				1139
				1140
				1141
				1142
				1143
				1144
				1145
				1146
				1147
				1148
				1149
				1150
				1151
				1152
				1153
				1154
				1155
				1156

				1157
				1158
				1159
				1160
				1161
				1162
				1163
				1164
				1165
				1166
				1167
				1168
				1169
				1170
				1171
				1172

				1173
				1174
				1175
				1176
				1177
				1178
				1179
				1180
				1181
				1182
				1183
				1184
				1185
				1186
				1187
				1188
				1189
				1190
				1191
				1192
				1193
				1194
				1195
				1196
				1197
				1198
				1199
				1200
				1201
				1202
				1203
				1204
				1205
				1206
				1207
				1208
				1209
				1210
				1211
				1212
				1213
				1214
				1215

				1216
				1217
				1218
				1219
				1220
				1221
				1222
				1223
				1224
				1225
				1226
				1227

				1228
				1229
				1230
				1231
				1232
				1233
				1234
				1235
				1236
				1237
				1238
				1239
				1240
				1241
				1242
				1243

				1244
				1245
				1246
				1247
				1248
				1249
				1250
				1251
				1252
				1253
				1254
				1255
				1256
				1257
				1258

				1259
				1260
				1261
				1262
				1263
				1264
				1265
				1266
				1267
				1268
				1269
				1270
				1271
				1272
				1273
				1274
				1275
				1276

				1277
				1278
				1279
				1280
				1281
				1282
				1283
				1284
				1285
				1286
				1287
				1288
				1289
				1290
				1291
				1292
				1293
				1294
				1295
				1296
				1297
				1298
				1299
				1300
				1301
				1302
				1303
				1304
				1305
				1306
				1307
				1308
				1309
				1310
				1311
				1312
				1313
				1314
				1315
				1316
				1317
				1318
				1319
				1320
				1321
				1322
				1323
				1324
				1325
				1326
				1327
				1328
				1329
				1330
				1331
				1332
				1333
				1334
				1335
				1336
				1337
				1338
				1339
				1340

				1341
				1342
				1343
				1344
				1345
				1346
				1347
				1348
				1349
				1350
				1351
				1352
				1353
				1354

				1355
				1356
				1357
				1358
				1359
				1360
				1361
				1362
				1363
				1364
				1365
				1366
				1367
				1368
				1369
				1370
				1371
				1372
				1373
				1374
				1375
				1376
				1377

				1378
				1379
				1380
				1381
				1382
				1383
				1384

				1385
				1386
				1387
				1388
				1389
				1390
				1391
				1392

				1393
				1394
				1395
				1396
				1397
				1398
				1399
				1400

				1401
				1402
				1403
				1404
				1405
				1406
				1407
				1408

				1409
				1410
				1411
				1412
				1413
				1414
				1415

				1416
				1417
				1418
				1419
				1420
				1421

				1422
				1423
				1424
				1425

				1426
				1427
				1428
				1429

				1430
				1431
				1432
				1433

				1434
				1435
				1436
				1437

				1438
				1439
				1440
				1441

				1442
				1443
				1444
				1445

				1446
				1447
				1448
				1449
				1450
				1451
				1452
				1453
				1454
				1455
				1456
				1457
				1458
				1459
				1460
				1461
				1462
				1463
				1464
				1465
				1466
				1467

				1468
				1469
				1470

				1471
				1472
				1473
				1474
				1475
				1476
				1477
				1478
				1479
				1480
				1481
				1482
				1483
				1484
				1485

				1486
				1487
				1488
				1489
				1490
				1491
				1492
				1493
				1494
				1495
				1496
				1497
				1498
				1499
				1500

				1501
				1502
				1503
				1504
				1505
				1506
				1507
				1508
				1509
				1510
				1511
				1512
				1513
				1514
				1515
				1516
				1517
				1518
				1519
				1520
				1521
				1522
				1523
				1524
				1525

				1526
				1527
				1528
				1529
				1530
				1531
				1532
				1533
				1534
				1535
				1536
				1537
				1538
				1539
				1540
				1541
				1542
				1543
				1544
				1545
				1546
				1547
				1548
				1549
				1550
				1551
				1552
				1553
				1554
				1555
				1556
				1557
				1558
				1559
				1560
				1561
				1562
				1563
				1564
				1565

				1566
				1567
				1568
				1569
				1570
				1571
				1572
				1573
				1574
				1575
				1576
				1577
				1578
				1579
				1580
				1581
				1582
				1583
				1584

				1585
				1586
				1587
				1588
				1588
				1589
				1590
				1591
				1591
				1592

				1593
				1594
				1595
				1596
				1596
				1597
				1598
				1598
				1599
				1600

				1601
				1602
				1603
				1604
				1605
				1606
				1607
				1608
				1609
				1610
				1611
				1612
				1613
				1614
				1615
				1616
				1617
				1618
				1619
				1620
				1621
				1622
				1623
				1624
				1625
				1626
				1627
				1628
				1629

				1630
				1631
				1632
				1633
				1634
				1635
				1636
				1637
				1638
				1639
				1640
				1641
				1642
				1643
				1644
				1645
				1646
				1647
				1648
				1649

				1650
				1651

				1652
				1653
				1654
				1655
				1656
				1657
				1658
				1659
				1660
				1657

## LISTA_MATERIAL
CLIENTE:		XXX
LOCAL:		XXX - XX
INSTALAÇÃO:		Instalação de Força
RESPONSÁVEL:		XXXX
DATA:		7/6/2011
REVISÃO:		0
E-Mail:
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UN.	QTD.
1	000036	CABO DE COBRE FLEX CL5, 0,6/1KV EPR 90° 4X10,0 MM²					m	192,0
2	001182	KT ACABAMENTO MG-FF NBR-5624 1.1/4"					Pç	2,0
3	000918	TERMINAL TUBULAR 1 COMPRESSÃO 10 MM² FURO 6,5 MM					Pç	8,0
4	002326	TERMINAL PINO 10 MM²					Pç	8,0
5	001129	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1.1/4" – A					Pç	15,6
6	001112	KT ELETR. NBR-5624 PESADO 1.1/4" – M					Pç	8,4
7	000811	BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO 1.1/2" X 1.1/4" BSP					Pç	2,0

## Métodos_Inst_NBR_5410
Tipo de Linha Elétrica ( Método)	UNIPOLAR.	MULTIPOLAR
Afastado da parede ou suspenso por cabo suporte	F	E
Bandejas não perfuradas ou prateleiras	C	C
Bandejas perfuradas ( horizontal ou vertical )	F	E
Canaleta fechada no piso, solo ou parede	B1	B2
canaleta ventilada no piso ou solo	B1	B1
Diretamente em espaço de construção 1,5 De <= V < 5De	B2	B2
Diretamente em espaço de construção 5 De <= V < 50De	B1	B1
Diretamente enterrado	D	D
Eletrocalha	B1	B2
Eletroduto aparente	B1	B2
Eletroduto de seção não circular embutido em alvenária	B2	B2
Eletroduto em canaleta fechada - V => 20De	B1	-
Eletroduto em canaleta fechada - 1,5 De <= V < 20De	B2	-
Eletroduto em espaço de construção	B2	B2
Eletroduto embutido em alvenária	B1	B2
Eletroduto embutido em parede isolante	A1	A1
Eletroduto enterrado no solo ou canaleta não ventidada no solo	D	D
Embutimento direto em alvenária	C	C
Embutimento direto em caixilho de porta ou janela	A1	A1
Fixação direta à parede ou teto	C	C
Forro falso ou pso elevado - 5 De <= V < 50De	B1	B1
Forro falso ou pso elevado -1,5 De <= V < 5De	B2	B2
Leitos, suportes horizontais ou telas	F	E

## listas
Analisar	3		Bitola Minima	2		Métodos	4			Tipo de proteção	1	4	Fator de Potência	Eletrocalha		220/127	2	380
Fator de Agrup:	1		1,5 mm²	2,5 mm²		A1	B2			Fusível	0,1	1	0,8	Eletroduto		380/220		220
N_curto:	2		2,5 mm²			A2				Disjuntor		2	0,85	Leito		440/254
			4,0 mm²			B1						3	0,9	Duto Subterrâneo
			6,0 mm²			B2						4	0,95
			10,0 mm²			C						5	1
Temperatura	5		16,0 mm²			D
10°C	10		25,0 mm²			E										Tipo de partida
15°C	15		35,0 mm²			F							Quadro de Cargas			PD
20°C	20		50,0 mm²			G							Descrição	Valor		PDR
25°C	25		70,0 mm²			Fator de potência	1						Nome do CCM	CCM-01		PET
30°C	30		95,0 mm²			0,8							Secção do Alimentador			PETR
35°C	35		120,0 mm²			0,95							Distância do Alimentador	12		PCM
40°C	40		150,0 mm²										Temperatura do Alimentador	90		PCMR
45°C	45		185,0 mm²										Demanda Prevista	70		PCI
50°C	50		240,0 mm²	90												PCIR
55°C	55		Temp. cond	2		Temperatura	PVC	EPR		EPR						PSSM
60°C	60		70°C	115		10°C	1,22	1,15		1,15			Bitola (mm)	Bitla (Inch)		PSSMR
65°C	65		90°C	135		15°C	1,17	1,12		1,12			12	1/2"		PSSI
70°C	70					20°C	1,12	1,08		1,08			12,7	1/2"		PSSIR
75°C	75		Tipo Pot	2		25°C	1,06	1,04		1,04			19	3/4"		PIF
80°C	80		cv	kVA		30°C	1	1		1			25	1"		PIFR
Temp Amb			kVA			35°C	0,94	0,96		0,96			32	1.1/4"		AL
30						40°C	0,87	0,91		0,91			38	1.1/2"		Material	2
						45°C	0,79	0,87		0,87			40	1.1/2"		Siemens
						50°C	0,71	0,82		0,82			50	2"		Schneider
Nivel de Curto Circuito Icc:	3	kA				55°C	0,61	0,76		0,76			75	3"
Pot. de Curto Circuito Pcc:	1,97	MVA				60°C	0,5	0,71		0,71			100	4"		Saídas
Impedância do sistema Trif. Zs:	0,073299492385787	ohms				65°C	-	0,65		0,65						3kA
Impedância do sistema Mono e Bifás. Zs :	0,084638963320794	ohms				70°C	-	0,58		0,58						18kA
						75°C	-	0,5		0,5			Lista de Materiais
						80°C	-	0,41		0,41			Descrição	Valor
Tipo Dutos													Cliente:	XXX
NBR 13057 PZ BSP	1					30°C	1						Local da Obra:	XXX - XX
NBR 5624 GF BSP													Instalação:	Instalação de Força
NBR 5597 Apex NPT													Responsável:	XXXX
NBR 5598 Apex BSP													Data:	06/07/2011
													Revisão:	00
													E-mail:
Tipo Cabos
Cordeiro / Corfio	1
Condumax													Percentual Tubulação
Prysmian													Tipo Tubulação	Percentual
													Alvenaria	65
													Metálico	35

## Correntes
Potências	Corrente	380	380	Trifásica		MÉTODOS DE INSTALAÇÃO
CV	I (A)		220	Monofásica
0,16	0,5					Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	Circ. 5	Circ. 6	Circ. 7	Circ. 8	Circ. 9	Circ. 10	Circ. 11	Circ. 12	Circ. 13	Circ. 14	Circ. 15	Circ. 16	Circ. 17	Circ. 18	Circ. 19	Circ. 20
0,25	0,65				A	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38
0,33	0,82				B	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41	0,38
0,5	1,2				C	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
0,75	1,7				D	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38
1	2				E	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
1,5	2,6				F	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
2	3,7
3	5
4	6,7
5	8
5,5	8,7
6	9,5
7,5	11,5
10	15,2
12,5	18,5
15	22
20	30
25	38
30	43
40	59
50	71
60	85
75	101
100	140
125	170
150	204
175	250
200	277
250	336
300	402
350	475
400	542
450	594
500	669

Potências	Corrente
CV	220V	380V	440V
0,16	0,85	0,5	0,43
0,25	1,2	0,65	0,56
0,33	1,5	0,82	0,71
0,5	2,1	1,2	1,05
0,75	2,9	1,7	1,45
1	3	2	1,6
1,5	4,5	2,6	2,3
2	6,4	3,7	3
3	8,6	5	4,25
4	11,6	6,7	5,7
5	14	8	6,8
5,5	15	8,7	7,5
6	16,5	9,5	8,2
7,5	20	11,5	9,85
10	26,5	15,2	13,1
12,5	33	18,5	16
15	38	22	19
20	53	30	26
25	65	38	32
30	75	43	37
40	101	59	50
50	123	71	61,5
60	146	85	72
75	175	101	87
100	245	140	123
125	296	170	148
150	353	204	177
175	440	250	212
200	475	277	240
250	580	336	290
300	680	402	350
350	815	475	410
400	939	542	470
450	1030	594	515
500	1160	669	580

## Cabos
Seções	A1	A1	A2	A2	B1	B1	B2	B2	C	C	D	D	E	E	F	F		Coef. Queda 2F		Coef. Queda 3F			Fases				Neutro				Seções	A1		A2		B1		B2		C		D			E		F		Coef. Queda 2F		Coef. Queda 3F			Fases				Neutro				Seções	A1		A2		B1		B2		C		D			E		F		Coef. Queda 2F		Coef. Queda 3F			Fases				Neutro				Seções	Código			Seções	Código			Código				Seções	Código				Terminais		Seções	Código			Seções	Código			Seções	Código
nominais	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	BITOLA	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Dim Ext.	Area	Dim Ext.	Dim Ext.	Dim Ext.	Area	Dim Ext.	Dim Ext.		nominais	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	BITOLA	2	3	2	3	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Dim Ext.	Area	Dim Ext.	Dim Ext.	Dim Ext.	Area	Dim Ext.	Dim Ext.		nominais	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	BITOLA	2	3	2	3	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Coef. V/A.km	Dim Ext.	Area	Dim Ext.	Dim Ext.	Dim Ext.	Area	Dim Ext.	Dim Ext.		nominais	70 ° C			nominais	70 ° C			70 ° C				nominais	90 ° C				Terminal Olhal		nominais	Terminal			nominais	Terminal			nominais	Terminal
(mm²)	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	NEUTRO	fp = 0,8	fp = 0,95	fp = 0,8	fp = 0,95	Cabo (mm)	Cabo	Cabo Un (mm)	Cabo Mult (mm)	Cabo (mm)	Cabo	Cabo (mm)	Cabo Un (mm)		(mm²)	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	NEUTRO	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	fp = 0,8	fp = 0,95	fp = 0,8	fp = 0,95	Cabo (mm)	Cabo	Cabo Un (mm)	Cabo Mult (mm)	Cabo (mm)	Cabo	Cabo (mm)	Cabo Un (mm)		(mm²)	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	NEUTRO	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	cond. carreg.	fp = 0,8	fp = 0,95	fp = 0,8	fp = 0,95	Cabo (mm)	Cabo	Cabo Un (mm)	Cabo Mult (mm)	Cabo (mm)	Cabo	Cabo (mm)	Cabo Un (mm)		(mm²)	unipolar	Descrição Rigido	Diam Ext.	(mm²)	unipolar	Descrição Flexivel	Diam Ext.	Neutro	Descrição Rigido	Diam Ext.		(mm²)	unipolar	Descrição Flexivel	Diam Ext.		Terminal Tubular		(mm²)	Olhal	Descrição Flexivel		(mm²)	Tubular	Descrição Terminal		(mm²)	MC	Descrição Terminal
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22	26	23	27	21	1,5	23,5	27,8	20,3	24,1	0	0	5	9,5	0	0	0	5		1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18	1,5	22	18,5	22	17	23,3	27,6	20,2	23,9		0	4,94	9,78		0		4,94		1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22	1,5	26	23	27	21	23,5	27,8	20,3	24,1		0	5	9,5		0		5		1,5	006025	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 1,5MM2	4,94	1,5	067075	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 1,5MM2	3	001044	CABO DE COBRE PVC 750V 1,5MM2	4,94		1,5	010093	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 1,5MM2	5		Terminal MC		1,5	004485	TERMINAL R 4162F AZ 1,3 /2,6MM2		1,5	-	-		1,5	-	-
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29	36	32	37	29	2,5	14,6	17,3	12,7	15	0	0	5,4	10,5	0	0	0	5,4		2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24	2,5	30	25	31	24	14,3	16,9	12,4	14,7		0	5,37	10,82		0		5,37		2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29	2,5	36	32	37	29	14,6	17,3	12,7	15		0	5,4	10,5		0		5,4		2,5	006024	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 2,5MM2	5,37	2,5	067083	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 2,5MM2	3,6	001045	CABO DE COBRE PVC 750V 2,5MM2	5,37		2,5	010075	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 2,5MM2	5,4				2,5	004486	TERMINAL R 4171F AM 2,6/6,5MM2 - FURO 6MM		2,5	-	-		2,5	-	-
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37	49	42	50	40	4	9,1	10,8	7,9	9,3	0	0	5,9	11,8	0	0	0	5,9		4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31	4	40	34	41	33	9	10,6	7,8	9,1		0	6,49	13,24		0		6,49		4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37	4	49	42	50	40	9,1	10,8	7,9	9,3		0	5,9	11,8		0		5,9		4	010091	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 4,0MM2	6,49	4	067084	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 4,0MM2	4,2	001046	CABO DE COBRE PVC 750V 4,0MM2	6,49		4	042609	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 4,0MM2	5,9		Terminal Tubular		4	004486	TERMINAL R 4171F AM 2,6/6,5MM2 - FURO 6MM		4	-	-		4	-	-
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46	63	54	65	53	6	6,1	7,1	5,3	6,2	0	0	6,5	13,3	0	0	0	6,5		6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39	6	51	43	53	43	6	7,1	5,2	6,1		0	7,03	14,54		0		7,03		6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46	6	63	54	65	53	6,1	7,1	5,3	6,2		0	6,5	13,3		0		6,5		6	006023	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 6,0MM2	7,03	6	070995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 6,0MM2	4,7	001047	CABO DE COBRE PVC 750V 6,0MM2	7,03		6	064104	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 6,0MM2	6,5				6	004486	TERMINAL R 4171F AM 2,6/6,5MM2 - FURO 6MM		6	004502	TERMINAL RM 6MM		6	-	-
10	61	54	57	51	75	66	69	60	90	71	73	61	86	75	90	74	10	3,6	4,2	3,2	3,7	0	0	7,7	16,1	0	0	0	7,7		10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52	10	70	60	73	60	3,6	4,2	3,1	3,7		0	7,98	17,04		0		7,98		10	61	54	57	51	75	66	69	60	90	71	73	61	10	86	75	90	74	3,6	4,2	3,2	3,7		0	7,7	16,1		0		7,7		10	006026	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 10,0MM2	7,98	10	075149	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 10,0MM2	6	001048	CABO DE COBRE PVC 750V 10,0MM2	7,98		10	030269	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 10,0MM2	7,7				10	-	-		10	004503	TERMINAL RM 10MM		10	-	-
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79	115	100	121	101	16	2,34	2,7	2,03	2,34	0	0	9,3	20,9	0	0	0	9,3		16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67	16	94	80	99	82	2,3	2,7	2	2,3		0	8,97	20,03		0		8,97		16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79	16	115	100	121	101	2,34	2,7	2,03	2,34		0	9,3	20,9		0		9,3		16	006022	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 1 6,0MM2	8,97	16	075774	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 16,0MM2	7,6	001049	CABO DE COBRE PVC 750V 16,0MM2	8,97		16	054184	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 16,0MM2	9,3				16	-	-		16	004504	TERMINAL RM 16MM		16	-	-
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101	149	127	161	135	16	1,52	1,73	1,32	1,5	0	0	11,4	25,8	0	0	0	9,3		25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86	16	119	101	131	110	1,5	1,71	1,31	1,48		0	10,86	24,11		0		8,97		25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101	16	149	127	161	135	1,52	1,73	1,32	1,5		0	11,4	25,8		0		9,3		25	002021	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 25,0MM2	10,86	25	047587	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 25,0MM2	9,4	001050	CABO DE COBRE PVC 750V 25,0MM2	10,86		25	052540	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 25,0MM2	11,4				25	-	-		25	006657	TERMINAL RM 25MM		25	-	-
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122	185	158	200	169	16	1,15	1,26	0,98	1,09	0	0	12,7	28,9	0	0	0	9,3		35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103	16	148	126	162	137	1,12	1,25	0,97	1,08		0	11,94	26,71		0		8,97		35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122	16	185	158	200	169	1,15	1,26	0,98	1,09		0	12,7	28,9		0		9,3		35	006340	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 35,0MM2	11,94	35	047586	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 35,0MM2	10,8	001051	CABO DE COBRE PVC 750V 35,0MM2	11,94		35	052541	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 35,0MM2	12,7				35	-	-		35	006659	TERMINAL RM 35MM		35	-	-
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144	225	192	242	207	25	0,86	0,95	0,75	0,82	0	0	14,7	33,7	0	0	0	11,4		50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122	25	180	153	196	167	0,85	0,93	0,74	0,81		0	13,95	31,48		0		10,86		50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144	25	225	192	242	207	0,86	0,95	0,75	0,82		0	14,7	33,7		0		11,4		50	006342	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 50,0MM2	13,95	50	067076	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 50,0MM2	12,8	001052	CABO DE COBRE PVC 750V 50,0MM2	13,95		50	052542	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 50,0MM2	14,7				50	-	-		50	004505	TERMINAL RM 50MM		50	-	-
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178	289	246	310	268	35	0,63	0,67	0,54	0,58	0	0	16,8	38,9	0	0	0	12,7		70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151	35	232	196	251	216	0,62	0,67	0,54	0,58		0	15,8	35,66		0		11,94		70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178	35	289	246	310	268	0,63	0,67	0,54	0,58		0	16,8	38,9		0		12,7		70	006344	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 70,0MM2	15,8	70	047585	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 70,0MM2	14,6	001053	CABO DE COBRE PVC 750V 70,0MM2	15,8		70	052543	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 70,0MM2	16,8				70	-	-		70	004506	TERMINAL RM 70MM		70	-	-
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211	352	298	377	328	50	0,48	0,5	0,42	0,44	0	0	19,2	44,5	0	0	0	14,7		95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179	50	282	238	304	264	0,48	0,5	0,42	0,43		0	18,04	41,47		0		13,95		95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211	50	352	298	377	328	0,48	0,5	0,42	0,44		0	19,2	44,5		0		14,7		95	006346	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 95,0MM2	18,04	95	075814	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 95,0MM2	16,8	001054	CABO DE COBRE PVC 750V 95,0MM2	18,04		95	052544	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 95,0MM2	19,2				95	-	-		95	004507	TERMINAL RM 95MM		95	-	-
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240	410	346	437	383	70	0,4	0,41	0,35	0,35	0	0	21,3	50,8	0	0	0	16,8		120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203	70	328	276	352	308	0,4	0,41	0,35	0,35		0	19,8	45,64		0		15,8		120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240	70	410	346	437	383	0,4	0,41	0,35	0,35		0	21,3	50,8		0		16,8		120	006347	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 120,0MM2	19,8	120	067077	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 120,0MM2	18,7	001055	CABO DE COBRE PVC 750V 120,0MM2	19,8		120	052537	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 120,0MM2	21,3				120	-	-		120	004508	TERMINAL RM 120MM		120	006647	TERMINAL MC-40 120MM2
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271	473	399	504	444	70	0,35	0,35	0,3	0,3	0	0	23,7	0	0	0	0	16,8		150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230	70	379	319	406	356	0,35	0,34	0,3	0,3		0	21,92			0		15,8		150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271	70	473	399	504	444	0,35	0,35	0,3	0,3		0	23,7			0		16,8		150	006349	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 150,0MM2	21,92	150	047584	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 150,0MM2	20,9	001056	CABO DE COBRE PVC 750V 150,0MM2	21,92		150	052546	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 150,0MM2	23,7				150	-	-		150	004510	TERMINAL RM 150MM		150	006648	TERMINAL MC-45 150MM2
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304	542	456	575	510	95	0,3	0,29	0,26	0,25	0	0	25,8	0	0	0	0	19,2		185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258	95	434	364	463	409	0,3	0,29	0,26	0,25		0	24,14			0		18,04		185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304	95	542	456	575	510	0,3	0,29	0,26	0,25		0	25,8			0		19,2		185	006350	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 185,0MM2	24,14	185	047583	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 185,0MM2	23	-		0		185	052547	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 185,0MM2	25,8				185	-	-		185	006663	TERMINAL RM 185MM		185	006649	TERMINAL MC-50 185MM2
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351	641	538	679	607	120	0,26	0,24	0,22	0,21	0	0	29,2	0	0	0	0	21,3		240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297	120	514	430	546	485	0,26	0,24	0,22	0,2		0	27,29			0		19,8		240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351	120	641	538	679	607	0,26	0,24	0,22	0,21		0	29,2			0		21,3		240	006352	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 240,0MM2	27,29	240	067079	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV 240,0MM2	26,3	-		0		240	052538	CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 90° 240,0MM2	29,2				240	-	-		240	006665	TERMINAL RM 240MM		240	006642	TERMINAL MC-55 240MM2
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396	741	621	783	736	150	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	23,7		300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336	150	593	497	629	561	0,23	0,2	0,2	0,18		0	30,23			0		21,92		300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396	150	741	621	783	736						0	32			0		23,7		300	006027	CABO DE COBRE PVC 0,6/1KV 300,0MM2	30,23	300	-	-	0	-		0		300	-	-	0				300	-	-		300	-	-		300	-	-

Seções	Coef. Queda		Coef. Queda																																cabo 70 ° C																												cabo 90 ° C				cabo 90 ° C
nominais	Coef. V/A.km		Coef. V/A.km			Isolação				MÉTODOS DE INSTALAÇÃO
	2F		3F			135				Circuitos
1,5	23,5		20,3							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2,5	14,6		12,7						A	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38
4	9,1		7,9						B	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,41	0,41	0,41	0,42	0,38
6	6,1		5,3						C	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10	3,6		3,2						D	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38
16	2,34		2,03						E	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
25	1,52		1,32						F	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
35	1,15		0,98
50	0,86		0,75
70	0,63		0,54
95	0,48		0,42
120	0,4		0,35
150	0,35		0,3
185	0,3		0,26
240	0,26		0,22
300	0		0

## Cargas_asso
Cargas Disponivéis			0			Cargas Associadas			0		0					N° Cargas =	1
N°	Equipamento	Tag				N°	Equipamento	Tag	VERDADEIRO		Circuitos
			FALSO	500					VERDADEIRO	500	0
			FALSO	500					VERDADEIRO	500	0
			FALSO	500					VERDADEIRO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO	500					FALSO	500	0
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO
			FALSO						FALSO

## Bitola Acabamentos
Potências					Seções	Seções	Seções					Área
CV	4 -polos - 60hz					nominais	nominais	nominais			Cabo	Cofiguração	70°C		90°C
0,16	1/2"					(mm²)	NEUTRO(mm²)	ELETRODUTO					Eletroduto	Leito	Eletroduto	Leito
0,25	1/2"					1,5	1,5	1/2"			1,5	4x1,5	80	102	71	90
0,33	1/2"					2,5	2,5	3/4"			2,5	4x2,5	97	123	87	110
0,5	1/2"					4	4	3/4"			4	4x4	143	182	109	139
0,75	1/2"					6	6	1"			6	4x6	172	219	139	177
1	1/2"					10	10	1"			10	4x10	240	306	203	259
1,5	1/2"					16	16	1.1/4"			16	4x16	363	462	343	437
2	3/4"					25	16	1.1/4"			25	3#25,0+1#16,0	356	453	374	476
3	3/4"					35	16	1.1/2"			35	3#35,0+1#16,0	410	522	449	569
4	3/4"					50	35	2"			50	3#50,0+1#25,0	557	709	612	778
5	3/4"					70	35	75			70	3#70,0+1#35,0	680	864	793	1007
5,5	3/4"					95	50	75			95	3#95,0+1#50,0	916	1168	1037	1323
6	1"					120	70	100			120	3#120,0+1#70,0	1003	1279	1238	1578
7,5	1"					150	70	100			150	3#150,0+1#70,0	1227	1563	1545	1968
10	1"					185	95	100			185	3#185,0+1#95,0	1556	1980	1858	2367
12,5	1"					240	120	100			240	3#240,0+1#120,0	1936	2467	2363	3013
15	1"					300	150				300	3#300,0+1#150,0	2395	3051
20	1.1/2"
25	1.1/2"
30	1.1/2"
40	2"					Secção		Área 53% (1 Cabo)	Área 40% (+ 2 Cabos)	Área 30% (2 Cabos)
50	2"					12	1/2"	100	75	57
60	2 x 2"					19	3/4"	184	139	104
75	2 x 2"					25	1"	288	217	163
100	2 x 2"					32	1.1/4"	507	383	287
125	2 x 2"					38	1.1/2"	683	515	386
150	2 x 2"					50	2"	1196	903	677
175	2 x 3"					75	3"	2481	1872	1404
200	2 x 3"					100	4"	4229	3192	2394
250	2 x 3"
300	2 x 3"
350	2 x 3"
400	2 x 3"
450	2 x 3"
500	2 x 3"

## QUADRO_CARGAS
QUADRO DE CARGAS EQUIPAMENTOS
POTÊNCIA: 0kW				POTÊNCIA: 0kVA				POTÊNCIA: 132,5CV				CORRENTE: 192A
CCM-01		ALIMENTAÇÃO: mm²				TEMPERATURA: 90°C		DISTÂNCIA: 12m			DEMANDA: 70%
EQUIPAMENTO DO CAMPO					EQUIPAMENTO ELÉTRICO			CONDUTORES		TUBULAÇÃO			CORRENTE MEDIDA (A)
N°	TAG	DESCRIÇÃO				TENSÃO (V)	POTÊNCIA (kW/kVA/CV)	CORRENTE (A)	SECÇÃO (mm²)	EXTENSÃO (m)	BITOLA ENTRADA MOTOR	BITOLA ACABAMENTO MOTOR	BITOLA BUCHA REDUÇÃO
1	MT1	Motor 01				380V	30cv	43A	4x16,0mm²	82m	Verificar	Verificar
2	MT2	Motor 02				380V	25cv	38A	4x10,0mm²	110m	Verificar	Verificar
3	MT2	Motor 03				380V	7,5cv	10A	4x2,5mm²	30m	Verificar	Verificar
4	MT4	Motor 04				380V	20cv	30A	4x10,0mm²	19m	Verificar	Verificar
4	MT5	Motor 05				380V	50cv	71A	4x16,0mm²	66m	Verificar	Verificar