## Sheet1
Load %	25	50	75	100
Internal Battery	27	11	5,3	3,4
+1 EBM	103	48	27	20
+2 EBMs	175	88	53	38
+3 EBMs	262	123	83	54
+4 EBMs	377	167	109	80
5 kVA UPS unit Backup / Run Time
5594-5KX
Load [ % ]
Time [ min ]