To vše před odstavením užitkové vody, která vzorek chladí.
Následné najetí vzorku na pHmetr se smí jen po zprovoznění potrubí užitkové vody. V případě nejasností, vše podrobně vysvětlí p. Petr Janoštík nebo p. Petr Solař.
# Pracovní instrukce pro proplach čerpadel
Příkaz vedoucího ČOV: Při odstavení čerpadel na dobu delší jak 8 hodin, je potřeba zavřít armatury, čerpadla propláchnout a nechat zaplavená užitkovou vodou. Jedná se o čerpadla: P-543.6 (ČD na benzolku); P-543.2,3 (nástřik OVČ); P-544.2,3 (refluxní čerpadla); P-544.9,10 (čerpání ČD z D-544.1 a T-544.8); P-545.7,8 (nástřik OVF1).
# Pracovní instrukce pro provozování čerpadel nástřiku na C-544.1,2
Pracovní instrukce pro provozování čerpadel nástřiku na C-544.1,2
Jedná se o čerpadla P-545.7,8 a P-543.2,3 typu BETA 7 YN 40-NHJ-20-11-YN-233-09. Čerpadla mají projektovaný optimální průtok 15 m3/h při tlaku 0,57 MPa. Příkon čerpadla je 5,35 kW při 2 900 ot./min. Teplota média do 50 °C. Čerpadla mají ucpávku typu BURGMAN Cartex – DN 40
Čerpadla jsou stavěna na větší výkon než je potřeba při nástřiku OVF1 vyčištěné a OVČ surové vody na kolony C-544.1,2. Z toho důvodu je na výtlaku čerpadel P-545.7,8 obtok zavedený do hladiny zásobníku Z-545.7 a na výtlaku čerpadel P.543.2,3 zaveden obtok do jímkového potrubí vedoucího do zásobníku Z-543,1.